## J2020-001
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-001 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 271 |  | 0.58 | 42.3
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 662 |  |  | 315 |  | 0.48 | 52.4 | 306 |  | 0.47 | 53.7
[13 empty] | 換 気 |  | 46 |  |  | 27 |  | 0.59 | 41.3 | 27 |  | 0.59 | 41.3
都道府県 |  |  | 茨城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 320 |  |  | 84 |  | 0.27 | 73.7 | 87 |  | 0.28 | 72.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 39 |  |  | 77 |  | 1.98 | -97.4 | 1 |  | 0.03 | 97.4
延床面積 |  |  | 2122.2 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 17 |  |  | 15 |  | 0.89 | 11.7 | 1 |  | 0.06 | 94.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1084 |  |  | 518 |  | 0.48 | 52.2 | 422 |  | 0.39 | 61
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -549 |  |  |  | -624
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1084 |  |  | -31 |  | -0.03 | 102.8 | -202 |  | -0.19 | 118.6
[13 empty] | その他 |  | 149 |  |  | 149 |  |  |  | 293
ＢＥＬＳ認証 |  |  | 『ZEB』 |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Sランク |  |  | 合 計 |  | 1233 |  |  | 118 |  | 0.1 | 90.4 | 91 |  | 0.08 | 92.6
[13 empty] | 計 3 |  | 1233 |  |  | 667 |  | 0.55 | 45.9 | 715 |  | 0.58 | 42
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 現場発泡ウレタン吹付 100mm | [8 empty] | システム |  | タスクアンビエント照明/各種省エネ制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド（太陽追尾型）
[17 empty] | システム |  | 燃料電池排熱利用給湯システム
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然換気
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | 昼光利用
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | 井水熱利用ＨＰチラー/ビルマル（ＥＨＰ）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 130.5kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 燃料電池
|  |  |  | システム |  |  |  | 放射空調/タスク＆アンビエント空調/CO2センサー制御
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5738.3686 |  | 2906.0653 | 5051.9506 |  | 7298.1105 | 7872.7571 | 5777.6701 | 2752.1445 |  | 4347.7476 |  | 6331.9803 | 7083.8886 |  | 5756.8086 |  | 5453.2276 | 66370.7193
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 490.7414 |  | 248.5247 | 432.0394 |  | 624.1295 | 673.2729 | 494.1024 | 235.3615 |  | 371.8164 |  | 541.5067 | 605.8094 |  | 492.3184 |  | 466.3564 | 5675.9792
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1514.7 |  | 1448.6 | 1450.5 |  | 1771.3 | 1266.8 | 1494.4 | 1750.8 |  | 1692.7 |  | 1606.6 | 1514.3 |  | 1497.5 |  | 1697.3 | 18705.5
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0.09 |  | 0.13 | 0.11 |  | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |  | 0.09 |  | 0.03 | 0.05 |  | 0.06 |  | 0.08 | 0.91
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5511.89 |  | 5366.06 | 5021.04 |  | 5404.34 | 5066.38 | 4875.74 | 5625.84 |  | 5453.01 |  | 5468.43 | 5375.45 |  | 5111.06 |  | 5303.14 | 63582.38
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 4093.41 | 735.4 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0923e-11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 185.476 | 5014.286
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-002
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-002 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 450 |  |  | 341 |  | 0.76 | 24.2
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 741 |  |  | 314 |  | 0.43 | 57.6 | 213 |  | 0.29 | 71.2
[13 empty] | 換 気 |  | 113 |  |  | 72 |  | 0.64 | 36.2 | 180 |  | 1.6 | -59.2
都道府県 |  |  | 神奈川県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 340 |  |  | 111 |  | 0.33 | 67.3 | 91 |  | 0.27 | 73.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 172 |  |  | 129 |  | 0.75 | 25 | 83 |  | 0.49 | 51.7
延床面積 |  |  | 12725.58 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 23 |  |  | 20 |  | 0.87 | 13 | 15 |  | 0.66 | 34.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1389 |  |  | 646 |  | 0.47 | 53.4 | 582 |  | 0.42 | 58
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -83 |  |  |  | -105
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2017年7月 |  |  | 計 2 |  | 1389 |  |  | 563 |  | 0.41 | 59.4 | 477 |  | 0.35 | 65.6
[13 empty] | その他 |  | 194 |  |  | 194 |  |  |  | 131
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1583 |  |  | 757 |  | 0.48 | 52.1 | 608 |  | 0.39 | 61.5
[13 empty] | 計 3 |  | 1583 |  |  | 840 |  | 0.54 | 46.9 | 713 |  | 0.46 | 54.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出し法ポリスチレンフォーム 35mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 開口部の自動制御による自然換気
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ロープ式/回生電力
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ビルマル（氷蓄熱）/全熱交換器/デシカント外調機
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 120.3kW/風力発電 10kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2センサー制御/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 換気代替空調（厨房等） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11847.2 |  | 10611.7 | 16907.7 |  | 32755.4 | 54373.2 | 34724.1 | 14743.4 |  | 11904 |  | 21111.9 | 26016.4 |  | 22356.1 |  | 19137.4 | 276488.5
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 17458.6 |  | 12739 | 14121.4 |  | 21025.9 | 26339.1 | 18785.4 | 13842.9 |  | 16012.4 |  | 21577.2 | 24736.5 |  | 25714.5 |  | 21078.7 | 233431.6
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10013.5 |  | 9664.2 | 9518.5 |  | 10776.4 | 8516 | 9655 | 10623.5 |  | 10346.6 |  | 9619.2 | 9704.9 |  | 9749.5 |  | 10413.8 | 118601.1
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10120.2 |  | 8082.5 | 7181.6 |  | 7390.6 | 5181.2 | 6304.2 | 8173 |  | 9631.7 |  | 10510.5 | 11702.7 |  | 11204.7 |  | 12155.4 | 107638.3
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1438 |  | 1461.8 | 1437.5 |  | 1667.2 | 1380.5 | 1568.8 | 1706.9 |  | 1650.2 |  | 1523.4 | 1511.6 |  | 1480.9 |  | 1710.4 | 18537.2
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14903.3 |  | 14563.6 | 14424.9 |  | 14941.1 | 12290.8 | 12218.6 | 13665.2 |  | 14122.4 |  | 14590.9 | 15219.1 |  | 14533.8 |  | 15218 | 170691.7
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 28575.2 |  | 30064.5 | 31860.2 |  | 42204.9 | 49663.2 | 39980.8 | 30927.6 |  | 27249.8 |  | 27783.9 | 28028.2 |  | 26603.3 |  | 29783.7 | 392725.3
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-003
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-003 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 691 |  |  | 400 |  | 0.58 | 42.1
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 増改築 |  |  | 空 調 |  | 1315 |  |  | 602 |  | 0.46 | 54.2 | 453 |  | 0.35 | 65.5
[13 empty] | 換 気 |  | 438 |  |  | 175 |  | 0.4 | 60 | 69 |  | 0.16 | 84.2
都道府県 |  |  | 岐阜県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 468 |  |  | 78 |  | 0.17 | 83.3 | 88 |  | 0.19 | 81.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 913 |  |  | 538 |  | 0.59 | 41 | 309 |  | 0.34 | 66.1
延床面積 |  |  | 4262.6 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 26 |  |  | 26 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 100
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3160 |  |  | 1419 |  | 0.45 | 55 | 919 |  | 0.3 | 70.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -27 |  |  |  | -26
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 3160 |  |  | 1392 |  | 0.45 | 55.9 | 893 |  | 0.29 | 71.7
[13 empty] | その他 |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  | 315
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3264 |  |  | 1496 |  | 0.46 | 54.1 | 1208 |  | 0.38 | 62.9
[13 empty] | 計 3 |  | 3264 |  |  | 1523 |  | 0.47 | 53.3 | 1234 |  | 0.38 | 62.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明設備/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 60mm | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVF制御
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマルチ（EHP）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 10.1kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/外気取入れ量制御システム(ＣＯ２制御)
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12222 |  | 6613 | 8178 |  | 12872 | 19654 | 13258 | 8822 |  | 15710 |  | 24619 | 28097 |  | 28125 |  | 19648 | 197818
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2459 |  | 2562 | 2488 |  | 2471 | 2509 | 2405 | 2591 |  | 2472 |  | 2437 | 2585 |  | 2374 |  | 2485 | 29838
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3071 |  | 3168 | 3045 |  | 3251 | 3265 | 3173 | 3234 |  | 3083 |  | 3263 | 3298 |  | 3079 |  | 3256 | 38186
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5035 |  | 3477 | 2956 |  | 2787 | 2302 | 2482 | 3725 |  | 5408 |  | 7760 | 7666 |  | 7545 |  | 6554 | 57697
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 1308 |  | 1288 | 1184 |  | 1212 | 1162 | 1097 | 1212 |  | 1275 |  | 1299 | 1367 |  | 1291 |  | 1349 | 15044
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10706 |  | 10798 | 10513 |  | 11316 | 11575 | 11137 | 11556 |  | 11373 |  | 12280 | 12353 |  | 11703 |  | 12042 | 137352
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 71.286 |  | -47.362 | 0 |  | -30.222 | -11.614 | 61.234 | -110.228 |  | 48.26 |  | -34.6 | -48.1 |  | 93.7 |  | -91.794 | -99.44
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-004
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-004 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 524 |  |  | 411 |  | 0.79 | 21.5
建物用途 |  |  | ホテル |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1191 |  |  | 579 |  | 0.49 | 51.3 | 494 |  | 0.42 | 58.5
[13 empty] | 換 気 |  | 54 |  |  | 19 |  | 0.36 | 64.8 | 15 |  | 0.28 | 72.2
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 363 |  |  | 91 |  | 0.26 | 74.9 | 131 |  | 0.37 | 63.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 296 |  |  | 206 |  | 0.7 | 30.4 | 241 |  | 0.82 | 18.5
延床面積 |  |  | 2384.32 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 49 |  |  | 44 |  | 0.9 | 10.2 | 34 |  | 0.7 | 30.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -15 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 10 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1953 |  |  | 924 |  | 0.48 | 52.6 | 915 |  | 0.47 | 53.1
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -24 |  |  |  | -23
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2017年10月 |  |  | 計 2 |  | 1953 |  |  | 900 |  | 0.47 | 53.9 | 892 |  | 0.46 | 54.3
[13 empty] | その他 |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 94
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2048 |  |  | 995 |  | 0.49 | 51.4 | 986 |  | 0.49 | 51.8
[13 empty] | 計 3 |  | 2048 |  |  | 1019 |  | 0.5 | 50.2 | 1009 |  | 0.5 | 50.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 25mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 個別デジタル制御/タスク・アンビエント照明/人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム/コージェネ排熱利用
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | インバータ制御
|  | 採 光 | [5 empty] | 採光ガラス
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | ガスエンジン
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 5.4kW/太陽熱利用
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6623.3546 |  | 6859.9934 | 9685.7387 |  | 14314.1146 | 16941.1845 | 11733.2334 | 7385.787 |  | 6041.2485 |  | 11511.1473 | 12204.6128 |  | 11492.1656 |  | 5798.2825 | 120590.863
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 286.624 |  | 302.4421 | 300.5439 |  | 310.6675 | 313.8311 | 301.8093 | 301.1766 |  | 294.2166 |  | 303.0748 | 306.8711 |  | 274.6022 |  | 234.7406 | 3530.5998
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2577.0848 |  | 2722.6113 | 2702.3641 |  | 2794.7418 | 2821.9489 | 2715.0186 | 2713.1204 |  | 2645.419 |  | 2727.0403 | 2763.7383 |  | 2472.0526 |  | 2110.1345 | 31765.2746
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 397.3335 |  | 383.9938 | 361.1257 |  | 360.6493 | 350.168 | 348.7388 | 376.8475 |  | 394.9514 |  | 432.1121 | 315.3894 |  | 278.2288 |  | 318.248 | 4317.7863
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1161.4636 |  | 977.9751 | 862.5854 |  | 775.5702 | 689.5008 | 746.2498 | 887.6495 |  | 1107.0791 |  | 1350.6271 | 1276.3804 |  | 1039.4532 |  | 916.4969 | 11791.0311
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 683.6614 |  | 702.2417 | 679.8501 |  | 702.7182 | 708.4352 | 685.5671 | 707.4824 |  | 691.7605 |  | 713.1994 | 711.2937 |  | 658.4112 |  | 642.6894 | 8287.3102
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2000.6357 |  | 2125.4575 | 2227.4112 |  | 2300.3034 | 2336.0348 | 1948.2296 | 1989.2017 |  | 1995.8716 |  | 2142.6086 | 2132.6038 |  | 1629.9817 |  | 49.2231 | 22877.5629
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12498.306 |  | 17109.2602 | 16622.9664 |  | 22769.8054 | 18293.3974 | 16082.4031 | 11950.3844 |  | 16589.5323 |  | 10713.8174 | 18346.4907 |  | 12050.558 |  | 9222.682 | 182249.6033
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 2242.5364 |  | 1116.0249 | 1182.4146 |  | 1263.4298 | 1231.4992 | 1137.7502 | 1431.3505 |  | 1784.9209 |  | 2473.3729 | 1570.6196 |  | 1401.5468 |  | 2549.5031 | 19384.9689
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-005
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-005 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 587 |  |  | 525 |  | 0.9 | 10.5
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1262 |  |  | 951 |  | 0.76 | 24.6 | 723 |  | 0.58 | 42.7
[13 empty] | 換 気 |  | 178 |  |  | 107 |  | 0.61 | 39.8 | 86 |  | 0.49 | 51.6
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 483 |  |  | 85 |  | 0.18 | 82.4 | 145 |  | 0.31 | 69.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 278 |  |  | 172 |  | 0.62 | 38.1 | 170 |  | 0.62 | 38.8
延床面積 |  |  | 27942.02 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | SRC造 |  |  | 昇降機 |  | 242 |  |  | 59 |  | 0.25 | 75.6 | 19 |  | 0.08 | 92.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -190 |  |  |  | -317
階 数 |  |  | 地上 |  | 8 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2443 |  |  | 1184 |  | 0.49 | 51.5 | 826 |  | 0.34 | 66.1
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年8月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 2443 |  |  | 1184 |  | 0.49 | 51.5 | 826 |  | 0.34 | 66.1
[13 empty] | その他 |  | 333 |  |  | 333 |  |  |  | 419
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2776 |  |  | 1517 |  | 0.55 | 45.3 | 1245 |  | 0.45 | 55.1
[13 empty] | 計 3 |  | 2776 |  |  | 1517 |  | 0.55 | 45.3 | 1245 |  | 0.45 | 55.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 高発泡ポリエチレン 25mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出し法ポリスチレンフォーム 35mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 高性能アルミサッシ／Low-E複層ガラス
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器/コージェネレーション
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | インバーター制御
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | マイクロコージェネレーション
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | 空冷ＨＰチラー/全熱交換器/高効率パッケージエアコン
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2センサーによる最小外気取り入れ量制御/人感センサー制御/変風量方式（VAV）/大温度差による送水システム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバーターファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 照明（人感センサー連動）連動制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | 空欄
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 161486 |  | 166869 | 197118 |  | 241075 | 246005 | 185387 | 126890 |  | 88152 |  | 114412 | 136889 |  | 131492 |  | 114339 | 1910114
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 139 |  | 276 | 1 | 46 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 467
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 2 |  | 167 | 0 | 30 | 39 |  | 8 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 625 | 877
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 117762 |  | 121687 | 177042 |  | 179133 | 175197 | 129812 | 74385 |  | 11759 |  | 14252 | 33217 |  | 30023 |  | 27256 | 1091525
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 16120 |  | 16657 | 19575 |  | 19318 | 19483 | 18462 | 17206 |  | 15968 |  | 21782 | 30307 |  | 28827 |  | 25080 | 248785
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 24140 |  | 24945 | 23194 |  | 22542 | 20074 | 16761 | 18205 |  | 17902 |  | 18888 | 18875 |  | 18750 |  | 19721 | 243997
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 31653 |  | 32708 | 33705 |  | 35512 | 34943 | 33724 | 35656 |  | 34896 |  | 36372 | 35233 |  | 34060 |  | 35606 | 414068
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12634 |  | 13055 | 7827 |  | 7577 | 7647 | 7594 | 9600 |  | 17239 |  | 25488 | 19925 |  | 19041 |  | 19840 | 167467
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 172191 |  | 177931 | 211037 |  | 219536 | 215689 | 205269 | 211942 |  | 166816 |  | 152423 | 189925 |  | 176070 |  | 172440 | 2271269
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3652 |  | 3774 | 4400 |  | 4946 | 5035 | 4859 | 4988 |  | 4639 |  | 4725 | 4604 |  | 4343 |  | 4332 | 54297
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 41672 |  | 43061 | 74910 |  | 100433 | 113462 | 118199 | 119031 |  | 117362 |  | 119643 | 113893 |  | 115673 |  | 121748 | 1199087
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 124879 |  | 129042 | 144398 |  | 165716 | 179274 | 159081 | 143077 |  | 133048 |  | 149544 | 159401 |  | 144737 |  | 142708 | 1774905
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 28 |  | 74 | 0 | 12 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 117
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 37 |  | 38 | 34 |  | 82 | 349 | 45 | 45 |  | 155 |  | 2195 | 37 |  | 37 |  | 305 | 3359
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-006
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-006 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 1300 |  |  | 1085 |  | 0.84 | 16.5
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 2103 |  |  | 814 |  | 0.39 | 61.2 | 599 |  | 0.29 | 71.5
[13 empty] | 換 気 |  | 8 |  |  | 4 |  | 0.5 | 50 | 4 |  | 0.5 | 50
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 631 |  |  | 409 |  | 0.65 | 35.1 | 443 |  | 0.71 | 29.7
[13 empty] | 給 湯 |  | 20 |  |  | 11 |  | 0.55 | 45 | 8 |  | 0.4 | 60
延床面積 |  |  | 2049.15 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2762 |  |  | 1238 |  | 0.45 | 55.1 | 1054 |  | 0.39 | 61.8
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -318 |  |  |  | -431
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年9月～2018年１月 |  |  | 計 2 |  | 2762 |  |  | 920 |  | 0.34 | 66.6 | 623 |  | 0.23 | 77.4
[13 empty] | その他 |  | 1167 |  |  | 1167 |  |  |  | 1160
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3929 |  |  | 2087 |  | 0.54 | 46.8 | 1783 |  | 0.46 | 54.6
[13 empty] | 計 3 |  | 3929 |  |  | 2405 |  | 0.62 | 38.7 | 2214 |  | 0.57 | 43.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール 100㎜ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール 100㎜ | [8 empty] | システム |  | 人感感知制御/明るさ検知制御（光ダクト採光+調光制御）
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（真空層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | 光ダクト
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 59.5ｋＷ
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器/Liイオン蓄電池
|  |  |  | システム |  |  |  | デシカント空調のハイブリッド温度湿度制御
[17 empty] | システム |  | 蓄電池制御（ピークカット放電制御）
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4960 |  | 8824 | 13501 |  | 20157 | 21587 | 20481 | 13549 |  | 6556 |  | 4191 | 3667 |  | 3594 |  | 4549 | 125616
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 57 |  | 60 | 58 |  | 59 | 60 | 55 | 55 |  | 55 |  | 59 | 55 |  | 53 |  | 58 | 684
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7420 |  | 7229 | 7817 |  | 7941 | 8071 | 7742 | 7748 |  | 7605 |  | 7886 | 7999 |  | 7593 |  | 7853 | 92904
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 104 |  | 102 | 113 |  | 103 | 101 | 98 | 103 |  | 111 |  | 164 | 166 |  | 168 |  | 163 | 1496
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 18822 |  | 19955 | 19941 |  | 20205 | 20003 | 20125 | 21750 |  | 20732 |  | 21069 | 20808 |  | 19243 |  | 20839 | 243492
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 68795 |  | 73346 | 74395 |  | 82713 | 82216 | 75719 | 72187 |  | 65466 |  | 64307 | 61632 |  | 58022 |  | 65077 | 843875
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-007
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-007 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 844 |  |  | 686 |  | 0.82 | 18.7
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1301 |  |  | 660 |  | 0.51 | 49.2 | 506 |  | 0.39 | 61.1
[13 empty] | 換 気 |  | 324 |  |  | 102 |  | 0.32 | 68.5 | 54 |  | 0.17 | 83.3
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 500 |  |  | 117 |  | 0.24 | 76.6 | 105 |  | 0.21 | 79
[13 empty] | 給 湯 |  | 308 |  |  | 286 |  | 0.93 | 7.1 | 87 |  | 0.29 | 71.7
延床面積 |  |  | 7084.86 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 8 |  |  | 7 |  | 0.88 | 12.5 | 3 |  | 0.38 | 62.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2441 |  |  | 1172 |  | 0.49 | 51.9 | 755 |  | 0.31 | 69
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -24 |  |  |  | -26
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年9月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2441 |  |  | 1148 |  | 0.48 | 52.9 | 729 |  | 0.3 | 70.1
[13 empty] | その他 |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  | 204
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2558 |  |  | 1265 |  | 0.5 | 50.5 | 933 |  | 0.37 | 63.5
[13 empty] | 計 3 |  | 2558 |  |  | 1289 |  | 0.51 | 49.6 | 959 |  | 0.38 | 62.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出し法ポリスチレンフォーム 30mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御
|  | 採 光 | [5 empty] | 吹抜けによる自然採光
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 15.8kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/人感センサー制御
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 16778 |  | 23741 | 36677 |  | 55582 | 57133 | 45350 | 33255 |  | 17413 |  | 17135 | 21606 |  | 23720 |  | 18731 | 367121
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3568 |  | 3450 | 3191 |  | 3231 | 3203 | 2910 | 2802 |  | 2893 |  | 3282 | 3330 |  | 3236 |  | 3422 | 38518
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6230 |  | 6381 | 6092 |  | 6253 | 6309 | 6075 | 6308 |  | 6258 |  | 6612 | 6541 |  | 6018 |  | 6474 | 75551
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5145 |  | 4739 | 4157 |  | 3835 | 3718 | 3734 | 4263 |  | 4994 |  | 6968 | 7410 |  | 6893 |  | 6906 | 62762
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 154 |  | 163 | 151 |  | 158 | 161 | 157 | 158 |  | 149 |  | 161 | 155 |  | 132 |  | 142 | 1841
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7201.7 |  | 12150.7 | 11977 |  | 12958.7 | 13232.8 | 12703.1 | 13117.9 |  | 12011.5 |  | 13236.5 | 13392.3 |  | 12551.7 |  | 13084.5 | 147618.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 508.5 |  | 549.8 | 550.6 |  | 597.1 | 570.2 | 518.8 | 570 |  | 569 |  | 613.1 | 503.8 |  | 550.2 |  | 547.7 | 6648.8
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-008
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-008 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 597 |  |  | 411 |  | 0.69 | 31.1
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1004 |  |  | 663 |  | 0.67 | 33.9 | 420 |  | 0.42 | 58.1
[13 empty] | 換 気 |  | 234 |  |  | 92 |  | 0.4 | 60.6 | 186 |  | 0.8 | 20.5
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 425 |  |  | 152 |  | 0.36 | 64.2 | 122 |  | 0.29 | 71.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 291 |  |  | 204 |  | 0.71 | 29.8 | 13 |  | 0.05 | 95.5
延床面積 |  |  | 13619.14 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 47 |  |  | 42 |  | 0.9 | 10.6 | 9 |  | 0.2 | 80.8
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -163 |  |  |  | -389
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2001 |  |  | 990 |  | 0.5 | 50.5 | 361 |  | 0.19 | 81.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年9月～2018年11月 |  |  | 計 2 |  | 2001 |  |  | 990 |  | 0.5 | 50.5 | 361 |  | 0.19 | 81.9
[13 empty] | その他 |  | 213 |  |  | 213 |  |  |  | 542
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2214 |  |  | 1203 |  | 0.55 | 45.6 | 903 |  | 0.41 | 59.2
[13 empty] | 計 3 |  | 2214 |  |  | 1203 |  | 0.55 | 45.6 | 903 |  | 0.41 | 59.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ビーズ法ポリスチレン 75mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | コージェネ排熱利用
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | ガスエンジン
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | 空冷ヒートポンプチラー/ ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | －
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
システム
[17 empty] | システム |  | －
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバ－ターファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 換気扇のCO2・臭気センサーによる制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 46174 |  | 40597 | 44572.8 |  | 67897.4 | 65411.4 | 46461 | 39285 |  | 35828 |  | 46271.4 | 53182.4 |  | 51198.6 |  | 48298.4 | 585177.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 12449 |  | 13093 | 13269 |  | 14560 | 14802 | 13413 | 12624 |  | 11381 |  | 12660 | 12922 |  | 12118 |  | 12907 | 156198
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 19849.1 |  | 21376 | 22129.3 |  | 26208.7 | 39411.2 | 25623.3 | 15430.1 |  | 11945 |  | 18200.7 | 20913.6 |  | 19538.6 |  | 17669.7 | 258295.3
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14854 |  | 14031 | 13135 |  | 15462 | 13329 | 13092 | 14240 |  | 13872 |  | 14790 | 14462 |  | 13587 |  | 14418 | 169272
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1653 |  | 1158 | 1131 |  | 952 | 918 | 955 | 1095 |  | 1569 |  | 2385 | 2142 |  | 2310 |  | 1486 | 17754
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 291 |  | 1285 | 1270 | 1244 | 1288 |  | 1223 |  | 1285 | 1253 |  | 1184 |  | 1206 | 11529
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 47411 |  | 48059 | 46316 |  | 48699 | 48423 | 45525 | 47413 |  | 46037 |  | 48099 | 48733 |  | 45566 |  | 49158 | 569439
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 5455 |  | 1381 | 845 |  | 914 | 908 | 867 | 987 |  | 2772 |  | 6302 | 7286 |  | 6487 |  | 6091 | 40295
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 26954.9 |  | 27729 | 29072.9 |  | 27436.9 | 29691.4 | 27760.7 | 28267.9 |  | 27259 |  | 31563.9 | 28084 |  | 26844.8 |  | 28153.9 | 338819.3
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-009
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-009 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 710 |  |  | 430 |  | 0.61 | 39.4
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1659 |  |  | 634 |  | 0.39 | 61.7 | 523 |  | 0.32 | 68.4
[13 empty] | 換 気 |  | 303 |  |  | 109 |  | 0.36 | 64 | 137 |  | 0.46 | 54.7
都道府県 |  |  | 愛知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 548 |  |  | 132 |  | 0.25 | 75.9 | 77 |  | 0.15 | 85.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 1177 |  |  | 925 |  | 0.79 | 21.4 | 172 |  | 0.15 | 85.3
延床面積 |  |  | 3776.32 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 25 |  |  | 25 |  | 1 | 0 | 7 |  | 0.28 | 72
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -48 |  |  |  | -40
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3712 |  |  | 1777 |  | 0.48 | 52.1 | 876 |  | 0.24 | 76.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -33 |  |  |  | -105
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年8月 |  |  | 計 2 |  | 3712 |  |  | 1744 |  | 0.47 | 53 | 771 |  | 0.21 | 79.2
[13 empty] | その他 |  | 176 |  |  | 176 |  |  |  | 70
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3888 |  |  | 1920 |  | 0.5 | 50.6 | 841 |  | 0.22 | 78.3
[13 empty] | 計 3 |  | 3888 |  |  | 1953 |  | 0.51 | 49.7 | 946 |  | 0.25 | 75.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム 70mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタン（イソシアヌレート）フォーム 60mm | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御/人感検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（真空層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | コージェネ排熱利用
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | ガスエンジン
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージユニット/全熱交換 器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム/外気冷房システム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11710 |  | 9063 | 12201 |  | 17936 | 25975 | 18691 | 10713 |  | 11516 |  | 22339 | 23277 |  | 22043 |  | 16727 | 202191
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 1288.598 |  | 1246.742 | 1174.366 |  | 1136.652 | 1097.412 | 1147.552 | 1214.914 |  | 1314.322 |  | 1445.776 | 1417.436 |  | 1380.594 |  | 1398.252 | 15262.616
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4572 |  | 4549 | 4543 |  | 4489 | 4336 | 4425 | 4533 |  | 4429 |  | 4539 | 4025 |  | 4236 |  | 4139 | 52815
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2557 |  | 2461 | 2491 |  | 2464 | 2444 | 2448 | 2492 |  | 2500 |  | 2540 | 2516 |  | 2400 |  | 2404 | 29717
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 73 |  | 66 | 59 |  | 56 | 44 | 55 | 59 |  | 69 |  | 78 | 84 |  | 90 |  | 80 | 813
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 1229.52 |  | 1021.112 | 894.89 |  | 823.168 | 681.468 | 790.032 | 923.666 |  | 1145.154 |  | 1267 | 1336 |  | 1353 |  | 1308 | 12773.01
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 219 |  | 218 | 216 |  | 214 | 215 | 217 | 213 |  | 214 |  | 215 | 211 |  | 205 |  | 208 | 2565
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2138 |  | 2134 | 2143 |  | 2220 | 2218 | 2226 | 2212 |  | 2246 |  | 2270 | 2329 |  | 2258 |  | 2387 | 26781
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 653.782 |  | 713.296 | 502.708 |  | 954.404 | 769.104 | 839.3 | 688.662 |  | 477.42 |  | 61.956 | 197.448 |  | -454.964 |  | -115.936 | 5287.18
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-010
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-010 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 742 |  |  | 596 |  | 0.81 | 19.6
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1347 |  |  | 771 |  | 0.58 | 42.7 | 631 |  | 0.47 | 53.1
[13 empty] | 換 気 |  | 238 |  |  | 81 |  | 0.35 | 65.9 | 7 |  | 0.03 | 97
都道府県 |  |  | 宮城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4 |  |  | 照 明 |  | 502 |  |  | 112 |  | 0.23 | 77.6 | 181 |  | 0.37 | 63.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 657 |  |  | 328 |  | 0.5 | 50 | 245 |  | 0.38 | 62.7
延床面積 |  |  | 8791.36 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 58 |  |  | 52 |  | 0.9 | 10.3 | 29 |  | 0.5 | 50
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2802 |  |  | 1344 |  | 0.48 | 52 | 1093 |  | 0.4 | 60.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年7月 |  |  | 計 2 |  | 2802 |  |  | 1344 |  | 0.48 | 52 | 1093 |  | 0.4 | 60.9
[13 empty] | その他 |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 174
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2905 |  |  | 1447 |  | 0.5 | 50.1 | 1267 |  | 0.44 | 56.3
[13 empty] | 計 3 |  | 2905 |  |  | 1447 |  | 0.5 | 50.1 | 1267 |  | 0.44 | 56.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 人感制御/ 明るさ検知制御/ タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇（水平）
[17 empty] | システム |  | ム 地中熱ヒートポンプシステム
|  | 通 風 | [5 empty] | －
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生あり、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | －
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | 地中熱利用ＨＰチラー/ビルマル（EHP)/ルームエアコン
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 全熱交換機システム/床輻輻射冷暖房システム /流量可変制御システム（VWV）
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 57599 |  | 23482 | 13351 |  | 25822 | 43836 | 22861 | 18756 |  | 52326 |  | 85639 | 92568 |  | 71081 |  | 60984 | 568305
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 494 |  | 500 | 473 |  | 482 | 473 | 455 | 473 |  | 463 |  | 478 | 474 |  | 388 |  | 302 | 5455
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13090 |  | 13478 | 13481 |  | 13916 | 13847 | 13651 | 14091 |  | 13385 |  | 13900 | 13479 |  | 12607 |  | 13652 | 162577
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 17830 |  | 15488 | 13338 |  | 13600 | 11754 | 11368 | 13916 |  | 15634 |  | 19973 | 25632 |  | 30174 |  | 31865 | 220572
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2102 |  | 2156 | 2083 |  | 2173 | 2154 | 2075 | 2155 |  | 2168 |  | 2243 | 2217 |  | 2047 |  | 2223 | 25796
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12022 |  | 7544 | 7720 |  | 7088 | 6456 | 6662 | 5893 |  | 17787 |  | 21462 | 19486 |  | 22937 |  | 20966 | 156023
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 16068 |  | 15483 | 14940 |  | 15539 | 15367 | 15107 | 15666 |  | 16404 |  | 19470 | 19902 |  | 18402 |  | 18934 | 201282
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-011
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-011 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 450 |  |  | 338 |  | 0.76 | 24.8
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 528 |  |  | 262 |  | 0.5 | 50.3 | 138 |  | 0.27 | 73.8
[13 empty] | 換 気 |  | 66 |  |  | 36 |  | 0.55 | 45.4 | 32 |  | 0.49 | 51.5
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 309 |  |  | 94 |  | 0.31 | 69.5 | 64 |  | 0.21 | 79.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 18 |  |  | 47 |  | 2.62 | -161.1 | 11 |  | 0.62 | 38.8
延床面積 |  |  | 2260.52 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 11 |  |  | 10 |  | 0.91 | 9 | 6 |  | 0.55 | 45.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 932 |  |  | 449 |  | 0.49 | 51.8 | 251 |  | 0.27 | 73
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -53 |  |  |  | -57
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年9月 |  |  | 計 2 |  | 932 |  |  | 396 |  | 0.43 | 57.5 | 194 |  | 0.21 | 79.1
[13 empty] | その他 |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  | 151
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1104 |  |  | 568 |  | 0.52 | 48.5 | 345 |  | 0.32 | 68.7
[13 empty] | 計 3 |  | 1104 |  |  | 621 |  | 0.57 | 43.7 | 402 |  | 0.37 | 63.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォーム30ｍｍ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム50ｍｍ | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御/人感検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル/屋上駐車場/屋上緑化
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | －
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | －
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP)/ルームエアコン/パッケージユニット/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 10kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム/外気冷房システム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1163 |  | 973 | 1504 |  | 2650 | 2757 | 2653 | 1350 |  | 1340 |  | 4318 | 4927 |  | 4850 |  | 3304 | 31789
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 558 |  | 514 | 524 |  | 586 | 590 | 571 | 572 |  | 594 |  | 701 | 684 |  | 654 |  | 705 | 7253
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1089 |  | 917 | 999 |  | 1186 | 950 | 1086 | 1173 |  | 1292 |  | 1507 | 1424 |  | 1418 |  | 1563 | 14604
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 221 |  | 197 | 178 |  | 179 | 169 | 168 | 180 |  | 219 |  | 245 | 249 |  | 243 |  | 262 | 2510
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 86 |  | 88 | 85 |  | 90 | 89 | 88 | 90 |  | 106 |  | 126 | 121 |  | 117 |  | 130 | 1216
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2685 |  | 2473 | 2524 |  | 2821 | 2843 | 2750 | 2754 |  | 2860 |  | 3378 | 3297 |  | 3152 |  | 3398 | 34935
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 703 |  | 661 | 667 |  | 720 | 693 | 726 | 800 |  | 825 |  | 872 | 840 |  | 767 |  | 795 | 9069
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-012
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-012 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 500 |  |  | 408 |  | 0.82 | 18.4
建物用途 |  |  | ホテル |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1302 |  |  | 401 |  | 0.31 | 69.2 | 339 |  | 0.27 | 73.9
[13 empty] | 換 気 |  | 135 |  |  | 53 |  | 0.4 | 60.7 | 51 |  | 0.38 | 62.2
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 383 |  |  | 67 |  | 0.18 | 82.5 | 86 |  | 0.23 | 77.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 543 |  |  | 370 |  | 0.69 | 31.8 | 447 |  | 0.83 | 17.6
延床面積 |  |  | 3200.05 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 56 |  |  | 50 |  | 0.9 | 10.7 | 16 |  | 0.29 | 71.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2419 |  |  | 941 |  | 0.39 | 61 | 939 |  | 0.39 | 61.1
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -39 |  |  |  | -40
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2419 |  |  | 902 |  | 0.38 | 62.7 | 899 |  | 0.38 | 62.8
[13 empty] | その他 |  | 101 |  |  | 101 |  |  |  | 101
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2520 |  |  | 1003 |  | 0.4 | 60.1 | 1000 |  | 0.4 | 60.3
[13 empty] | 計 3 |  | 2520 |  |  | 1042 |  | 0.42 | 58.6 | 1040 |  | 0.42 | 58.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール50ｍｍ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール100ｍｍ | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御/人感検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル/屋上駐車場/屋上緑化
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージユニット/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 11.4kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム/外気冷房システム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（厨房用IH器具電気消費量） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3677 |  | 5006 | 8716 |  | 14030 | 18572 | 13469 | 7213 |  | 4449 |  | 9515 | 10226 |  | 9943 |  | 6064 | 110880
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1328 |  | 1402 | 1300 |  | 1410 | 1425 | 1375 | 1401 |  | 1342 |  | 1412 | 1416 |  | 1322 |  | 1433 | 16566
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2199 |  | 2266 | 2198 |  | 2319 | 2307 | 2290 | 2398 |  | 2386 |  | 2506 | 2454 |  | 2326 |  | 2429 | 28078
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13081 |  | 11995 | 9515 |  | 9419 | 8979 | 8404 | 10363 |  | 13138 |  | 16074 | 17272 |  | 15747 |  | 12555 | 146542
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 391 |  | 436 | 431 |  | 468 | 497 | 446 | 437 |  | 405 |  | 381 | 366 |  | 344 |  | 395 | 4997
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2631 |  | 2812 | 2654 |  | 2803 | 2980 | 2751 | 2810 |  | 2761 |  | 2741 | 2678 |  | 2536 |  | 2697 | 32854
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11427 |  | 12213 | 11527 |  | 12176 | 12946 | 11948 | 12207 |  | 11996 |  | 11907 | 11631 |  | 11017 |  | 11714 | 142709
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-013
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-013 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 803 |  |  | 650 |  | 0.81 | 19
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 938 |  |  | 597 |  | 0.64 | 36.3 | 268 |  | 0.29 | 71.4
[13 empty] | 換 気 |  | 371 |  |  | 54 |  | 0.15 | 85.4 | 48 |  | 0.13 | 87
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 402 |  |  | 146 |  | 0.37 | 63.6 | 112 |  | 0.28 | 72.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 138 |  |  | 62 |  | 0.45 | 55 | 123 |  | 0.9 | 10.8
延床面積 |  |  | 3447.88 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 36 |  |  | 32 |  | 0.89 | 11.1 | 8 |  | 0.23 | 77.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1885 |  |  | 891 |  | 0.48 | 52.7 | 559 |  | 0.3 | 70.3
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1885 |  |  | 891 |  | 0.48 | 52.7 | 559 |  | 0.3 | 70.3
[13 empty] | その他 |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  | 399
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2002 |  |  | 1008 |  | 0.51 | 49.6 | 958 |  | 0.48 | 52.1
[13 empty] | 計 3 |  | 2002 |  |  | 1008 |  | 0.51 | 49.6 | 958 |  | 0.48 | 52.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 全熱交換器（バイパス制御）/地中熱利用 （クールチューブ）
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3251 |  | 5540 | 9835 |  | 16933 | 18275 | 13990 | 10368 |  | 4409 |  | 2894 | 2980 |  | 3337 |  | 2793 | 94605
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1215 |  | 1349 | 1361 |  | 1668 | 1697 | 1576 | 1558 |  | 1363 |  | 1359 | 1300 |  | 1196 |  | 1283 | 16925
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2943 |  | 3200 | 3139 |  | 3358 | 3372 | 3322 | 3453 |  | 3232 |  | 3334 | 3419 |  | 3295 |  | 3498 | 39565
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 272 |  | 293 | 273 |  | 315 | 327 | 281 | 313 |  | 276 |  | 279 | 296 |  | 324 |  | 307 | 3556
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 649.6 |  | 679.2 | 636.3 |  | 606.3 | 616.7 | 624.8 | 626 |  | 633.1 |  | 645.4 | 686.5 |  | 641.7 |  | 706.3 | 7751.9
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 206 |  | 225 | 208 |  | 214 | 213 | 207 | 211 |  | 201 |  | 206 | 205 |  | 189 |  | 200 | 2485
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8538 |  | 9260 | 9398 |  | 10450 | 10839 | 10748 | 10469 |  | 9551 |  | 10639 | 10646 |  | 9948 |  | 10349 | 120835
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 282.9 |  | 308.1 | 296.7 |  | 323.5 | 308.5 | 311.3 | 316 |  | 307.9 |  | 354.6 | 373.5 |  | 355.2 |  | 382.3 | 3920.5
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1865 |  | 2513 | 3066 |  | 3732 | 3807 | 3926 | 3418 |  | 2378 |  | 1989 | 1514 |  | 1431 |  | 1880 | 31519
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-014
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-014 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 855 |  |  | 524 |  | 0.62 | 38.7
建物用途 |  |  | 体育館等 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1422 |  |  | 427 |  | 0.31 | 69.9 | 448 |  | 0.32 | 68.4
[13 empty] | 換 気 |  | 102 |  |  | 81 |  | 0.8 | 20.5 | 41 |  | 0.41 | 59.8
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 282 |  |  | 73 |  | 0.26 | 74.1 | 45 |  | 0.16 | 84
[13 empty] | 給 湯 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
延床面積 |  |  | 12021.81 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | 有り |  |  | 計 1 |  | 1806 |  |  | 581 |  | 0.33 | 67.8 | 534 |  | 0.3 | 70.4
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年4月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1806 |  |  | 581 |  | 0.33 | 67.8 | 534 |  | 0.3 | 70.4
[13 empty] | その他 |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 55
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1825 |  |  | 600 |  | 0.33 | 67.1 | 589 |  | 0.33 | 67.7
[13 empty] | 計 3 |  | 1825 |  |  | 600 |  | 0.33 | 67.1 | 589 |  | 0.33 | 67.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | CLT | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/タスク＆アンビエント照明
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇（水平）
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | クールトレンチ／自然換気
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | ライトシェルフ
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージユニット/全熱交換器/チリングユニット/インバータポンプ
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 井水熱利用
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取入れ量制御システム（CO2制御）/ナイトパージシステム/流量可変制御システム（VWV）/大温度差システム/運転台数制御システム/気化式冷却器/氷蓄熱システム/空調換気システム（新有効温度制御）/井水熱利用空調
[17 empty] | システム |  | クラウドBEMSとLCEM連携省エネ評価システム
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 40992.5644 |  | 48494.7921 | 70920 |  | 96587 | 93370 | 69802 | 49113 |  | 25253 |  | 16749 | 14348 |  | 11146 |  | 14573 | 551348.3565
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3666.8322 |  | 4337.9152 | 4737 |  | 5031 | 5042 | 4716 | 4651 |  | 4200 |  | 4231 | 4255 |  | 2320 |  | 2131 | 49318.7474
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4103.9516 |  | 4855.0336 | 4378 |  | 5218 | 5216 | 4976 | 4963 |  | 4671 |  | 4956 | 4642 |  | 3469 |  | 3750 | 55197.9852
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4445 |  | 6164.4295 | 4962 |  | 5809 | 6086 | 5566 | 6037 |  | 5396 |  | 5626 | 5920 |  | 5000 |  | 5943 | 66954.4295
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 47111.6518 |  | 54827.8296 | 53303 |  | 65155 | 61486 | 52940 | 60136 |  | 53180 |  | 49138 | 46435 |  | 40165 |  | 42603 | 626480.4814
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-015
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-015 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 270 |  | 0.58 | 42.5
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 増改築 |  |  | 空 調 |  | 851 |  |  | 309 |  | 0.37 | 63.6 | 165 |  | 0.2 | 80.6
[13 empty] | 換 気 |  | 64 |  |  | 27 |  | 0.43 | 57.8 | 27 |  | 0.43 | 57.8
都道府県 |  |  | 埼玉県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 376 |  |  | 152 |  | 0.41 | 59.5 | 137 |  | 0.37 | 63.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 139 |  |  | 119 |  | 0.86 | 14.3 | 19 |  | 0.14 | 86.3
延床面積 |  |  | 8536.15 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 12 |  |  | 12 |  | 1 | 0 | 3 |  | 0.25 | 75
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1442 |  |  | 619 |  | 0.43 | 57 | 351 |  | 0.25 | 75.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -303 |  |  |  | -369
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2019年2月 |  |  | 計 2 |  | 1442 |  |  | 316 |  | 0.22 | 78 | -18 |  | -0.02 | 101.2
[13 empty] | その他 |  | 271 |  |  | 271 |  |  |  | 443
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | B+ランク |  |  | 合 計 |  | 1713 |  |  | 587 |  | 0.35 | 65.7 | 425 |  | 0.25 | 75.1
[13 empty] | 計 3 |  | 1713 |  |  | 890 |  | 0.52 | 48 | 794 |  | 0.47 | 53.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 50mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/タスクアンビエント照明
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複合ガラス(Ar層)/高性能窓サッシ(樹脂金属複合)
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然換気
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり）
|  | 採 光 | [5 empty] | －
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル(EHP)/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 247kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2制御
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9593.6 |  | 6402.8 | 9428.6 |  | 15847 | 22497.4 | 14905.8 | 7309.4 |  | 6663 |  | 12601 | 15137 |  | 12771 |  | 10925.9 | 144082.5
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1868.7853 |  | 1931.0781 | 1868.7853 |  | 1931.0781 | 1931.0781 | 1868.7853 | 1931.0781 |  | 1868.7853 |  | 1931.0781 | 1931.0781 |  | 1806.4924 |  | 1931.0781 | 22799.1803
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10287 |  | 9753 | 10047 |  | 10942 | 8939 | 9850 | 10606 |  | 9992 |  | 9897 | 9382 |  | 9175 |  | 10282 | 119152
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 352 |  | 334.4 | 352 |  | 387.2 | 299.2 | 334.4 | 369.6 |  | 352 |  | 352 | 334.4 |  | 316.8 |  | 369.6 | 4153.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 286 |  | 225 | 217 |  | 213 | 144 | 167 | 214 |  | 200 |  | 245 | 230 |  | 217 |  | 243 | 2601
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 117 |  | 99 | 135 |  | 72 | 54 | 54 | 480 |  | 153 |  | 189 | 144 |  | 144 |  | 156 | 1797
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 39570.9147 |  | 43846.8219 | 35527.8147 |  | 32731.9219 | 34032.0219 | 31093.2147 | 30671.1219 |  | 27767.1147 |  | 26160.3219 | 25761.8219 |  | 27469.8076 |  | 32189.1219 | 386822.0197
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3431 |  | 3422 | 3431 |  | 3644 | 3274 | 3357 | 3727 |  | 3583 |  | 3653 | 3579 |  | 3364 |  | 3727 | 42192
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 287 |  | 243 | 302 |  | 272 | 275 | 214 | 210 |  | 283 |  | 251 | 204 |  | 312 |  | 221 | 3074
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-016
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-016 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 720 |  |  | 653 |  | 0.91 | 9.3
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1504 |  |  | 747 |  | 0.5 | 50.3 | 295 |  | 0.2 | 80.3
[13 empty] | 換 気 |  | 12 |  |  | 8 |  | 0.67 | 33.3 | 0 |  | 0 | 100
都道府県 |  |  | 千葉県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 739 |  |  | 294 |  | 0.4 | 60.2 | 285 |  | 0.39 | 61.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 18 |  |  | 34 |  | 1.89 | -88.8 | 7 |  | 0.39 | 61.1
延床面積 |  |  | 11180.4 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 19 |  |  | 17 |  | 0.9 | 10.5 | 22 |  | 1.16 | -15.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2292 |  |  | 1100 |  | 0.48 | 52 | 609 |  | 0.27 | 73.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2292 |  |  | 1100 |  | 0.48 | 52 | 609 |  | 0.27 | 73.4
[13 empty] | その他 |  | 1359 |  |  | 1359 |  |  |  | 194
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Aランク |  |  | 合 計 |  | 3651 |  |  | 2459 |  | 0.68 | 32.6 | 803 |  | 0.22 | 78
[13 empty] | 計 3 |  | 3651 |  |  | 2459 |  | 0.68 | 32.6 | 803 |  | 0.22 | 78
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール 50mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール 75mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（Ar層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然通風
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | 光膜天井
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ビルマル（ＧＨＰ）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 台数制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6145 |  | 6139 | 6333 |  | 7782 | 10107 | 7337 | 4026 |  | 3096 |  | 5104 | 5532 |  | 4749 |  | 4794 | 71144
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1852 |  | 2208 | 3706 |  | 6554 | 11280 | 10115 | 4186 |  | 84 |  | 3480 | 5972 |  | 5779 |  | 2638 | 57854
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 26334 |  | 27484 | 27027 |  | 27529 | 27853 | 25057 | 28103 |  | 25879 |  | 27652 | 27756 |  | 26636 |  | 28705 | 326015
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 162 |  | 138 | 102 |  | 92 | 17 | 35 | 22 |  | 52 |  | 518 | 169 |  | 174 |  | 172 | 1653
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1960 |  | 2130 | 1880 |  | 2120 | 2140 | 2040 | 2000 |  | 1960 |  | 2110 | 1990 |  | 1950 |  | 2100 | 24380
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 16532 |  | 16778 | 15809 |  | 17718 | 19388 | 17783 | 17429 |  | 18514 |  | 21334 | 21053 |  | 19478 |  | 19572 | 221388
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2963 |  | 2813 | 2537 |  | 3522 | 4746 | 3407 | 2606 |  | 3163 |  | 4563 | 4571 |  | 4077 |  | 3676 | 42644
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-017
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-017 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 328 |  | 0.7 | 30.2
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 826 |  |  | 412 |  | 0.5 | 50.1 | 373 |  | 0.46 | 54.8
[13 empty] | 換 気 |  | 40 |  |  | 15 |  | 0.38 | 62.5 | 13 |  | 0.33 | 67.5
都道府県 |  |  | 佐賀県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 328 |  |  | 119 |  | 0.37 | 63.7 | 104 |  | 0.32 | 68.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 60 |  |  | 37 |  | 0.62 | 38.3 | 2 |  | 0.04 | 96.6
延床面積 |  |  | 2444.57 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 17 |  |  | 17 |  | 1 | 0 | 4 |  | 0.24 | 76.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1271 |  |  | 600 |  | 0.48 | 52.7 | 496 |  | 0.4 | 60.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -361 |  |  |  | -351
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 1271 |  |  | 239 |  | 0.19 | 81.1 | 145 |  | 0.12 | 88.5
[13 empty] | その他 |  | 191 |  |  | 191 |  |  |  | 146
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1462 |  |  | 430 |  | 0.3 | 70.5 | 291 |  | 0.2 | 80
[13 empty] | 計 3 |  | 1462 |  |  | 791 |  | 0.55 | 45.8 | 642 |  | 0.44 | 56
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール 50mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/タスクアンビエント照明
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル/太陽熱集熱器
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然通風
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ロープ式
|  | 採 光 | [5 empty] | 自然採光システム
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/全熱交換器/ 気化式冷却器（デシカント外調付）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 83.2kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | Liイオン蓄電池
|  |  |  | システム |  |  |  | 井水・太陽熱利用空調システム（変風量・流量制御付） 全熱交換器（CO2センサーによる制御）
[17 empty] | システム |  | 太陽光発電とLiイオン蓄電池を活用した電力自立システム
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5635.58 |  | 6428.14 | 7586.5 |  | 9012.91 | 10192.88 | 10012.19 | 4965.84 |  | 4850.04 |  | 7943.91 | 8900.29 |  | 9531.44 |  | 8270.35 | 93330.07
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 203.78 |  | 263.4 | 294.05 |  | 361.08 | 413.09 | 339.48 | 240.75 |  | 187.45 |  | 189.83 | 198.25 |  | 208.7 |  | 190.94 | 3090.8
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2125.08 |  | 2134.07 | 2137.62 |  | 2169.55 | 1992.54 | 1703.76 | 2208.09 |  | 2410.72 |  | 2244.72 | 2209.14 |  | 2187.38 |  | 2377.07 | 25899.74
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 34.2 |  | 35.34 | 34.2 |  | 35.34 | 35.34 | 34.2 | 35.34 |  | 34.2 |  | 35.34 | 35.34 |  | 33.06 |  | 35.34 | 417.24
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 69.3 |  | 71.61 | 69.3 |  | 71.61 | 62.37 | 62.37 | 71.61 |  | 69.3 |  | 71.61 | 71.61 |  | 66.99 |  | 71.61 | 829.29
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3005.92 |  | 2940.64 | 2954.88 |  | 3038.23 | 2861.62 | 2909.17 | 2872.28 |  | 2946.56 |  | 3184.64 | 3288.32 |  | 3149.87 |  | 3375.38 | 36527.51
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3635.27 |  | 3767.61 | 3682.71 |  | 3864.87 | 4017.53 | 4026.25 | 3654.24 |  | 3529.47 |  | 4037.81 | 3978.78 |  | 3404.01 |  | 1615.04 | 43213.59
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-018
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-018 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 643 |  |  | 608 |  | 0.95 | 5.4
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1038 |  |  | 633 |  | 0.61 | 39 | 301 |  | 0.29 | 71
[13 empty] | 換 気 |  | 303 |  |  | 65 |  | 0.22 | 78.5 | 26 |  | 0.09 | 91.4
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 509 |  |  | 107 |  | 0.22 | 78.9 | 73 |  | 0.15 | 85.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 446 |  |  | 303 |  | 0.68 | 32 | 225 |  | 0.51 | 49.5
延床面積 |  |  | 10715.74 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 12 |  |  | 11 |  | 0.92 | 8.3 | 5 |  | 0.42 | 58.3
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2308 |  |  | 1119 |  | 0.49 | 51.5 | 630 |  | 0.28 | 72.7
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -18 |  |  |  | -20
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 2308 |  |  | 1101 |  | 0.48 | 52.2 | 610 |  | 0.27 | 73.5
[13 empty] | その他 |  | 144 |  |  | 144 |  |  |  | 144
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2452 |  |  | 1245 |  | 0.51 | 49.2 | 754 |  | 0.31 | 69.2
[13 empty] | 計 3 |  | 2452 |  |  | 1263 |  | 0.52 | 48.4 | 774 |  | 0.32 | 68.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 | [12 empty] | システム |  | 人感検知制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 空欄
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | 空欄
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | 空欄
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ルームエアコン/ビルマル（EHP)/パッケージユニット/全熱交換器システム
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 18.29kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（ガス使用量） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8575 |  | 7157 | 25658 |  | 41942 | 45127 | 39907 | 26662 |  | 12392 |  | 33441 | 37682 |  | 33306 |  | 18594 | 330443
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2216 |  | 2290 | 2245 |  | 2319 | 2269 | 2340 | 2340 |  | 2382 |  | 2384 | 2477 |  | 2365 |  | 2409 | 28036
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6129 |  | 6593 | 6353 |  | 6874 | 6499 | 6742 | 6807 |  | 6720 |  | 7084 | 6720 |  | 6402 |  | 6519 | 79442
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 19079 |  | 19503 | 16346 |  | 15955 | 15155 | 15913 | 29703 |  | 20596 |  | 23953 | 24697 |  | 23291 |  | 22112 | 246303
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 380 |  | 410 | 359 |  | 431 | 395 | 396 | 396 |  | 375 |  | 384 | 390 |  | 377 |  | 368 | 4661
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13453 |  | 12484 | 12954 |  | 13835 | 16064 | 12947 | 6521 |  | 12730 |  | 13161 | 14287 |  | 13630 |  | 15518 | 157584
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 26094 |  | 24212 | 25124 |  | 26833 | 31158 | 25112 | 12647 |  | 24691 |  | 25527 | 27710 |  | 26437 |  | 30097 | 305642
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 3.3 |  | 3 | 3.2 |  | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.2 |  | 3.1 |  | 3.2 | 3.7 |  | 3 |  | 2.6 | 37.6
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-019
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-019 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 695 |  |  | 505 |  | 0.73 | 27.3
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1300 |  |  | 635 |  | 0.49 | 51.1 | 561 |  | 0.44 | 56.8
[13 empty] | 換 気 |  | 262 |  |  | 76 |  | 0.3 | 70.9 | 13 |  | 0.05 | 95
都道府県 |  |  | 富山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 513 |  |  | 159 |  | 0.31 | 69 | 140 |  | 0.28 | 72.7
[13 empty] | 給 湯 |  | 364 |  |  | 245 |  | 0.68 | 32.6 | 289 |  | 0.8 | 20.6
延床面積 |  |  | 3856.7 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 40 |  |  | 36 |  | 0.9 | 10 | 20 |  | 0.5 | 50
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2479 |  |  | 1151 |  | 0.47 | 53.5 | 1023 |  | 0.42 | 58.7
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年11月 |  |  | 計 2 |  | 2479 |  |  | 1151 |  | 0.47 | 53.5 | 1023 |  | 0.42 | 58.7
[13 empty] | その他 |  | 184 |  |  | 184 |  |  |  | 187
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2663 |  |  | 1335 |  | 0.51 | 49.8 | 1210 |  | 0.46 | 54.5
[13 empty] | 計 3 |  | 2663 |  |  | 1335 |  | 0.51 | 49.8 | 1210 |  | 0.46 | 54.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム 35mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
システム
システム
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14007 |  | 10950 | 13684 |  | 19373 | 29293 | 19012 | 9265 |  | 13695 |  | 22645 | 25553 |  | 24757 |  | 19216 | 221450
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 414 |  | 419 | 399 |  | 406 | 400 | 395 | 409 |  | 396 |  | 411 | 409 |  | 379 |  | 406 | 4843
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4527 |  | 4345 | 4344 |  | 4511 | 4374 | 4370 | 4794 |  | 4702 |  | 4944 | 4915 |  | 4512 |  | 4670 | 55008
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9417 |  | 8149 | 7564 |  | 7075 | 6106 | 7249 | 9344 |  | 11537 |  | 11981 | 12387 |  | 12016 |  | 11228 | 114053
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 654.03 |  | 612.8 | 589.37 |  | 609.21 | 615.04 | 601.77 | 624.19 |  | 610.3 |  | 663.47 | 648.94 |  | 719.92 |  | 628.04 | 7577.08
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6180.6 |  | 6025.84 | 5835.73 |  | 6195.03 | 6180.67 | 5935.53 | 6124.63 |  | 6153.54 |  | 6373.71 | 6456.65 |  | 6008.15 |  | 6349.06 | 73819.14
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6179.47 |  | 6166.14 | 6050 |  | 6542.22 | 6490.29 | 6218.26 | 6308 |  | 6294 |  | 6747.38 | 6867 |  | 6498 |  | 6598 | 76958.76
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-020
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-020 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 695 |  |  | 489 |  | 0.71 | 29.6
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1471 |  |  | 881 |  | 0.6 | 40.1 | 347 |  | 0.24 | 76.4
[13 empty] | 換 気 |  | 263 |  |  | 90 |  | 0.35 | 65.7 | 82 |  | 0.32 | 68.8
都道府県 |  |  | 兵庫県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 479 |  |  | 131 |  | 0.28 | 72.6 | 192 |  | 0.41 | 59.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 411 |  |  | 265 |  | 0.65 | 35.5 | 176 |  | 0.43 | 57.1
延床面積 |  |  | 4932.56 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 26 |  |  | 21 |  | 0.81 | 19.2 | 8 |  | 0.31 | 69.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -95 |  |  |  | -94
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2650 |  |  | 1293 |  | 0.49 | 51.2 | 711 |  | 0.27 | 73.1
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年10月 |  |  | 計 2 |  | 2650 |  |  | 1293 |  | 0.49 | 51.2 | 711 |  | 0.27 | 73.1
[13 empty] | その他 |  | 145 |  |  | 145 |  |  |  | 202
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2795 |  |  | 1438 |  | 0.52 | 48.5 | 913 |  | 0.33 | 67.3
[13 empty] | 計 3 |  | 2795 |  |  | 1438 |  | 0.52 | 48.5 | 913 |  | 0.33 | 67.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム 40mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム 80mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）/高性能窓サッシ （樹脂＋アルミ複合製）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇/屋上緑化
[17 empty] | システム |  | コージェネ排熱利用
|  | 通 風 | [5 empty] | ライトコート（自然換気）
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生あり、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | ライトコート（自然採光）
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | ガスエンジン
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（人感検知） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9282.35 |  | 5968.88 | 11117 |  | 18907.49 | 22021.7 | 15998.6 | 5766.05 |  | 9493.43 |  | 19253.12 | 21164.42 |  | 21026.59 |  | 14960.1 | 174959.73
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 2352 |  | 3015 | 2647 |  | 2765 | 2785 | 2662 | 2674 |  | 2522 |  | 2546 | 2538 |  | 2373 |  | 2584 | 31463
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3130.44 |  | 2921.79 | 3376.58 |  | 3939.34 | 3554.3 | 3382.87 | 4569.46 |  | 3699.91 |  | 3171.73 | 3193.12 |  | 3269.45 |  | 3148.48 | 41357.47
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6940.74 |  | 7963.28 | 7843.91 |  | 8319.82 | 8172.42 | 7935.88 | 8442.08 |  | 8012.06 |  | 8388.4 | 8462.86 |  | 7777.24 |  | 8272.69 | 96531.38
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7791.83 |  | 5631.02 | 6038.72 |  | 5677.98 | 5068.48 | 5242.72 | 5385.54 |  | 7425.4 |  | 9910.52 | 10741.9 |  | 10513.24 |  | 9476.36 | 88903.71
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 307.72 |  | 312.78 | 297.74 |  | 312.3 | 304.89 | 299.83 | 311.98 |  | 304.22 |  | 319.55 | 315.24 |  | 288.58 |  | 306.69 | 3681.52
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7462.49 |  | 7895.44 | 7872.64 |  | 8454.41 | 8632.21 | 8331.08 | 8510.18 |  | 8760.77 |  | 8868.75 | 8993.02 |  | 8567.81 |  | 9533.68 | 101882.48
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2209.13 |  | 2854.51 | 3224.21 |  | 4144.46 | 4695.8 | 3758.52 | 2941.81 |  | 2477.41 |  | 2813.53 | 2901.04 |  | 2814.79 |  | 2724.3 | 37559.51
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-021
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-021 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 291 |  | 0.62 | 38
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 707 |  |  | 375 |  | 0.54 | 46.9 | 281 |  | 0.4 | 60.2
[13 empty] | 換 気 |  | 28 |  |  | 6 |  | 0.22 | 78.5 | 3 |  | 0.11 | 89.2
都道府県 |  |  | 福井県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 330 |  |  | 122 |  | 0.37 | 63 | 128 |  | 0.39 | 61.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 10 |  |  | 7 |  | 0.7 | 30 | 2 |  | 0.2 | 80
延床面積 |  |  | 6269.51 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 12 |  |  | 11 |  | 0.92 | 8.3 | 3 |  | 0.25 | 75
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1087 |  |  | 521 |  | 0.48 | 52 | 417 |  | 0.39 | 61.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -65 |  |  |  | -91
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年10月 |  |  | 計 2 |  | 1087 |  |  | 456 |  | 0.42 | 58 | 326 |  | 0.3 | 70
[13 empty] | その他 |  | 178 |  |  | 178 |  |  |  | 149
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1265 |  |  | 634 |  | 0.51 | 49.8 | 475 |  | 0.38 | 62.4
[13 empty] | 計 3 |  | 1265 |  |  | 699 |  | 0.56 | 44.7 | 566 |  | 0.45 | 55.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 発泡硬質ウレタンフォーム 100mm/フェノールフォーム 25mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/個別デジタル制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 屁（水平）
システム
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然換気
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | トップライト／グラデーションブラインド
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 40.32kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/外気取入れ量制御システム（CO2制御）/ナイトパージシステム/潜熱顕熱分離空調システム/床吹出し空調システム/タスク＆アンビエント空調システム
システム
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11118.75 |  | 6497.4 | 8228.97 |  | 16181.42 | 20356.71 | 14835.61 | 6572.78 |  | 11693.49 |  | 20512.78 | 22172 |  | 23119.07 |  | 19180.72 | 180469.7
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 97.52 |  | 49.54 | 96.26 |  | 119.13 | 88.87 | 85.33 | 132 |  | 124.77 |  | 194.09 | 214.51 |  | 194.83 |  | 144.49 | 1541.34
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6043.83 |  | 5435.49 | 6149.87 |  | 8842.01 | 8374.7 | 7597.54 | 5482.49 |  | 5843.34 |  | 7427.52 | 6605.9 |  | 6999 |  | 7078.62 | 81880.31
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 119.36 |  | 95.6 | 80.65 |  | 66.93 | 51.62 | 63.57 | 86.35 |  | 115.33 |  | 134.29 | 139.72 |  | 134.52 |  | 135.33 | 1223.27
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 113.18 |  | 114.37 | 116.51 |  | 115.07 | 106.99 | 111.8 | 114.15 |  | 118.7 |  | 118.74 | 118.23 |  | 118.22 |  | 136.97 | 1402.93
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7969.8 |  | 7969.8 | 7969.8 |  | 7969.8 | 7969.8 | 7969.8 | 7969.8 |  | 7969.8 |  | 7969.8 | 7969.8 |  | 7969.8 |  | 7969.8 | 95637.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1126.77 |  | 1456.76 | 848 |  | 1368.55 | 976.18 | 575.53 | 741.56 |  | 771.1 |  | 1557.46 | 2222.15 |  | 2206.25 |  | 2296.03 | 16146.34
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-022
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-022 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 712 |  |  | 587 |  | 0.83 | 17.5
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1407 |  |  | 491 |  | 0.35 | 65.1 | 194 |  | 0.14 | 86.2
[13 empty] | 換 気 |  | 15 |  |  | 10 |  | 0.67 | 33.3 | 20 |  | 1.34 | -33.3
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 707 |  |  | 191 |  | 0.28 | 72.9 | 283 |  | 0.41 | 59.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 4 |  |  | 6 |  | 1.5 | -50 | 7 |  | 1.75 | -75
延床面積 |  |  | 11916.87 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 26 |  |  | 26 |  | 1 | 0 | 9 |  | 0.35 | 65.3
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2159 |  |  | 724 |  | 0.34 | 66.4 | 513 |  | 0.24 | 76.2
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年12月 |  |  | 計 2 |  | 2159 |  |  | 724 |  | 0.34 | 66.4 | 513 |  | 0.24 | 76.2
[13 empty] | その他 |  | 1209 |  |  | 1209 |  |  |  | 125
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3368 |  |  | 1933 |  | 0.58 | 42.6 | 638 |  | 0.19 | 81
[13 empty] | 計 3 |  | 3368 |  |  | 1933 |  | 0.58 | 42.6 | 638 |  | 0.19 | 81
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感知制御（カメラセンサー）/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | LOW-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇（水平）、屋上・壁面緑化
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | －
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | －
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP)/パッケージユニット/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取り入れ制御（外気カット）/在室検知制御（カメラセンサー）
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（カメラセンサー） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13386 |  | 6154 | 4239 |  | 11614 | 29616 | 53623 | 29052 |  | 8000 |  | 7802 | 21652 |  | 28352 |  | 22844 | 236334
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1868 |  | 1820 | 1958 |  | 1941 | 2098 | 2058 | 2007 |  | 2105 |  | 1902 | 1845 |  | 1880 |  | 1734 | 23216
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 29869 |  | 28497 | 29100 |  | 27968 | 28492 | 29322 | 28377 |  | 28769 |  | 28684 | 28803 |  | 29458 |  | 26997 | 344336
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 806 |  | 656 | 488 |  | 448 | 467 | 369 | 443 |  | 561 |  | 740 | 900 |  | 931 |  | 847 | 7656
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 873 |  | 827 | 835 |  | 791 | 842 | 865 | 822 |  | 802 |  | 791 | 786 |  | 828 |  | 794 | 9856
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13149 |  | 12096 | 11991 |  | 11660 | 12494 | 12238 | 11614 |  | 12188 |  | 12717 | 14102 |  | 14497 |  | 13531 | 152277
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12042 |  | 10734 | 10114 |  | 10243 | 10525 | 10597 | 9735 |  | 9965 |  | 11045 | 12776 |  | 14705 |  | 12164 | 134645
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-023
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-023 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 728 |  |  | 339 |  | 0.47 | 53.4
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 909 |  |  | 399 |  | 0.44 | 56.1 | 297 |  | 0.33 | 67.3
[13 empty] | 換 気 |  | 573 |  |  | 58 |  | 0.11 | 89.8 | 56 |  | 0.1 | 90.2
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 631 |  |  | 217 |  | 0.35 | 65.6 | 243 |  | 0.39 | 61.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 43 |  |  | 27 |  | 0.63 | 37.2 | 24 |  | 0.56 | 44.1
延床面積 |  |  | 3193.64 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2156 |  |  | 701 |  | 0.33 | 67.4 | 620 |  | 0.29 | 71.2
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -15 |  |  |  | -20
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2156 |  |  | 686 |  | 0.32 | 68.1 | 600 |  | 0.28 | 72.1
[13 empty] | その他 |  | 1177 |  |  | 1177 |  |  |  | 53
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3333 |  |  | 1863 |  | 0.56 | 44.1 | 653 |  | 0.2 | 80.4
[13 empty] | 計 3 |  | 3333 |  |  | 1878 |  | 0.57 | 43.6 | 673 |  | 0.21 | 79.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール 50mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/初期照度補正機能/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス （空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | パッケージユニット/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 5kW/太陽熱利用
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム/外気冷房システム/風量可変システム（CO2+INV）
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | インバータ制御（手動） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8996.16 |  | 5103.0933 | 2733.6398 |  | 2430.8245 | 6266.5766 | 5718.5429 | 8246.7097 |  | 9069.2971 |  | 11572.75 | 13211.6361 |  | 12520.2625 |  | 11144.8364 | 97014.3289
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1517 |  | 1649 | 1611 |  | 1730 | 1762 | 1681 | 1538 |  | 1335 |  | 1369 | 1242 |  | 1175 |  | 1666 | 18275
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5868.0747 |  | 7008.308 | 6231.1566 |  | 8242.4542 | 6807.0185 | 6612.7351 | 9337.9161 |  | 6597.0437 |  | 6371.2733 | 5628.1771 |  | 5471.3056 |  | 5155.9966 | 79331.4595
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 662 |  | 599 | 425 |  | 378 | 334 | 370 | 493 |  | 662 |  | 925 | 971 |  | 959 |  | 973 | 7751
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1685 |  | 1261 | 1325 |  | 1287 | 1211 | 1153 | 1141 |  | 1408 |  | 1568 | 1534 |  | 1565 |  | 2021 | 17159
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 76336.2653 |  | 83433.8986 | 88961.8036 |  | 106335.2213 | 116861.1049 | 100736.622 | 86784.4742 |  | 77273.1591 |  | 78898.4767 | 78407.6869 |  | 74205.0319 |  | 79058.667 | 1047292.4116
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-024
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-024 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 833 |  |  | 440 |  | 0.53 | 47.1
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1121 |  |  | 542 |  | 0.49 | 51.6 | 235 |  | 0.21 | 79
[13 empty] | 換 気 |  | 125 |  |  | 41 |  | 0.33 | 67.2 | 17 |  | 0.14 | 86.4
都道府県 |  |  | 青森県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 3 |  |  | 照 明 |  | 545 |  |  | 51 |  | 0.1 | 90.6 | 21 |  | 0.04 | 96.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 687 |  |  | 472 |  | 0.69 | 31.2 | 194 |  | 0.29 | 71.7
延床面積 |  |  | 2437.24 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 33 |  |  | 33 |  | 1 | 0 | 9 |  | 0.28 | 72.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2511 |  |  | 1139 |  | 0.46 | 54.6 | 476 |  | 0.19 | 81
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2019年2月 |  |  | 計 2 |  | 2511 |  |  | 1139 |  | 0.46 | 54.6 | 476 |  | 0.19 | 81
[13 empty] | その他 |  | 126 |  |  | 126 |  |  |  | 46
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2637 |  |  | 1265 |  | 0.48 | 52 | 522 |  | 0.2 | 80.2
[13 empty] | 計 3 |  | 2637 |  |  | 1265 |  | 0.48 | 52 | 522 |  | 0.2 | 80.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム 35mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/個別デジタル制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）/高性能窓二重サッシ（樹脂＋アルミ複合製）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2540 |  | 863 | 3204 |  | 3047 | 4039 | 3782 | 3079 |  | 4544 |  | 9726 | 9403 |  | 8566 |  | 5795 | 58588
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 235 |  | 207 | 508 |  | 444 | 419 | 425 | 462 |  | 413 |  | 271 | 236 |  | 244 |  | 270 | 4134
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 193 |  | 190 | 468 |  | 428 | 475 | 514 | 615 |  | 593 |  | 460 | 408 |  | 427 |  | 376 | 5147
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2046 |  | 1575 | 3791 |  | 2962 | 3286 | 5761 | 6109 |  | 5676 |  | 4900 | 4679 |  | 4247 |  | 3293 | 48325
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 76 |  | 95 | 257 |  | 181 | 164 | 316 | 319 |  | 182 |  | 128 | 109 |  | 107 |  | 105 | 2039
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 463 |  | 364 | 1370 |  | 1196 | 944 | 1283 | 1263 |  | 1143 |  | 902 | 814 |  | 830 |  | 871 | 11443
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4406 |  | 2608 | 2731 |  | 2790 | 2825 | 2705 | 2843 |  | 5865 |  | 10952 | 12605 |  | 12020 |  | 8158 | 70508
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-025
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-025 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 722 |  |  | 417 |  | 0.58 | 42.2
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 550 |  |  | 255 |  | 0.47 | 53.6 | 232 |  | 0.43 | 57.8
[13 empty] | 換 気 |  | 30 |  |  | 10 |  | 0.34 | 66.6 | 4 |  | 0.14 | 86.6
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 316 |  |  | 174 |  | 0.56 | 44.9 | 218 |  | 0.69 | 31
[13 empty] | 給 湯 |  | 34 |  |  | 21 |  | 0.62 | 38.2 | 18 |  | 0.53 | 47
延床面積 |  |  | 2630.79 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 930 |  |  | 460 |  | 0.5 | 50.5 | 472 |  | 0.51 | 49.2
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -43 |  |  |  | -46
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 930 |  |  | 417 |  | 0.45 | 55.1 | 426 |  | 0.46 | 54.1
[13 empty] | その他 |  | 333 |  |  | 333 |  |  |  | 112
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1263 |  |  | 750 |  | 0.6 | 40.6 | 538 |  | 0.43 | 57.4
[13 empty] | 計 3 |  | 1263 |  |  | 793 |  | 0.63 | 37.2 | 584 |  | 0.47 | 53.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール 100mm/硬質ウレタンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP)/パッケージユニット/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 10.8kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2580 |  | 3563 | 5952 |  | 7926 | 8151 | 7601 | 4649 |  | 2498 |  | 4866 | 6069 |  | 5983 |  | 2620 | 62458
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 71 |  | 66 | 71 |  | 71 | 68 | 71 | 72 |  | 69 |  | 68 | 70 |  | 68 |  | 73 | 838
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5002 |  | 4054 | 5004 |  | 5127 | 4462 | 5228 | 4978 |  | 5011 |  | 4587 | 4780 |  | 4964 |  | 5389 | 58586
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 412 |  | 328 | 283 |  | 258 | 227 | 242 | 313 |  | 430 |  | 535 | 564 |  | 529 |  | 498 | 4619
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2560 |  | 2383 | 2540 |  | 2554 | 2449 | 2554 | 2570 |  | 2488 |  | 2438 | 2509 |  | 2454 |  | 2614 | 30113
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2703 |  | 2922 | 3017 |  | 3141 | 3588 | 3503 | 2834 |  | 3061 |  | 3465 | 2805 |  | 2985 |  | 3176 | 37200
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-026
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-026 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 364 |  | 0.78 | 22.5
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1080 |  |  | 484 |  | 0.45 | 55.1 | 361 |  | 0.34 | 66.5
[13 empty] | 換 気 |  | 64 |  |  | 45 |  | 0.71 | 29.6 | 27 |  | 0.43 | 57.8
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 444 |  |  | 145 |  | 0.33 | 67.3 | 102 |  | 0.23 | 77
[13 empty] | 給 湯 |  | 90 |  |  | 62 |  | 0.69 | 31.1 | 43 |  | 0.48 | 52.2
延床面積 |  |  | 15380.23 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | SRC造 |  |  | 昇降機 |  | 16 |  |  | 16 |  | 1 | 0 | 8 |  | 0.5 | 50
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1694 |  |  | 752 |  | 0.45 | 55.6 | 541 |  | 0.32 | 68
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年11月 |  |  | 計 2 |  | 1694 |  |  | 752 |  | 0.45 | 55.6 | 541 |  | 0.32 | 68
[13 empty] | その他 |  | 355 |  |  | 355 |  |  |  | 249
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | B+ランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 2049 |  |  | 1107 |  | 0.55 | 45.9 | 790 |  | 0.39 | 61.4
[13 empty] | 計 3 |  | 2049 |  |  | 1107 |  | 0.55 | 45.9 | 790 |  | 0.39 | 61.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付ウレタンフォーム 25mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 吹付ウレタンフォーム 25mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 空欄
システム
|  | 通 風 | [5 empty] | 空欄
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | 採 光 | [5 empty] | 空欄
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気熱利用・制御システム/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 台数制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 27744.271 |  | 20748.072 | 27472.169 |  | 44073.876 | 69249.906 | 46179.52 | 21647.132 |  | 33763.473 |  | 57106.304 | 83687.702 |  | 71874.383 |  | 64349.532 | 567896.34
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3428.902 |  | 2919.48 | 3665.378 |  | 3920.004 | 4035.438 | 3667.2 | 3084.432 |  | 3192.426 |  | 3923.392 | 4135.93 |  | 3302.201 |  | 3179.436 | 42454.219
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13042.866 |  | 12216.384 | 14314.374 |  | 10549.374 | 10164.792 | 10528 | 12228.424 |  | 12869.658 |  | 14444.096 | 15144.144 |  | 15179.499 |  | 19594.224 | 160275.835
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5470.2 |  | 3608.44 | 5647.8 |  | 6448.94 | 6099.62 | 5462.32 | 5076.64 |  | 5119.6 |  | 6492.76 | 6064.04 |  | 5131.18 |  | 5735.64 | 66357.18
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1065.75 |  | 1119.6 | 1009.05 |  | 1049.4 | 1027.95 | 993.6 | 978.9 |  | 881.55 |  | 1088 | 1157.7 |  | 954.1 |  | 1190.8 | 12516.4
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 35223.081 |  | 26537.544 | 34493.359 |  | 32618.52 | 37646.532 | 29934.464 | 27729.104 |  | 29275.803 |  | 34570.88 | 36472.854 |  | 32559.402 |  | 33867.704 | 390929.247
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 409 |  | 682 | 351 |  | 384 | 409 | 381 | 467 |  | 366 |  | 350 | 317 |  | 353 |  | 477 | 4946
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-027
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-027 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 335 |  | 0.72 | 28.7
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 937 |  |  | 402 |  | 0.43 | 57 | 213 |  | 0.23 | 77.2
[13 empty] | 換 気 |  | 17 |  |  | 4 |  | 0.24 | 76.4 | 4 |  | 0.24 | 76.4
都道府県 |  |  | 愛知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 377 |  |  | 116 |  | 0.31 | 69.2 | 76 |  | 0.21 | 79.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
延床面積 |  |  | 3843.52 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 14 |  |  | 13 |  | 0.93 | 7.1 | 4 |  | 0.29 | 71.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1345 |  |  | 535 |  | 0.4 | 60.2 | 297 |  | 0.23 | 77.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -212 |  |  |  | -236
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1345 |  |  | 323 |  | 0.25 | 75.9 | 61 |  | 0.05 | 95.4
[13 empty] | その他 |  | 266 |  |  | 266 |  |  |  | 113
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1611 |  |  | 589 |  | 0.37 | 63.4 | 174 |  | 0.11 | 89.1
[13 empty] | 計 3 |  | 1611 |  |  | 801 |  | 0.5 | 50.2 | 410 |  | 0.26 | 74.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付ウレタンフォーム 50mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具／高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（断熱ガス層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇／ルーバー
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | －
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり）
|  | 採 光 | [5 empty] | －
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）／全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 74.4kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | ＤＣファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7080 |  | 4104 | 4198 |  | 9722 | 9968.6 | 9722.3 | 4197.8 |  | 4103.9 |  | 7080.2 | 8275.1 |  | 8445.8 |  | 6690.6 | 83588.3
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 115 |  | 119 | 122 |  | 92 | 89.52 | 91.98 | 122.04 |  | 119.16 |  | 115.29 | 106.01 |  | 95.76 |  | 107.81 | 1295.57
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2370 |  | 2620 | 2805 |  | 2741 | 1871.6 | 2741 | 2805.3 |  | 2620.1 |  | 2370.4 | 2268.6 |  | 2128.5 |  | 2512.4 | 29853.9
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 126 |  | 125 | 134 |  | 137 | 99.21 | 137.45 | 134.34 |  | 125.12 |  | 126.43 | 124.42 |  | 114.83 |  | 132.48 | 1516.28
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4215 |  | 4107 | 3879 |  | 2751 | 1759.7 | 2751 | 3878.64 |  | 4107.2 |  | 4215.48 | 4229.67 |  | 3988.71 |  | 4463.01 | 44345.41
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-028
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-028 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 755 |  |  | 687 |  | 0.91 | 9
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1877 |  |  | 755 |  | 0.41 | 59.7 | 225 |  | 0.12 | 88
[13 empty] | 換 気 |  | 27 |  |  | 14 |  | 0.52 | 48.1 | 27 |  | 1 | 0
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 505 |  |  | 190 |  | 0.38 | 62.3 | 146 |  | 0.29 | 71
[13 empty] | 給 湯 |  | 2 |  |  | 3 |  | 1.5 | -50 | 6 |  | 3 | -200
延床面積 |  |  | 4100.99 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 20 |  |  | 18 |  | 0.9 | 10 | 7 |  | 0.35 | 65
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2431 |  |  | 980 |  | 0.41 | 59.6 | 411 |  | 0.17 | 83
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 2431 |  |  | 980 |  | 0.41 | 59.6 | 411 |  | 0.17 | 83
[13 empty] | その他 |  | 91 |  |  | 91 |  |  |  | 81
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2522 |  |  | 1071 |  | 0.43 | 57.5 | 492 |  | 0.2 | 80.4
[13 empty] | 計 3 |  | 2522 |  |  | 1071 |  | 0.43 | 57.5 | 492 |  | 0.2 | 80.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォーム 35mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 屋上緑化
システム
|  | 通 風 | [5 empty] | －
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（回生あり）
|  | 採 光 | [5 empty] | トップライト採光
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/ビルマル(GHP)/パッケージユニット/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 高性能集中リモコンによる制御システム 外気取入れ量制御システム（CO2制御）
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 標準型交流電動機 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 定風量システム | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1801.978 |  | 2804.747 | 4619.732 |  | 7769.714 | 7932.573 | 6542.961 | 3473.696 |  | 5036.504 |  | 8721.323 | 9565.788 |  | 9254.682 |  | 8484.47 | 76008.168
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 32 |  | 193 | 318 |  | 623 | 634 | 502 | 135 |  | 121.5 |  | 271.5 | 371 |  | 326 |  | 418.5 | 3945.5
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 931.36 |  | 988.137 | 932.925 |  | 979.713 | 971.756 | 929.19 | 968.67 |  | 944.858 |  | 978.33 | 910.914 |  | 779.577 |  | 822.197 | 11137.627
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5219.045 |  | 4886.072 | 4380.936 |  | 5200.072 | 4400.826 | 4914.953 | 5508.045 |  | 5311.112 |  | 5278.105 | 5403.613 |  | 5214.652 |  | 5465.035 | 61182.466
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 201.54 |  | 208.45 | 200.1 |  | 208.45 | 207.626 | 200.924 | 208.45 |  | 200.716 |  | 207.834 | 187.752 |  | 155.028 |  | 166.248 | 2353.118
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 235.942 |  | 232.192 | 227.225 |  | 258.412 | 233.993 | 246.41 | 258.22 |  | 249.333 |  | 238.414 | 242.151 |  | 237.73 |  | 244.296 | 2904.318
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2617.135 |  | 2623.402 | 2530.082 |  | 2705.139 | 2589.226 | 2531.562 | 2609.419 |  | 2615.977 |  | 2797.994 | 3198.282 |  | 4033.331 |  | 2862.254 | 33713.803
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-029
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-029 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 669 |  |  | 403 |  | 0.61 | 39.7
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1305 |  |  | 660 |  | 0.51 | 49.4 | 492 |  | 0.38 | 62.2
[13 empty] | 換 気 |  | 247 |  |  | 54 |  | 0.22 | 78.1 | 48 |  | 0.2 | 80.5
都道府県 |  |  | 山形県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4 |  |  | 照 明 |  | 420 |  |  | 102 |  | 0.25 | 75.7 | 127 |  | 0.31 | 69.7
[13 empty] | 給 湯 |  | 1078 |  |  | 525 |  | 0.49 | 51.2 | 128 |  | 0.12 | 88.1
延床面積 |  |  | 2099.21 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | 木造 |  |  | 昇降機 |  | 14 |  |  | 14 |  | 1 | 0 | 5 |  | 0.36 | 64.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3064 |  |  | 1355 |  | 0.45 | 55.7 | 800 |  | 0.27 | 73.8
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -40 |  |  |  | -46
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年4月 |  |  | 計 2 |  | 3064 |  |  | 1315 |  | 0.43 | 57 | 754 |  | 0.25 | 75.3
[13 empty] | その他 |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 198
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3204 |  |  | 1455 |  | 0.46 | 54.5 | 952 |  | 0.3 | 70.2
[13 empty] | 計 3 |  | 3204 |  |  | 1495 |  | 0.47 | 53.3 | 998 |  | 0.32 | 68.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール 200mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）/Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（Ａｒ層）/樹脂＋アルミ複合製
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然通風
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし）
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ルームエアコン/パッケージユニット/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 9.6kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8812 |  | 8812 | 2801.61 |  | 5146.72 | 7786.44 | 3939.35 | 3533.83 |  | 8219.37 |  | 15045.69 | 16312 |  | 14684.08 |  | 10652.58 | 105745.67
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 846 |  | 846 | 954.7748 |  | 1235.8637 | 1429.0921 | 1041.4115 | 842.5828 |  | 596.7902 |  | 583.4267 | 654.6934 |  | 575.7699 |  | 544.9307 | 10151.3358
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2272 |  | 2272 | 2078.6452 |  | 2169.9563 | 2163.8179 | 2176.3885 | 2363.9972 |  | 2314.1898 |  | 2429.9033 | 2413.1366 |  | 2261.7701 |  | 2347.2393 | 27263.0442
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2289 |  | 2289 | 1315.87 |  | 1100.76 | 880.52 | 1207.28 | 1725.68 |  | 2599.6 |  | 3559.66 | 3921.13 |  | 3526.6 |  | 3052.06 | 27467.16
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 74 |  | 74 | 69.73 |  | 75.46 | 75.53 | 73.48 | 75.31 |  | 74.8 |  | 76.69 | 75.91 |  | 70.17 |  | 72.76 | 887.84
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3544 |  | 3544 | 2389.76 |  | 3090.58 | 3294.58 | 3255.06 | 3504.86 |  | 3602.93 |  | 3999.92 | 4253.71 |  | 3955.03 |  | 4090.29 | 42524.72
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-030
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-030 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 315 |  | 0.68 | 32.9
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 839 |  |  | 364 |  | 0.44 | 56.6 | 271 |  | 0.33 | 67.6
[13 empty] | 換 気 |  | 45 |  |  | 13 |  | 0.29 | 71.1 | 10 |  | 0.23 | 77.7
都道府県 |  |  | 秋田県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4 |  |  | 照 明 |  | 424 |  |  | 124 |  | 0.3 | 70.7 | 112 |  | 0.27 | 73.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 17 |  |  | 43 |  | 2.53 | -152.9 | 17 |  | 1 | 0
延床面積 |  |  | 4096.97 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | SRC造 |  |  | 昇降機 |  | 30 |  |  | 59 |  | 1.97 | -96.6 | 19 |  | 0.64 | 36.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 9 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1355 |  |  | 603 |  | 0.45 | 55.4 | 429 |  | 0.32 | 68.3
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -29 |  |  |  | -25
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2018年12月 |  |  | 計 2 |  | 1355 |  |  | 574 |  | 0.43 | 57.6 | 404 |  | 0.3 | 70.1
[13 empty] | その他 |  | 389 |  |  | 389 |  |  |  | 272
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1744 |  |  | 963 |  | 0.56 | 44.7 | 676 |  | 0.39 | 61.2
[13 empty] | 計 3 |  | 1744 |  |  | 992 |  | 0.57 | 43.1 | 701 |  | 0.41 | 59.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール 100㎜ | [8 empty] | システム
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層） U=2.3W/（㎡・K）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル
システム
|  | 通 風 | [5 empty] | －
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | －
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP） / 全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 13.2kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | リチウムイオン蓄電池（創エネ連携）
|  |  |  | システム |  |  |  | ビルマル室内機の人感検知制御 / ビルマル室内機の床温検知制御
システム
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7923.99 |  | 2691.81 | 2941.67 |  | 5906.48 | 8520.78 | 4531.81 | 3049.13 |  | 10397.88 |  | 17792.39 | 19467.35 |  | 17520.26 |  | 12849.51 | 113593.06
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 338 |  | 318 | 341 |  | 361 | 346 | 320 | 353 |  | 335 |  | 340 | 320 |  | 311 |  | 365 | 4048
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3737 |  | 3750 | 4131 |  | 4472 | 4117 | 3991 | 4053 |  | 3736 |  | 3815 | 3678 |  | 3426 |  | 3945 | 46851
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 668.82 |  | 579.9 | 497.21 |  | 483.32 | 400.11 | 433.1 | 562.89 |  | 625.92 |  | 711.86 | 717.11 |  | 666.93 |  | 747.48 | 7094.65
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 622.17 |  | 627.14 | 641.35 |  | 682.09 | 617.69 | 615.08 | 652.5 |  | 625.94 |  | 660.64 | 634.74 |  | 599.22 |  | 669.04 | 7647.6
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10228.05 |  | 8225.96 | 8130.62 |  | 8627.43 | 8472.14 | 8119.68 | 8785.91 |  | 9064.29 |  | 11144.06 | 11892.69 |  | 11202.05 |  | 10268.85 | 114161.73
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-031
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-031 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 392 |  | 0.84 | 16.5
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 707 |  |  | 293 |  | 0.42 | 58.5 | 192 |  | 0.28 | 72.8
[13 empty] | 換 気 |  | 25 |  |  | 42 |  | 1.68 | -68 | 22 |  | 0.88 | 12
都道府県 |  |  | 三重県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 366 |  |  | 72 |  | 0.2 | 80.3 | 76 |  | 0.21 | 79.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 10 |  |  | 25 |  | 2.5 | -150 | 7 |  | 0.7 | 30
延床面積 |  |  | 3752.33 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | SRC造 |  |  | 昇降機 |  | 32 |  |  | 32 |  | 1 | 0 | 23 |  | 0.72 | 28.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1140 |  |  | 464 |  | 0.41 | 59.2 | 320 |  | 0.29 | 71.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -13 |  |  |  | -15
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年2月 |  |  | 計 2 |  | 1140 |  |  | 451 |  | 0.4 | 60.4 | 305 |  | 0.27 | 73.2
[13 empty] | その他 |  | 296 |  |  | 296 |  |  |  | 31
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1436 |  |  | 747 |  | 0.53 | 47.9 | 336 |  | 0.24 | 76.6
[13 empty] | 計 3 |  | 1436 |  |  | 760 |  | 0.53 | 47 | 351 |  | 0.25 | 75.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォーム 25mm/発泡ポリスチレンフォーム 25mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 吹付ウレタンフォーム 30mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/入退室管理連動制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 空欄
システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 4.5kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム/BEMS連携に基づく空調制御
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4546 |  | 2060 | 3172 |  | 5620 | 8410 | 5609 | 2232 |  | 4021 |  | 8370 | 10719 |  | 10649 |  | 8305 | 73713
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 739.8 |  | 701.1 | 747.9 |  | 728.1 | 703.8 | 638.1 | 700.2 |  | 663.3 |  | 689.4 | 668.7 |  | 696.6 |  | 762.3 | 8439.3
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2431.2 |  | 2355.9 | 2459.1 |  | 2600.9 | 2534.2 | 2427.9 | 2495.8 |  | 2316.7 |  | 2347.6 | 2340.3 |  | 2289.4 |  | 2594.7 | 29193.7
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 242 |  | 171 | 165 |  | 173 | 126 | 160 | 181 |  | 246 |  | 280 | 281 |  | 279 |  | 296 | 2600
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 734 |  | 736 | 721 |  | 747 | 730 | 709 | 734 |  | 716 |  | 748 | 739 |  | 693 |  | 750 | 8757
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 964 |  | 996 | 972 |  | 1008 | 1010 | 974 | 1006 |  | 966 |  | 993 | 986 |  | 926 |  | 992 | 11793
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-032
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-032 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 723 |  |  | 696 |  | 0.97 | 3.7
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1030 |  |  | 437 |  | 0.43 | 57.5 | 272 |  | 0.27 | 73.5
[13 empty] | 換 気 |  | 44 |  |  | 18 |  | 0.41 | 59 | 1 |  | 0.03 | 97.7
都道府県 |  |  | 埼玉県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 573 |  |  | 157 |  | 0.28 | 72.6 | 221 |  | 0.39 | 61.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 45 |  |  | 42 |  | 0.94 | 6.6 | 5 |  | 0.12 | 88.8
延床面積 |  |  | 32131.63 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 10 |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 10 |  | 1 | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1702 |  |  | 664 |  | 0.4 | 60.9 | 509 |  | 0.3 | 70
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1702 |  |  | 664 |  | 0.4 | 60.9 | 509 |  | 0.3 | 70
[13 empty] | その他 |  | 785 |  |  | 785 |  |  |  | 176
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2487 |  |  | 1449 |  | 0.59 | 41.7 | 685 |  | 0.28 | 72.4
[13 empty] | 計 3 |  | 2487 |  |  | 1449 |  | 0.59 | 41.7 | 685 |  | 0.28 | 72.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 | [12 empty] | システム |  | デジタル個別照明制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇
システム
通 風
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | トップライト
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージユニット
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
システム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 31993 |  | 22376.5 | 38783.8 |  | 72852.9 | 142694.6 | 72096.4 | 22219.9 |  | 49318.2 |  | 117528.5 | 129004.2 |  | 113899.7 |  | 81982.7 | 894750.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 245.9 |  | 207.7 | 59.2 |  | 0 | 0 | 0 | 250.9 |  | 222.2 |  | 1.9 | 2.6 |  | 0 |  | 103.9 | 1094.3
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 59655.5 |  | 61298.9 | 59085.4 |  | 62358.9 | 62176.9 | 60366.2 | 61103.6 |  | 59822.9 |  | 61680 | 60039.1 |  | 59296.2 |  | 60656.2 | 727539.8
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 321.8848 |  | 272.5236 | 232.0806 |  | 242.2432 | 189.3562 | 173.5938 | 205.326 |  | 244.9394 |  | 318.359 | 322.7144 |  | 294.508 |  | 333.7066 | 3151.2356
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2662.3 |  | 2690.9 | 2624 |  | 2740 | 2733.6 | 2752.4 | 2707.9 |  | 2777.3 |  | 2873.2 | 2631 |  | 2586.8 |  | 2769.9 | 32549.3
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 40996 |  | 44627 | 46888 |  | 50789 | 52457 | 49298 | 45915 |  | 44351 |  | 51278 | 51852 |  | 49604 |  | 48780 | 576835
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-033
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-033 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 528 |  |  | 301 |  | 0.58 | 42.9
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1966 |  |  | 502 |  | 0.26 | 74.4 | 323 |  | 0.17 | 83.5
[13 empty] | 換 気 |  | 38 |  |  | 71 |  | 1.87 | -86.8 | 41 |  | 1.08 | -7.8
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 328 |  |  | 102 |  | 0.32 | 68.9 | 122 |  | 0.38 | 62.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 4 |  |  | 7 |  | 1.75 | -75 | 2 |  | 0.5 | 50
延床面積 |  |  | 2446.73 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 38 |  |  | 34 |  | 0.9 | 10.5 | 12 |  | 0.32 | 68.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2374 |  |  | 716 |  | 0.31 | 69.8 | 500 |  | 0.22 | 78.9
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -124 |  |  |  | -99
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 2374 |  |  | 592 |  | 0.25 | 75 | 401 |  | 0.17 | 83.1
[13 empty] | その他 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 192
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2410 |  |  | 628 |  | 0.27 | 73.9 | 593 |  | 0.25 | 75.3
[13 empty] | 計 3 |  | 2410 |  |  | 752 |  | 0.32 | 68.7 | 692 |  | 0.29 | 71.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム 35mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明機器
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム 30mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/個別デジタル制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（Ar層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド（太陽追尾型）/庇（水平）
システム
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然換気
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | トップライト
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ルームエアコン/ビルマル（EHP）/全熱交換器/空冷ＨＰチラー
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 36.27ｋW/地熱利用
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 躯体蓄熱/放射冷暖房/潜熱顕熱分離空調/地中熱利用/VAV風量可変制御/VWV流量可変制御/自然換気/外気冷房/CO2制御
[17 empty] | システム |  | －
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7109 |  | 4728 | 4143 |  | 7971 | 9666 | 6766 | 3810 |  | 4657 |  | 8173 | 9198 |  | 8359 |  | 6255 | 80835
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1708 |  | 1490 | 700 |  | 870 | 725 | 682 | 715 |  | 653 |  | 648 | 681 |  | 608 |  | 637 | 10117
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3129 |  | 3534 | 3130 |  | 2651 | 2270 | 2324 | 2324 |  | 2418 |  | 2321 | 1976 |  | 2181 |  | 2081 | 30339
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 37 |  | 39 | 32 |  | 36 | 33 | 34 | 36 |  | 36 |  | 38 | 41 |  | 35 |  | 38 | 435
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 247 |  | 247 | 247 |  | 235 | 237 | 241 | 239 |  | 254 |  | 254 | 227 |  | 210 |  | 234 | 2872
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3915 |  | 4144 | 4039 |  | 4243 | 3729 | 3623 | 3909 |  | 4079 |  | 4242 | 4165 |  | 3955 |  | 3897 | 47940
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-034
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-034 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 359 |  | 0.77 | 23.6
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 687 |  |  | 371 |  | 0.55 | 45.9 | 186 |  | 0.28 | 72.9
[13 empty] | 換 気 |  | 71 |  |  | 13 |  | 0.19 | 81.6 | 2 |  | 0.03 | 97.1
都道府県 |  |  | 茨城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 292 |  |  | 104 |  | 0.36 | 64.3 | 60 |  | 0.21 | 79.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 109 |  |  | 71 |  | 0.66 | 34.8 | 1 |  | 0.01 | 99
延床面積 |  |  | 2635.61 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | SRC造 |  |  | 昇降機 |  | 16 |  |  | 14 |  | 0.88 | 12.5 | 5 |  | 0.32 | 68.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1175 |  |  | 573 |  | 0.49 | 51.2 | 254 |  | 0.22 | 78.3
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -92 |  |  |  | -99
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1175 |  |  | 481 |  | 0.41 | 59 | 155 |  | 0.14 | 86.8
[13 empty] | その他 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 212
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Aランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 1295 |  |  | 601 |  | 0.47 | 53.5 | 367 |  | 0.29 | 71.6
[13 empty] | 計 3 |  | 1295 |  |  | 693 |  | 0.54 | 46.4 | 466 |  | 0.36 | 64
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 30ｍｍ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出ポリスチレンフォーム 50ｍｍ | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（Arガス層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | グラデーションブラインド
システム
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然換気窓（階段室上部）：天候感知センサー付
昇 降 機
採 光
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 21.87kw
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム（エンタルピー制御）
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4565.63 |  | 1394.83 | 2197.29 |  | 3336 | 5813.91 | 2857.58 | 1578.02 |  | 3337.86 |  | 6162.95 | 7512.67 |  | 6513.61 |  | 4884.26 | 50154.61
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 16.32 |  | 16.77 | 35.87 |  | 28.91 | 51.61 | 46.42 | 29.94 |  | 29.39 |  | 30 | 28.57 |  | 32.8 |  | 25.17 | 371.77
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1467.16 |  | 1197.65 | 1301.2 |  | 1384.34 | 1177.7 | 1252.66 | 1347.89 |  | 1413.94 |  | 1322.25 | 1258.94 |  | 1393.46 |  | 1457.17 | 15974.36
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 16.89 |  | 7.36 | 7.39 |  | 6.42 | 7.29 | 7.39 | 8.36 |  | 16.89 |  | 19.63 | 12.75 |  | 11.53 |  | 11.09 | 132.99
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 106.94 |  | 97.27 | 98.81 |  | 98.99 | 100.09 | 103.06 | 111.4 |  | 104.2 |  | 106.6 | 97.6 |  | 100.67 |  | 101.05 | 1226.68
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4863.8 |  | 5685.13 | 4638.15 |  | 3394.17 | 4374.33 | 4199.73 | 4413.64 |  | 4696.35 |  | 5291.38 | 5365.32 |  | 5018.16 |  | 5260.46 | 57200.62
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-035
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-035 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 231 |  | 0.5 | 50.8
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 783 |  |  | 385 |  | 0.5 | 50.8 | 384 |  | 0.5 | 50.9
[13 empty] | 換 気 |  | 75 |  |  | 22 |  | 0.3 | 70.6 | 58 |  | 0.78 | 22.6
都道府県 |  |  | 長野県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4 |  |  | 照 明 |  | 320 |  |  | 56 |  | 0.18 | 82.5 | 47 |  | 0.15 | 85.3
[13 empty] | 給 湯 |  | 104 |  |  | 70 |  | 0.68 | 32.6 | 9 |  | 0.09 | 91.3
延床面積 |  |  | 2334.52 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1282 |  |  | 533 |  | 0.42 | 58.4 | 498 |  | 0.39 | 61.1
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1282 |  |  | 533 |  | 0.42 | 58.4 | 498 |  | 0.39 | 61.1
[13 empty] | その他 |  | 201 |  |  | 201 |  |  |  | 187
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1483 |  |  | 734 |  | 0.5 | 50.5 | 685 |  | 0.47 | 53.8
[13 empty] | 計 3 |  | 1483 |  |  | 734 |  | 0.5 | 50.5 | 685 |  | 0.47 | 53.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール30ｍｍ/グラスウール50ｍｍ/ロックウール吹付50ｍｍ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール100ｍｍ | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（Arガス層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇
システム
|  | 通 風 | [5 empty] | －
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | －
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
再 エ ネ
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器
|  |  |  | システム |  |  |  | 運転台数制御システム/ナイトパージシステム/最小外気取入れ量制御システム
システム
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 標準型交流電動機 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 変風量システム | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8008.454 |  | 5217.8595 | 4132.0364 |  | 4065.6431 | 4881.0616 | 3889.9644 | 4548.7833 |  | 6869.4834 |  | 9915.7737 | 12847.2751 |  | 14921.6978 |  | 12360.3053 | 91658.3377
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1122.5 |  | 1161 | 1122.5 |  | 1161 | 1161 | 1122.5 | 1161 |  | 1122.5 |  | 1161 | 1161 |  | 1086 |  | 1161 | 13703
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 890 |  | 808.3333 | 766.6667 |  | 856.6667 | 708.3333 | 683.3333 | 963.3333 |  | 803.3333 |  | 795 | 1163.3333 |  | 1296.6667 |  | 1386.6667 | 11121.6667
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 200 |  | 151.6667 | 111.6667 |  | 95 | 75 | 105 | 146.6667 |  | 193.3333 |  | 243.3333 | 266.6667 |  | 258.3333 |  | 245 | 2091.6667
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3452.046 |  | 5247.1405 | 5315.1303 |  | 5105.6902 | 5957.6051 | 5366.2023 | 4756.2167 |  | 3218.35 |  | 2234.8929 | 1536.7249 |  | 763.3022 |  | 1718.028 | 44671.329
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-036
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-036 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 720 |  |  | 473 |  | 0.66 | 34.3
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1583 |  |  | 515 |  | 0.33 | 67.4 | 376 |  | 0.24 | 76.2
[13 empty] | 換 気 |  | 428 |  |  | 53 |  | 0.13 | 87.6 | 27 |  | 0.07 | 93.6
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 667 |  |  | 194 |  | 0.3 | 70.9 | 337 |  | 0.51 | 49.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 35 |  |  | 29 |  | 0.83 | 17.1 | 5 |  | 0.15 | 85.7
延床面積 |  |  | 2743.96 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2713 |  |  | 791 |  | 0.3 | 70.8 | 745 |  | 0.28 | 72.5
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2018年12月 |  |  | 計 2 |  | 2713 |  |  | 791 |  | 0.3 | 70.8 | 745 |  | 0.28 | 72.5
[13 empty] | その他 |  | 1184 |  |  | 1184 |  |  |  | 124
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3897 |  |  | 1975 |  | 0.51 | 49.3 | 869 |  | 0.23 | 77.7
[13 empty] | 計 3 |  | 3897 |  |  | 1975 |  | 0.51 | 49.3 | 869 |  | 0.23 | 77.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール24k100ｍｍ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール24k150ｍｍ | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | 太陽熱（給湯利用）システム
|  | 通 風 | [5 empty] | －
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | －
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽熱（給湯利用）システム
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 運転台数制御システム/CO2制御システム/ナイトパージシステム/最小外気取入れ量制御システム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6465 |  | 1117 | 1717 |  | 7441 | 11177 | 4122 | 2307 |  | 8854 |  | 14522 | 17261 |  | 17291 |  | 13397 | 105671
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 626 |  | 627 | 607 |  | 621 | 624 | 609 | 638 |  | 633 |  | 641 | 613 |  | 570 |  | 587 | 7396
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7825 |  | 7864 | 7596 |  | 7851 | 7914 | 7580 | 7744 |  | 7836 |  | 8179 | 8218 |  | 7758 |  | 8153 | 94518
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 1271 |  | 1399 | 965 |  | 895 | 659 | 671 | 623 |  | 524 |  | 389 | 396 |  | 549 |  | 677 | 9018
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2571 |  | 2870 | 2897 |  | 3160 | 3153 | 2941 | 2839 |  | 2679 |  | 2871 | 2925 |  | 2772 |  | 2920 | 34598
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2020-037
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2020-037 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 725 |  |  | 501 |  | 0.7 | 30.8
建物用途 |  |  | 体育館等 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1641 |  |  | 672 |  | 0.41 | 59 | 624 |  | 0.39 | 61.9
[13 empty] | 換 気 |  | 111 |  |  | 34 |  | 0.31 | 69.3 | 34 |  | 0.31 | 69.3
都道府県 |  |  | 茨城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 415 |  |  | 144 |  | 0.35 | 65.3 | 190 |  | 0.46 | 54.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 890 |  |  | 554 |  | 0.63 | 37.7 | 208 |  | 0.24 | 76.6
延床面積 |  |  | 7373.11 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 7 |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 2 |  | 0.29 | 71.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3064 |  |  | 1411 |  | 0.47 | 53.9 | 1058 |  | 0.35 | 65.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年2月 |  |  | 計 2 |  | 3064 |  |  | 1411 |  | 0.47 | 53.9 | 1058 |  | 0.35 | 65.4
[13 empty] | その他 |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  | 46
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3166 |  |  | 1513 |  | 0.48 | 52.2 | 1104 |  | 0.35 | 65.1
[13 empty] | 計 3 |  | 3166 |  |  | 1513 |  | 0.48 | 52.2 | 1104 |  | 0.35 | 65.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール 50ｍｍ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール 100ｍｍ | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御（トレーニングジム）/タイムスケジュール制御（スタジオ・他）/人感検知制御（トイレ)
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス（Arガス層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 回路（ビューウオーク）を設置
[17 empty] | システム |  | 台数制御/補助熱源利用システム（太陽熱）
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然換気（卓越風を配慮）
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | 自然採光（トップライト）
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマルチ(GHP）/潜熱回収温水ヒーター/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽熱利用（給湯用）
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 最小外気取入れ量制御/CO2センサーによるVAV制御/空調空気のカスケード利用/外調機の台数制御
システム
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | － | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | － | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 16448 |  | 17041 | 16858 |  | 21570 | 25693 | 20535 | 16645 |  | 15072 |  | 14806 | 16055 |  | 15640 |  | 17160 | 213523
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 5472 |  | 4211 | 3966 |  | 6025 | 8888 | 5529 | 3229 |  | 3017 |  | 3945 | 4349 |  | 3813 |  | 3418 | 55862
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1927 |  | 1997 | 1975 |  | 2202 | 2160 | 1981 | 1950 |  | 1868 |  | 2104 | 2268 |  | 2312 |  | 2926 | 25670
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11956 |  | 12386 | 12253 |  | 14483 | 12183 | 11466 | 12099 |  | 11804 |  | 11820 | 11019 |  | 10876 |  | 11180 | 143525
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4330 |  | 4486 | 4437 |  | 5023 | 5536 | 5131 | 4382 |  | 3924 |  | 3689 | 3141 |  | 4014 |  | 4101 | 52194
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 2831 |  | 2034 | 1505 |  | 1443 | 931 | 1137 | 1766 |  | 2201 |  | 2464 | 2404 |  | 1995 |  | 1993 | 22704
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 117 |  | 121 | 120 |  | 125 | 131 | 121 | 118 |  | 113 |  | 102 | 125 |  | 116 |  | 127 | 1436
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2875 |  | 2875 | 2875 |  | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |  | 2875 |  | 2875 | 2875 |  | 2875 |  | 2875 | 34500
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0