## sheet1
ZEB実証事業 令和３年度補助事業実績データ一覧
・一次エネルギー消費量、削減率はその他のエネルギーを除く
・実績値の計測期間：2020年4月～2021年3月
No. | 建物情報 | [7 empty] | 主な空調方式 | 蓄電池 (有/無） | コージェネ (有/無） | エネルギー(有/無） |  |  | 売電/買電 | 計算方法 | 基準値 | [6 empty] | 設計値 | [17 empty] | 実績値
[17 empty] | 創エネ含まず | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 創エネ含まず |  | 創エネ含む |  | 設計評価ZEBランク | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [7 empty] | ＢＥＩ |  |  |  |  | 創エネ含まず |  | 創エネ含む |  | 実績評価によるZEBランク （ac） | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [7 empty] | BEI
| 事業場所（都道府県） | 事業場所 （市区町村） | 地域区分 | 建物用途 | 新築/既存建築物/増改築 | 延床面積 （㎡） | 構造 | 階数 （地上） |  |  |  | 電力 | ガス | 油 |  |  | 一次エネルギー消費量（MJ/年） (a)=（b）+（c）+（d）+（e）+（f） | 空調 (b) | 換気 （c） | 照明 (d) | 給湯 (e) | 昇降機 (f) | その他 (g) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （h）=（l）+（m）+（n）+（o）+（p）+（r） | 一次エネルギー 削減率(％) (i）=（(a-h)/a) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） (j)=（l）+（m）+（n）+（o）+（p）+（q）+（r） | 一次エネルギー 削減率(％) (k）=（(a-j)/a) |  | 空調 （l） | 換気 （m） | 照明 （ｎ） | 給湯 （o） | 昇降機 （p） | 太陽光発電 （q) | 効率化設備(コージェネ) （r） | その他 （s) | 空調 (t)=(l）/（b） | 換気 （u）=（m）/（c） | 照明 （v）=（n）/（d) | 給湯 （w）=（o）/（e） | 昇降機 （x)=（p）/（f） | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （y）=（ad）+（ae）+（af）+（ag）+（ah）+(aj) | 一次エネルギー 削減率(％) （z）=（(a-y)/a) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （aa）=（ad）+（ae）+（af）+（ag）+（ah）+（ai）+（aj) | 一次エネルギー 削減率(％) （ab）=（(a-aa)/a) |  | 空調 （ad） | 換気 （ae） | 照明 （aｆ） | 給湯 （ag） | 昇降機 （ah） | 太陽光発電 （ai） | 効率化設備 (コージェネ) （aj） | その他 （ak） | 空調 （al）=（ad）/(b） | 換気 （am）=（ae）/(c) | 照明 （an）=（af）/(d) | 給湯 （ao）=（ag）/(e) | 昇降機 （ap）=（ah）/(f)
J2021-001 | 奈良県 | 奈良市 | 5 | その他 | 増改築 | 427.2 | S造 | 4 | ルームエアコン | - | - | ● | - | - | 余剰売電 | H28年基準 | 1327975 | 872882 | 76970 | 206278 | 165625 | 6220 | 106387 | 368989 | 72.2 | 316129 | 76.1 | Nearly ZEB | 223448 | 12814 | 26555 | 100642 | 5530 | -52860 | 0 | 106387 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.61 | 0.89 | 185598 | 86 | 159421.68 | 87.9 | Nearly ZEB | 68369 | 293 | 41266 | 71063 | 4607 | -26176.32 | 0 | 84444 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.43 | 0.75
J2021-002 | 茨城県 | 取手市 | 5 | 事務所 | 新築 | 2122.2 | S造 | 3 | 井水熱利用HPチラー/放射空調/タスク＆アンビエント空調/ビルマル（ＥＨＰ）/太陽熱利用/燃料電池利用 | ● | - | ● |  | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 2293600 | 1403500 | 97410 | 677120 | 81570 | 34000 | 314290 | 1095800 | 52.2 | -68810 | 103 | ZEB | 668270 | 57150 | 177670 | 162490 | 30220 | -1164610 | 0 | 314290 | 0.48 | 0.59 | 0.27 | 2 | 0.89 | 936447 | 59.1 | -397555.4608 | 117.3 | ZEB | 691870 | 59169 | 172390 | 405 | 12613 | -1334002.4608 | 0 | 582133 | 0.5 | 0.61 | 0.26 | 0.01 | 0.38
J2021-003 | 高知県 | 高知市 | 7 | 病院 | 新築 | 27942.02 | SRC造 | 8 | 空冷HPチラー/パッケージエアコン/大温度差空調 | - | ● | ● | ● | ● | - | H28年基準 | 68225160 | 35250920 | 4968260 | 13494530 | 7758940 | 6752510 | 9295360 | 33031620 | 51.5 | 33031620 | 51.5 | ZEB Ready | 26554130 | 2974330 | 2365840 | 4804520 | 1637560 | 0 | -5304760 | 9295360 | 0.76 | 0.6 | 0.18 | 0.62 | 0.25 | 20793693 | 69.5 | 20793693 | 69.5 | ZEB Ready | 18920116 | 2235665 | 4105603 | 4691637 | 523508 | 0 | -9682836 | 14106235 | 0.54 | 0.45 | 0.31 | 0.61 | 0.08
J2021-004 | 新潟県 | 新潟市 | 5 | 病院 | 新築 | 13619.14 | S造 | 6 | 空冷ヒートポンプチラー/ ビルマル（ＥＨＰ） | - | ● | ● | ● | - | - | H28年基準 | 27229330 | 13661450 | 3185870 | 5785900 | 3962020 | 634090 | 2895460 | 13464130 | 50.5 | 13464130 | 50.5 | ZEB Ready | 9017180 | 1252010 | 2067030 | 2777380 | 563630 | 0 | -2213100 | 2895460 | 0.67 | 0.4 | 0.36 | 0.71 | 0.89 | 5829070 | 78.5 | 5829070 | 78.5 | Nearly ZEB | 5235235 | 2649642 | 1610898 | 254492 | 122781 | 0 | -4043978 | 7094990 | 0.39 | 0.84 | 0.28 | 0.07 | 0.2
J2021-005 | 宮城県 | 仙台市 | 4 | 老人ホーム | 新築 | 8791.36 | RC造 | 6 | 地中熱利用HPチラー/ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン/床輻射冷暖房 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 24607710 | 11839910 | 2085230 | 4406710 | 5771320 | 504540 | 900290 | 11795640 | 52 | 11795640 | 52 | ZEB Ready | 6776200 | 711350 | 980220 | 2879390 | 448480 | 0 | 0 | 900290 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | 0.5 | 0.89 | 10351136 | 57.9 | 10351136 | 57.9 | ZEB Ready | 6027659 | 33936 | 1597078 | 2448131 | 244332 | 0 | 0 | 1253780 | 0.51 | 0.02 | 0.37 | 0.43 | 0.49
J2021-006 | 高知県 | 高知市 | 7 | 事務所 | 新築 | 2260.52 | S造 | 4 | ビルマル（EHP)/ルームエアコン/パッケージエアコン | - | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 2099525 | 1191687 | 147391 | 697894 | 38553 | 24000 | 387840 | 1009492 | 51.9 | 891579 | 57.5 | ZEB Ready | 590511 | 80531 | 211336 | 105780 | 21334 | -117913 | 0 | 387840 | 0.5 | 0.55 | 0.31 | 2.75 | 0.89 | 697101 | 66.7 | 557816.04 | 73.4 | ZEB Ready | 398443 | 82804 | 175271 | 26021 | 14562 | -139284.96 | 0 | 398726 | 0.34 | 0.57 | 0.26 | 0.68 | 0.61
J2021-007 | 沖縄県 | 浦添市 | 8 | 老人ホーム | 新築 | 3447.88 | RC造 | 3 | ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン | - | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 6486000 | 3230710 | 1276490 | 1383060 | 472770 | 122970 | 403030 | 3065440 | 52.7 | 3065440 | 52.7 | ZEB Ready | 2057520 | 184590 | 502920 | 211110 | 109300 | 0 | 0 | 403030 | 0.64 | 0.15 | 0.37 | 0.45 | 0.89 | 2176569 | 66.4 | 2176569 | 66.4 | ZEB Ready | 1155926 | 156648 | 402913 | 437658 | 23424 | 0 | 0 | 1264623 | 0.36 | 0.13 | 0.3 | 0.93 | 0.2
J2021-008 | 沖縄県 | 宮古島市 | 8 | 体育館等 | 新築 | 12021.81 | RC造 | 2 | 井水熱利用HPチラー/ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/気化式冷却器/氷蓄熱システム/大温度差空調 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 21694750 | 17088820 | 1216570 | 3389360 | 0 | 0 | 226420 | 6969860 | 67.8 | 6969860 | 67.8 | ZEB Ready | 5129810 | 966010 | 874040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226420 | 0.31 | 0.8 | 0.26 | 0 | 0 | 4840395 | 77.6 | 4840395 | 77.6 | Nearly ZEB | 4048204 | 375497 | 416694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593711 | 0.24 | 0.31 | 0.13 | 0 | 0
J2021-009 | 埼玉県 | 坂戸市 | 5 | 事務所 | 増改築 | 8536.15 | S造 | 4 | ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 12295400 | 7260980 | 546120 | 3206810 | 1185490 | 96000 | 2309820 | 5262080 | 57.2 | 2682650 | 78.1 | Nearly ZEB | 2633820 | 222520 | 1294460 | 1015280 | 96000 | -2579430 | 0 | 2309820 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.86 | 1 | 3454690 | 71.9 | 460259.536 | 96.2 | Nearly ZEB | 1922314 | 222520 | 1167316 | 123917 | 18623 | -2994430.464 | 0 | 3612911 | 0.27 | 0.41 | 0.37 | 0.11 | 0.2
J2021-010 | 富山県 | 富山市 | 5 | 病院 | 新築 | 3856.7 | RC造 | 3 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 9546100 | 5010990 | 1006680 | 1975390 | 1400810 | 152230 | 707190 | 4429140 | 53.6 | 4429140 | 53.6 | ZEB Ready | 2448750 | 290660 | 610030 | 944380 | 135320 | 0 | 0 | 707190 | 0.49 | 0.29 | 0.31 | 0.68 | 0.89 | 4313157 | 54.8 | 4313157 | 54.8 | ZEB Ready | 2464345 | 47808 | 530672 | 1180122 | 90210 | 0 | 0 | 742633 | 0.5 | 0.05 | 0.27 | 0.85 | 0.6
J2021-011 | 兵庫県 | 神戸市 | 6 | 老人ホーム | 新築 | 4932.56 | RC造 | 3 | ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン | - | ● | ● | ● | - | - | H28年基準 | 13054610 | 7252510 | 1294190 | 2361380 | 2022570 | 123960 | 714510 | 6363710 | 51.2 | 6363710 | 51.2 | ZEB Ready | 4340690 | 440590 | 643340 | 1304830 | 99170 | 0 | -464910 | 714510 | 0.6 | 0.35 | 0.28 | 0.65 | 0.81 | 3800532 | 70.8 | 3800532 | 70.8 | ZEB Ready | 1898042 | 453116 | 945673 | 930789 | 34479 | 0 | -461567 | 1028760 | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.28
J2021-012 | 福井県 | あわら市 | 5 | 事務所 | 新築 | 6269.51 | S造 | 5 | ビルマル（ＥＨＰ）/デシカント空調/潜熱顕熱分離空調システム/タスク＆アンビエント空調システム | - | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 6800440 | 4429490 | 170520 | 2066510 | 61920 | 72000 | 1109870 | 3253130 | 52.1 | 2849550 | 58 | ZEB Ready | 2350610 | 32310 | 763200 | 43010 | 64000 | -403580 | 0 | 1109870 | 0.54 | 0.19 | 0.37 | 0.7 | 0.89 | 3064873 | 54.9 | 2534962.9744 | 62.7 | ZEB Ready | 2099481 | 23343 | 909725 | 13214 | 19110 | -529910.0256 | 0 | 1036548 | 0.48 | 0.14 | 0.45 | 0.22 | 0.27
J2021-013 | 東京都 | 足立区 | 6 | マーケット | 新築 | 11916.87 | S造 | 2 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/在室検知制御（カメラセンサー） | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 25702660 | 16762950 | 173120 | 8413540 | 46100 | 306950 | 14403140 | 8591750 | 66.5 | 8591750 | 66.5 | ZEB Ready | 5842170 | 109140 | 2264960 | 68530 | 306950 | 0 | 0 | 14403140 | 0.35 | 0.64 | 0.27 | 1.49 | 1 | 6514812 | 74.6 | 6514812 | 74.6 | ZEB Ready | 2844650 | 287345 | 3208415 | 80930 | 93472 | 0 | 0 | 1532318 | 0.17 | 1.66 | 0.39 | 1.76 | 0.31
J2021-014 | 青森県 | 弘前市 | 3 | 老人ホーム | 新築 | 2437.24 | S造 | 5 | ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 6112260 | 2729880 | 302830 | 1327590 | 1673670 | 78290 | 306200 | 2767750 | 54.7 | 2767750 | 54.7 | ZEB Ready | 1320100 | 99030 | 121940 | 1148390 | 78290 | 0 | 0 | 306200 | 0.49 | 0.33 | 0.1 | 0.69 | 1 | 977359 | 84 | 977359 | 84 | Nearly ZEB | 548464 | 41129 | 49523 | 324237 | 14006 | 0 | 0 | 158298 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | 0.2 | 0.18
J2021-015 | 愛知県 | 名古屋市 | 6 | 事務所 | 新築 | 3843.52 | S造 | 4 | ビルマル（ＥＨＰ） | - | - | ● | - | - | 余剰売電 | H28年基準 | 5165620 | 3599470 | 64250 | 1448570 | 0 | 53330 | 1022150 | 2051730 | 60.2 | 1237130 | 76 | Nearly ZEB | 1544950 | 14880 | 444490 | 0 | 47410 | -814600 | 0 | 1022150 | 0.43 | 0.24 | 0.31 | 0 | 0.89 | 1178548 | 77.1 | 273750.128 | 94.7 | Nearly ZEB | 889274 | 11267 | 263070 | 0 | 14937 | -904797.872 | 0 | 476013 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.29
J2021-016 | 福岡県 | 福岡市 | 7 | 事務所 | 新築 | 4100.99 | S造 | 4 | ビルマル（ＥＨＰ）/ビルマル（GＨＰ）/パッケージエアコン | - | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 9960060 | 7694250 | 109970 | 2067890 | 7950 | 80000 | 369320 | 4007590 | 59.7 | 4007590 | 59.7 | ZEB Ready | 3092920 | 55120 | 776150 | 12290 | 71110 | 0 | 0 | 369320 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 1.55 | 0.89 | 1988612 | 80 | 1988612 | 80 | Nearly ZEB | 1221356 | 91649 | 631426 | 18986 | 25195 | 0 | 0 | 289066 | 0.16 | 0.84 | 0.31 | 2.39 | 0.32
J2021-017 | 山形県 | 山形市 | 4 | 老人ホーム | 新築 | 2099.21 | 木造 | 2 | パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 6426290 | 2739270 | 516720 | 880230 | 2261550 | 28520 | 293710 | 2837150 | 55.8 | 2753930 | 57.1 | ZEB Ready | 1383750 | 111370 | 212410 | 1101100 | 28520 | -83220 | 0 | 293710 | 0.51 | 0.22 | 0.25 | 0.49 | 1 | 2166407 | 66.2 | 2072474.2224 | 67.7 | ZEB Ready | 1437089 | 113788 | 273665 | 333332 | 8533 | -93932.7776 | 0 | 549091 | 0.53 | 0.23 | 0.32 | 0.15 | 0.3
J2021-018 | 高知県 | 高知市 | 7 | 旅館 | 既存建築物 | 11943.97 | RC造 | 8 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● |  | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 47917749 | 28319597 | 8003639 | 7092494 | 4033522 | 468497 | 980530 | 20589724 | 57 | 20382352 | 57.4 | ZEB Ready | 11632072 | 1279781 | 3020000 | 4083330 | 574541 | -207372 | 0 | 980530 | 0.42 | 0.16 | 0.43 | 1.02 | 1.23 | 9696138 | 79.7 | 9426059.3776 | 80.3 | Nearly ZEB | 4591728 | 963308 | 1700703 | 2271575 | 168824 | -270078.6224 | 0 | 136647 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.57 | 0.37
J2021-019 | 愛媛県 | 松山市 | 6 | 旅館 | 新築 | 5967.34 | S造 | 8 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン | - | - | ● |  | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 19648780 | 10291050 | 1980970 | 2785340 | 4028200 | 563220 | 655720 | 7576950 | 61.4 | 7417740 | 62.2 | ZEB Ready | 3001210 | 590800 | 771330 | 2650390 | 563220 | -159210 | 0 | 655720 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.66 | 1 | 3892388 | 80.1 | 3723392.624 | 81 | Nearly ZEB | 1150031 | 306240 | 626778 | 1707249 | 102090 | -168995.376 | 0 | 177730 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.43 | 0.19
J2021-020 | 東京都 | 目黒区 | 6 | 事務所 | 新築 | 2446.73 | RC造 | 5 | 空冷HPチラー/ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン/躯体蓄熱/放射冷暖房/潜熱顕熱分離空調 | - | - | ● |  | - | 余剰売電 | H28年基準 | 5802270 | 4808860 | 92680 | 801640 | 7630 | 91460 | 86740 | 1745380 | 69.9 | 1443260 | 75.1 | Nearly ZEB | 1227200 | 173260 | 248230 | 15390 | 81300 | -302120 | 0 | 86740 | 0.26 | 1.87 | 0.31 | 2.02 | 0.89 | 1027916 | 82.2 | 755348.48 | 86.9 | Nearly ZEB | 690511 | 77573 | 229780 | 4266 | 25786 | -272567.52 | 0 | 434301 | 0.15 | 0.84 | 0.29 | 0.56 | 0.29
J2021-021 | 茨城県 | 土浦市 | 5 | 事務所 | 新築 | 2635.61 | SRC造 | 6 | ビルマル（ＥＨＰ） | - | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 3088160 | 1808430 | 184780 | 767860 | 287090 | 40000 | 314510 | 1504180 | 51.2 | 1262430 | 59.1 | ZEB Ready | 977480 | 33460 | 272750 | 184930 | 35560 | -241750 | 0 | 314510 | 0.55 | 0.19 | 0.36 | 0.65 | 0.89 | 743226 | 75.9 | 489703.7536 | 84.1 | Nearly ZEB | 452503 | 4561 | 142708 | 131674 | 11780 | -253522.2464 | 0 | 270874 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0.46 | 0.3
J2021-022 | 東京都 | 西東京市 | 6 | マーケット | 新築 | 11769.12 | S造 | 1 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 19256720 | 11196810 | 1346600 | 5919400 | 444560 | 349350 | 6702830 | 9275070 | 51.8 | 8792820 | 54.3 | ZEB Ready | 5745820 | 173490 | 2088350 | 918060 | 349350 | -482250 | 0 | 6702830 | 0.52 | 0.13 | 0.36 | 2.07 | 1 | 6074370 | 68.4 | 5404863.28 | 71.9 | ZEB Ready | 2897096 | 716464 | 1894278 | 308280 | 258252 | -669506.72 | 0 | 6279055 | 0.26 | 0.54 | 0.33 | 0.7 | 0.74
J2021-023 | 沖縄県 | 名護市 | 8 | 老人ホーム | 新築 | 6192.58 | RC造 | 4 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/ルームエアコン/輻射冷暖房 | - | - | ● |  | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 15919050 | 8574460 | 2181300 | 3270110 | 1723550 | 169630 | 568030 | 7416860 | 53.4 | 7087140 | 55.4 | ZEB Ready | 4500170 | 592460 | 1069830 | 1103620 | 150780 | -329720 | 0 | 568030 | 0.53 | 0.28 | 0.33 | 0.65 | 0.89 | 3746311 | 76.4 | 3424152.92 | 78.4 | Nearly ZEB | 2470901 | 302121 | 566891 | 367562 | 38836 | -322158.08 | 0 | 537845 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.23
J2021-024 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 8 | 老人ホーム | 新築 | 4909.31 | RC造 | 4 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 11473300 | 5925960 | 1578390 | 2541950 | 1218230 | 208770 | 415370 | 5399190 | 52.9 | 5064980 | 55.8 | ZEB Ready | 3004030 | 259800 | 788110 | 1161670 | 185580 | -334210 | 0 | 415370 | 0.51 | 0.17 | 0.32 | 0.96 | 0.89 | 4326787 | 62.2 | 3932834.36 | 65.7 | ZEB Ready | 1826497 | 411072 | 558019 | 1497458 | 33741 | -393952.64 | 0 | 1128296 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 1.23 | 0.17
J2021-025 | 長野県 | 埴科郡坂城町 | 4 | 事務所 | 新築 | 2334.52 | S造 | 2 | ビルマル（ＥＨＰ） | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 2986080 | 1826870 | 173120 | 744780 | 241310 | 0 | 467220 | 1239540 | 58.4 | 1239540 | 58.4 | ZEB Ready | 896930 | 51040 | 129880 | 161690 | 0 | 0 | 0 | 467220 | 0.5 | 0.3 | 0.18 | 0.68 | 0 | 1082825 | 63.7 | 1082825 | 63.7 | ZEB Ready | 852234 | 133742 | 84561 | 12288 | 0 | 0 | 0 | 590100 | 0.47 | 0.78 | 0.12 | 0.06 | 0
J2021-026 | 愛知県 | 名古屋市 | 6 | 大学 | 新築 | 2609.08 | S造 | 4 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/地中熱利用空調システム／氷蓄熱システム／輻射冷暖房システム | - | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 3075860 | 2159800 | 64890 | 711830 | 57290 | 82050 | 213730 | 1284060 | 58.2 | 1081740 | 64.8 | ZEB Ready | 867900 | 27440 | 202430 | 113350 | 72940 | -202320 | 0 | 213730 | 0.41 | 0.43 | 0.29 | 1.98 | 0.89 | 939852 | 69.4 | 697491.68 | 77.3 | Nearly ZEB | 635035 | 48830 | 186787 | 35459 | 33741 | -242360.32 | 0 | 281372 | 0.3 | 0.76 | 0.27 | 0.62 | 0.42
J2021-027 | 茨城県 | 土浦市 | 5 | 体育館等 | 新築 | 7373.11 | S造 | 3 | ビルマル（GＨＰ）/潜熱回収温水ヒーター | - | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 22567450 | 12093080 | 811650 | 3057830 | 6556890 | 48000 | 749270 | 10386700 | 53.9 | 10386700 | 53.9 | ZEB Ready | 4952360 | 244490 | 1058010 | 4083840 | 48000 | 0 | 0 | 749270 | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.63 | 1 | 8236510 | 63.5 | 8236510 | 63.5 | ZEB Ready | 5019709 | 359638 | 1334681 | 1507139 | 15343 | 0 | 0 | 324927 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.23 | 0.32
J2021-028 | 岡山県 | 岡山市 | 6 | 事務所 | 新築 | 4836.83 | RC造 | 3 | ビルマル（ＥＨＰ） | ● | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 5089830 | 3378250 | 179800 | 1461200 | 34580 | 36000 | 636310 | 2381690 | 53.2 | 2022270 | 60.2 | ZEB Ready | 1709640 | 92590 | 476280 | 67180 | 36000 | -359420 | 0 | 636310 | 0.51 | 0.52 | 0.33 | 1.95 | 1 | 2054487 | 59.6 | 1832386.976 | 63.9 | ZEB Ready | 1540604 | 146200 | 321845 | 35129 | 10709 | -222100.024 | 0 | 420392 | 0.46 | 0.82 | 0.23 | 1.02 | 0.3
J2021-029 | 福岡県 | 福岡市 | 7 | 事務所 | 既存建築物 | 5536.63 | S造 | 8 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン | - | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 7208670 | 4641320 | 146590 | 2178760 | 74000 | 168000 | 1601430 | 3301890 | 54.1 | 2972920 | 58.7 | ZEB Ready | 2416600 | 164860 | 439830 | 112600 | 168000 | -328970 | 0 | 1601430 | 0.53 | 1.13 | 0.21 | 1.53 | 1 | 2339115 | 67.5 | 1970977.56 | 72.6 | ZEB Ready | 1755699 | 139178 | 344929 | 29163 | 70146 | -368137.44 | 0 | 1178403 | 0.38 | 0.95 | 0.16 | 0.4 | 0.42
J2021-030 | 広島県 | 呉市 | 6 | 老人ホーム | 設備改修 | 3119.35 | RC造 | 2 | パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● |  | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 6948940 | 3044657 | 960505 | 1360702 | 1556092 | 26984 | 553490 | 2511438 | 63.8 | 2096578 | 69.8 | ZEB Ready | 1114846 | 195742 | 234348 | 939518 | 26984 | -414860 | 0 | 553490 | 0.37 | 0.21 | 0.18 | 0.61 | 1 | 1737704 | 74.9 | 1155299.2288 | 83.3 | Nearly ZEB | 920259 | 42132 | 293603 | 434736 | 46974 | -582404.7712 | 0 | 43336 | 0.31 | 0.05 | 0.22 | 0.28 | 1.75
J2021-031 | 北海道 | 札幌市 | 2 | マーケット | 設備改修 | 19015.01 | S造 | 2 | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 56322190 | 38594700 | 252460 | 15930310 | 1157000 | 387720 | 26603990 | 18249920 | 67.5 | 18198420 | 67.6 | ZEB Ready | 12055600 | 35650 | 4457830 | 1313120 | 387720 | -51500 | 0 | 26603990 | 0.32 | 0.15 | 0.28 | 1.14 | 1 | 13109347 | 76.7 | 13053119.9621 | 76.8 | Nearly ZEB | 8078907 | 300097 | 3995223 | 411363 | 323757 | -56227.0379 | 0 | 276805 | 0.21 | 1.19 | 0.26 | 0.36 | 0.84
J2021-032 | 愛媛県 | 松山市 | 6 | 体育館等 | 既存建築物 | 2579.02 | S造 | 2 | パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● |  | - | - | H28年基準 | 5298630 | 4581010 | 22860 | 531860 | 121240 | 41660 | 25590 | 1656900 | 68.7 | 1656900 | 68.7 | ZEB Ready | 1138740 | 10320 | 289940 | 176240 | 41660 | 0 | 0 | 25590 | 0.25 | 0.46 | 0.55 | 1.46 | 1 | 1118485 | 78.8 | 1118485 | 78.8 | Nearly ZEB | 707637 | 6991 | 391234 | 10264 | 2359 | 0 | 0 | 397418 | 0.16 | 0.31 | 0.74 | 0.09 | 0.06