## J2022-001
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-001 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 620 |  |  | 507 |  | 0.82 | 18.2
建物用途 |  |  | 旅館 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1725 |  |  | 503 |  | 0.3 | 70.8 | 194 |  | 0.12 | 88.7
[13 empty] | 換 気 |  | 332 |  |  | 100 |  | 0.31 | 69.8 | 66 |  | 0.2 | 80.1
都道府県 |  |  | 愛媛県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 467 |  |  | 130 |  | 0.28 | 72.1 | 119 |  | 0.26 | 74.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 676 |  |  | 445 |  | 0.66 | 34.1 | 369 |  | 0.55 | 45.4
延床面積 |  |  | 5967.34 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 95 |  |  | 95 |  | 1 | 0 | 17 |  | 0.18 | 82.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 8 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3295 |  |  | 1273 |  | 0.39 | 61.3 | 765 |  | 0.24 | 76.7
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -27 |  |  |  | -29
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年9月 |  |  | 計 2 |  | 3295 |  |  | 1246 |  | 0.38 | 62.1 | 736 |  | 0.23 | 77.6
[13 empty] | その他 |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  | 71
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3405 |  |  | 1356 |  | 0.4 | 60.1 | 807 |  | 0.24 | 76.2
[13 empty] | 計 3 |  | 3405 |  |  | 1383 |  | 0.41 | 59.3 | 836 |  | 0.25 | 75.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）/高性能窓サッシ樹脂製/高性能窓サッシ樹脂製＋アルミ複合製
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（14.28kW）
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（ガス使用量）/連動制御（温度） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2896.6 |  | 3536.9 | 7417 |  | 17669.4 | 18186.5 | 11179 | 8676.6 |  | 4975.9 |  | 11934.3 | 14002.8 |  | 10754.1 |  | 7182.4 | 118411.5
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2726.2 |  | 2553.3 | 2937.1 |  | 3715.6 | 3710.9 | 3315.1 | 3855.5 |  | 3946.4 |  | 3996.6 | 3405.4 |  | 2499.7 |  | 3586.9 | 40248.7
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4072.4 |  | 3454.6 | 4382.6 |  | 6907.2 | 6639.6 | 5328.7 | 6886.5 |  | 8435.7 |  | 8877.7 | 6724.9 |  | 4080.4 |  | 6917 | 72707.3
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 19213.5 |  | 15632.9 | 13887.5 |  | 14131.8 | 14985.1 | 13306.1 | 11410.4 |  | 23372.9 |  | 35318.1 | 25776 |  | 18702.1 |  | 19495.2 | 225231.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 609.2 |  | 624.6 | 595.1 |  | 849.3 | 921.8 | 665.2 | 914.8 |  | 1226 |  | 1249.2 | 968.3 |  | 635.5 |  | 1026.8 | 10285.8
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3456.7 |  | 3524.3 | 3487.6 |  | 3755.3 | 3765 | 3546.1 | 3727.1 |  | 3669.8 |  | 3747.3 | 3612.2 |  | 3164.6 |  | 3676.5 | 43132.5
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 36784.2 |  | 27961 | 27773.3 |  | 35510.4 | 35713.9 | 29958.8 | 37940.7 |  | 43642.2 |  | 48350 | 45142.5 |  | 32722.4 |  | 42883.2 | 444382.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-002
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-002 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 695 |  |  | 490 |  | 0.71 | 29.4
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 952 |  |  | 489 |  | 0.52 | 48.6 | 237 |  | 0.25 | 75.1
[13 empty] | 換 気 |  | 115 |  |  | 15 |  | 0.14 | 86.9 | 58 |  | 0.51 | 49.5
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 503 |  |  | 178 |  | 0.36 | 64.6 | 165 |  | 0.33 | 67.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 38 |  |  | 79 |  | 2.08 | -107.8 | 27 |  | 0.72 | 28.9
延床面積 |  |  | 11769.12 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 30 |  |  | 30 |  | 1 | 0 | 23 |  | 0.77 | 23.3
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1638 |  |  | 791 |  | 0.49 | 51.7 | 510 |  | 0.32 | 68.8
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -41 |  |  |  | -56
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年10月 |  |  | 計 2 |  | 1638 |  |  | 750 |  | 0.46 | 54.2 | 454 |  | 0.28 | 72.2
[13 empty] | その他 |  | 570 |  |  | 570 |  |  |  | 575
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2208 |  |  | 1320 |  | 0.6 | 40.2 | 1029 |  | 0.47 | 53.3
[13 empty] | 計 3 |  | 2208 |  |  | 1361 |  | 0.62 | 38.3 | 1085 |  | 0.5 | 50.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 発泡ウレタン現場吹付 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 発泡ウレタン現場吹付 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機/潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル/屋上緑化
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然採光（トップライト）
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（49.9kW）
|  |  |  | システム |  |  |  | 最小外気取入れ量制御システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10644.66 |  | 13144.3 | 19009.82 |  | 30590.67 | 38102.66 | 17985.96 | 15154.03 |  | 14835.54 |  | 30397.67 | 38692.5 |  | 35753.64 |  | 21447.61 | 285759.06
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5859.26 |  | 6339.68 | 6059.36 |  | 6258.59 | 5918.1 | 5921.06 | 5649.16 |  | 5360.42 |  | 5650.93 | 5580.51 |  | 5274.06 |  | 6052.6 | 69923.73
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 16606.07 |  | 16796.52 | 16611.73 |  | 17017.8 | 16939.53 | 16637.74 | 16967.41 |  | 16159.79 |  | 16831.23 | 15552.72 |  | 15208.44 |  | 17435.94 | 198764.92
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2188.69 |  | 1859.2 | 1621.69 |  | 1660.11 | 1514.47 | 1628.72 | 1867.92 |  | 2091.21 |  | 2663.76 | 2909.34 |  | 2726.95 |  | 2526.04 | 25258.1
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 136.83 |  | 108.5 | 76.92 |  | 75.04 | 50.58 | 85.31 | 117.48 |  | 141.72 |  | 189.15 | 175.97 |  | 194.38 |  | 59.34 | 1411.22
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2255.44 |  | 2302.51 | 2258.19 |  | 2323.7 | 2304.79 | 2269.21 | 2322.78 |  | 2245.66 |  | 2362.75 | 2208.22 |  | 2156.24 |  | 2411.77 | 27421.26
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 55083.62 |  | 57446.71 | 57139.97 |  | 58942.59 | 58471.23 | 56954.87 | 58836.95 |  | 57049.24 |  | 60155.15 | 58896.79 |  | 54114.84 |  | 60243.28 | 693335.24
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 85264.26 |  | 100061.08 | 107119.24 |  | 128744.54 | 139833.22 | 113130.44 | 106031.75 |  | 92842.14 |  | 92135.51 | 88339.92 |  | 82753.83 |  | 93714.76 | 1229970.69
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-003
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-003 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 885 |  |  | 817 |  | 0.93 | 7.6
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1385 |  |  | 727 |  | 0.53 | 47.5 | 468 |  | 0.34 | 66.2
[13 empty] | 換 気 |  | 353 |  |  | 96 |  | 0.28 | 72.8 | 48 |  | 0.14 | 86.4
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 529 |  |  | 173 |  | 0.33 | 67.2 | 93 |  | 0.18 | 82.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 279 |  |  | 179 |  | 0.65 | 35.8 | 60 |  | 0.22 | 78.4
延床面積 |  |  | 6192.58 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 28 |  |  | 25 |  | 0.9 | 10.7 | 7 |  | 0.25 | 75
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2574 |  |  | 1200 |  | 0.47 | 53.3 | 676 |  | 0.27 | 73.7
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -54 |  |  |  | -45
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2020年4月 |  |  | 計 2 |  | 2574 |  |  | 1146 |  | 0.45 | 55.4 | 631 |  | 0.25 | 75.4
[13 empty] | その他 |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 91
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2666 |  |  | 1238 |  | 0.47 | 53.5 | 722 |  | 0.28 | 72.9
[13 empty] | 計 3 |  | 2666 |  |  | 1292 |  | 0.49 | 51.5 | 767 |  | 0.29 | 71.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 | [12 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（断熱ガス層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機/潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 自然利用 | [5 empty] | クールチューブ
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（32.54kW）/太陽熱利用
|  |  |  | システム |  |  |  | 輻射冷暖房システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5774 |  | 31346 | 38531 |  | 36795 | 49247 | 46903 | 26226 |  | 6415 |  | 12713 | 17691 |  | 17053 |  | 7799 | 296493
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2201 |  | 2474 | 2565 |  | 2843 | 3098 | 2875 | 2675 |  | 2419 |  | 2360 | 2424 |  | 2089 |  | 2397 | 30420
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4888 |  | 5004 | 4895 |  | 4689 | 4773 | 4698 | 5023 |  | 4940 |  | 5088 | 5154 |  | 4673 |  | 5139 | 58964
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3357 |  | 2707 | 2439 |  | 2132 | 2163 | 2136 | 2759 |  | 3454 |  | 4159 | 4427 |  | 4121 |  | 3788 | 37642
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 292 |  | 360 | 346 |  | 418 | 388 | 391 | 397 |  | 259 |  | 309 | 293 |  | 327 |  | 288 | 4068
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4501 |  | 4610 | 4644 |  | 4539 | 4739 | 4637 | 4876 |  | 4832 |  | 5008 | 5126 |  | 4811 |  | 5103 | 57426
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-004
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-004 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 872 |  |  | 751 |  | 0.87 | 13.8
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1208 |  |  | 612 |  | 0.51 | 49.3 | 379 |  | 0.32 | 68.6
[13 empty] | 換 気 |  | 322 |  |  | 53 |  | 0.17 | 83.5 | 82 |  | 0.26 | 74.5
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 518 |  |  | 161 |  | 0.32 | 68.9 | 109 |  | 0.22 | 78.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 249 |  |  | 237 |  | 0.96 | 4.8 | 317 |  | 1.28 | -27.3
延床面積 |  |  | 4909.31 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 43 |  |  | 38 |  | 0.89 | 11.6 | 7 |  | 0.17 | 83.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2340 |  |  | 1101 |  | 0.48 | 52.9 | 894 |  | 0.39 | 61.7
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -69 |  |  |  | -82
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2020年1月 |  |  | 計 2 |  | 2340 |  |  | 1032 |  | 0.45 | 55.8 | 812 |  | 0.35 | 65.2
[13 empty] | その他 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  | 230
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2425 |  |  | 1117 |  | 0.47 | 53.9 | 1042 |  | 0.43 | 57
[13 empty] | 計 3 |  | 2425 |  |  | 1186 |  | 0.49 | 51 | 1124 |  | 0.47 | 53.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 空欄 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 空欄 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇（広い回廊の設置）/ブラインド（複層ガラスの間に内蔵）/太陽光パネル（屋上の二重屋根化）
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | クールチューブ
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（33kW）
|  |  |  | システム |  |  |  | 輻射式冷暖房システム/ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7485 |  | 18285 | 20168 |  | 25430 | 28466 | 27880 | 16961 |  | 6554 |  | 8655 | 11538 |  | 12023 |  | 7052 | 190497
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3368 |  | 3301 | 3086 |  | 3209 | 3570 | 3541 | 3738 |  | 3380 |  | 3198 | 3496 |  | 3250 |  | 3769 | 40906
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4622 |  | 4603 | 4509 |  | 4614 | 4476 | 4384 | 4578 |  | 4545 |  | 4682 | 4696 |  | 4263 |  | 4673 | 54645
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13753 |  | 12686 | 11932 |  | 12247 | 12389 | 11739 | 12745 |  | 13647 |  | 15021 | 15158 |  | 13740 |  | 14388 | 159445
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 274 |  | 282 | 271 |  | 280 | 268 | 253 | 273 |  | 266 |  | 272 | 261 |  | 235 |  | 264 | 3199
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9309 |  | 10204 | 10247 |  | 10695 | 10784 | 9879 | 9808 |  | 9076 |  | 9076 | 9009 |  | 8135 |  | 9080 | 115302
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-005
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-005 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 283 |  | 0.61 | 39.7
建物用途 |  |  | 大学 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 828 |  |  | 333 |  | 0.41 | 59.7 | 242 |  | 0.3 | 70.7
[13 empty] | 換 気 |  | 25 |  |  | 11 |  | 0.44 | 56 | 17 |  | 0.68 | 32
都道府県 |  |  | 愛知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 273 |  |  | 78 |  | 0.29 | 71.4 | 71 |  | 0.27 | 73.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 22 |  |  | 44 |  | 2 | -100 | 15 |  | 0.69 | 31.8
延床面積 |  |  | 2609.08 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 32 |  |  | 28 |  | 0.88 | 12.5 | 13 |  | 0.41 | 59.3
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1180 |  |  | 494 |  | 0.42 | 58.1 | 358 |  | 0.31 | 69.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -78 |  |  |  | -93
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年12月 |  |  | 計 2 |  | 1180 |  |  | 416 |  | 0.36 | 64.7 | 265 |  | 0.23 | 77.5
[13 empty] | その他 |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 114
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Sランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 1262 |  |  | 498 |  | 0.4 | 60.5 | 379 |  | 0.31 | 69.9
[13 empty] | 計 3 |  | 1262 |  |  | 576 |  | 0.46 | 54.3 | 472 |  | 0.38 | 62.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォームＡ種１ |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具（制御付）/高輝度誘導灯（制御なし）
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォームＡ種１ | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ感知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 空欄
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇/太陽光パネル
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 空欄
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然通風
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/高効率ヒートポンプ外調機 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（19.9kW）
|  |  |  | システム |  |  |  | 地中熱利用空調システム/外気冷房システム/氷蓄熱システム/輻射冷暖房システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバーターファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 外調機の運転に合わせて、インバーターを制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2451 |  | 2082 | 3501 |  | 6969 | 6627 | 4826 | 3891 |  | 2553 |  | 6061 | 9395 |  | 9897 |  | 6243 | 64496
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 399 |  | 398 | 380 |  | 371 | 360 | 359 | 382 |  | 380 |  | 380 | 393 |  | 351 |  | 376 | 4529
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1820 |  | 1508 | 1678 |  | 1737 | 1170 | 1545 | 1705 |  | 1599 |  | 1533 | 1327 |  | 1438 |  | 1740 | 18800
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 321 |  | 296 | 307 |  | 312 | 286 | 301 | 314 |  | 317 |  | 328 | 328 |  | 303 |  | 344 | 3757
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 290 |  | 290 | 284 |  | 296 | 287 | 287 | 300 |  | 290 |  | 293 | 291 |  | 261 |  | 291 | 3460
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2574 |  | 2494 | 2451 |  | 2589 | 2291 | 2320 | 2497 |  | 2643 |  | 2664 | 2624 |  | 2456 |  | 2733 | 30336
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 329 |  | 363 | 457 |  | 207 | 627 | 337 | 115 |  | 632 |  | 938 | 793 |  | 223 |  | 32 | 5053
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-006
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-006 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 313 |  | 0.67 | 33.4
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 699 |  |  | 354 |  | 0.51 | 49.3 | 357 |  | 0.52 | 48.9
[13 empty] | 換 気 |  | 38 |  |  | 20 |  | 0.53 | 47.3 | 27 |  | 0.72 | 28.9
都道府県 |  |  | 岡山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 303 |  |  | 99 |  | 0.33 | 67.3 | 65 |  | 0.22 | 78.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 8 |  |  | 14 |  | 1.75 | -75 | 9 |  | 1.13 | -12.5
延床面積 |  |  | 4836.83 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 8 |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 3 |  | 0.38 | 62.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1056 |  |  | 495 |  | 0.47 | 53.1 | 461 |  | 0.44 | 56.3
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -75 |  |  |  | -56
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年6月 |  |  | 計 2 |  | 1056 |  |  | 420 |  | 0.4 | 60.2 | 405 |  | 0.39 | 61.6
[13 empty] | その他 |  | 132 |  |  | 132 |  |  |  | 67
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Sランク |  |  | 合 計 |  | 1188 |  |  | 552 |  | 0.47 | 53.5 | 472 |  | 0.4 | 60.2
[13 empty] | 計 3 |  | 1188 |  |  | 627 |  | 0.53 | 47.2 | 528 |  | 0.45 | 55.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然通風/トップライト
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ロープ式、制御なし
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（33KW）
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取入れ量制御システム（CO2制御） |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | リチウムイオン蓄電池
[17 empty] | システム |  | 太陽光発電用
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8833.43 |  | 8543.26 | 11989.6 |  | 18098 | 18369 | 13559.37 | 11316.76 |  | 11805 |  | 18749 | 21841 |  | 20468.87 |  | 13167.94 | 176741.23
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1384 |  | 1365 | 1560 |  | 1316 | 1531.56 | 1416.76 | 1003.43 |  | 694 |  | 798 | 770.36 |  | 572 |  | 624.95 | 13036.06
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2734 |  | 2363.21 | 2832 |  | 2684 | 2428 | 2542 | 2652.53 |  | 2637 |  | 2722.9 | 2537 |  | 2528.49 |  | 3077.38 | 31738.51
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 433.25 |  | 331 | 221.05 |  | 178 | 166.82 | 161.46 | 228.37 |  | 301.97 |  | 458.89 | 563.86 |  | 516.44 |  | 461.23 | 4022.34
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 89.85 |  | 89.98 | 91.47 |  | 92.87 | 92.16 | 88.41 | 92.64 |  | 89.96 |  | 95.25 | 92.54 |  | 84.09 |  | 92.92 | 1092.14
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1585 |  | 3019.26 | 2362.13 |  | 1266.59 | 2320.31 | 3246.71 | 3290 |  | 2209.68 |  | 3811.67 | 3024.94 |  | 2992.96 |  | 3978.05 | 33107.3
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2323.5 |  | 265.53 | 1357.32 |  | 3297.65 | 1248.69 | 2295.48 | 183.55 |  | 2239.2 |  | 446.05 | 1326.54 |  | 1128.99 |  | 69 | 16181.5
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-007
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-007 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 664 |  |  | 478 |  | 0.72 | 28
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1342 |  |  | 630 |  | 0.47 | 53 | 591 |  | 0.45 | 55.9
[13 empty] | 換 気 |  | 219 |  |  | 98 |  | 0.45 | 55.2 | 37 |  | 0.17 | 83.1
都道府県 |  |  | 北海道 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 2 |  |  | 照 明 |  | 448 |  |  | 86 |  | 0.2 | 80.8 | 98 |  | 0.22 | 78.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 368 |  |  | 326 |  | 0.89 | 11.4 | 170 |  | 0.47 | 53.8
延床面積 |  |  | 8601.92 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 16 |  |  | 14 |  | 0.89 | 12.5 | 12 |  | 0.75 | 25
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2393 |  |  | 1154 |  | 0.49 | 51.7 | 908 |  | 0.38 | 62
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2020年6月 |  |  | 計 2 |  | 2393 |  |  | 1154 |  | 0.49 | 51.7 | 908 |  | 0.38 | 62
[13 empty] | その他 |  | 198 |  |  | 198 |  |  |  | 441
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2591 |  |  | 1352 |  | 0.53 | 47.8 | 1349 |  | 0.53 | 47.9
[13 empty] | 計 3 |  | 2591 |  |  | 1352 |  | 0.53 | 47.8 | 1349 |  | 0.53 | 47.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 高性能集中リモコンによる制御システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 37024.2 |  | 24096.1 | 21026.9 |  | 32179.4 | 29115.8 | 21925.7 | 31052.5 |  | 40482.7 |  | 69237.2 | 84856.6 |  | 71247.4 |  | 57994.1 | 520238.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2778.8 |  | 2868.4 | 2672.4 |  | 2624.4 | 2685.2 | 2714.5 | 2772.8 |  | 2640.1 |  | 2824.7 | 2760.2 |  | 2439.2 |  | 2755.9 | 32536.6
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7130.3 |  | 6892.2 | 6861.3 |  | 6971.4 | 7320.7 | 6932 | 7380.6 |  | 7321.3 |  | 7688.7 | 7308.3 |  | 6725.9 |  | 7470.1 | 86002.8
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1872 |  | 1934.4 | 1872 |  | 1934.4 | 1934.4 | 1872 | 1934.4 |  | 1872 |  | 1931.8 | 1934.4 |  | 1747.2 |  | 1934.4 | 22773.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 3692 |  | 3017 | 2614 |  | 2022 | 1614 | 898 | 115 |  | 2074 |  | 3048 | 2760 |  | 2437 |  | 3163 | 27454
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 822 |  | 817 | 854 |  | 864 | 862 | 808 | 842 |  | 827 |  | 853 | 812 |  | 734 |  | 835 | 9930
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 32382.7 |  | 31886.1 | 31018.1 |  | 31818.5 | 31623.3 | 30783.9 | 31802.8 |  | 31763.4 |  | 34994.1 | 34751.8 |  | 30810.5 |  | 34318.2 | 387953.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 36870 |  | 35215.8 | 35115.3 |  | 34247.9 | 32618.6 | 31673.9 | 34714.9 |  | 38923.5 |  | 44750.5 | 45746.7 |  | 41225.8 |  | 44312.3 | 455415.2
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 120 |  | 61 | 123 |  | 792 | 1167 | 1767 | 2694 |  | 784 |  | 41 | 55 |  | 30 |  | 81 | 7715
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-008
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-008 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 662 |  |  | 449 |  | 0.68 | 32.1
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 977 |  |  | 358 |  | 0.37 | 63.3 | 302 |  | 0.31 | 69
[13 empty] | 換 気 |  | 308 |  |  | 63 |  | 0.21 | 79.5 | 15 |  | 0.05 | 95.1
都道府県 |  |  | 広島県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 437 |  |  | 76 |  | 0.18 | 82.6 | 93 |  | 0.22 | 78.7
[13 empty] | 給 湯 |  | 499 |  |  | 302 |  | 0.61 | 39.4 | 181 |  | 0.37 | 63.7
延床面積 |  |  | 3119.35 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 9 |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 16 |  | 1.78 | -77.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2230 |  |  | 808 |  | 0.37 | 63.7 | 607 |  | 0.28 | 72.7
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -133 |  |  |  | -177
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年1月 |  |  | 計 2 |  | 2230 |  |  | 675 |  | 0.31 | 69.7 | 430 |  | 0.2 | 80.7
[13 empty] | その他 |  | 178 |  |  | 178 |  |  |  | 63
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2408 |  |  | 853 |  | 0.36 | 64.5 | 493 |  | 0.21 | 79.5
[13 empty] | 計 3 |  | 2408 |  |  | 986 |  | 0.41 | 59 | 670 |  | 0.28 | 72.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材/グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御*
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）/Low-E複層ガラス（真空層）/樹脂製
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇（水平）/太陽光パネル
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（40kW）/太陽熱利用
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3349.83 |  | 2699.85 | 5342.91 |  | 9448.9 | 9045.45 | 5244.15 | 3979.18 |  | 5436.28 |  | 12143.13 | 16448.95 |  | 15293.77 |  | 7822 | 96254.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 335.73 |  | 379.49 | 386.09 |  | 448.18 | 444.8 | 392.96 | 364.75 |  | 329.46 |  | 362.78 | 360.96 |  | 329.4 |  | 366.71 | 4501.31
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2557.69 |  | 2622.39 | 2451.82 |  | 2529.64 | 2570.83 | 2478.09 | 2521.08 |  | 2249.73 |  | 2458.44 | 2566.77 |  | 2246.28 |  | 2324.51 | 29577.27
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4015.46 |  | 6042.31 | 4858.01 |  | 3519.35 | 3656.19 | 3205.86 | 2319.83 |  | 4268.71 |  | 6507.99 | 7094.16 |  | 6458.93 |  | 5701.82 | 57648.62
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 400.24 |  | 416.11 | 401.36 |  | 408.55 | 406.79 | 400.9 | 415.46 |  | 397.14 |  | 406.19 | 398.27 |  | 361.22 |  | 409.83 | 4822.06
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1681.77 |  | 1647.55 | 1608.81 |  | 1644.82 | 1647.68 | 1595.92 | 1644.06 |  | 1601.64 |  | 1747.43 | 1773.55 |  | 1620.77 |  | 1722.46 | 19936.46
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8356.06 |  | 8068.44 | 7287.53 |  | 7913.07 | 7846.04 | 8239.17 | 9801.47 |  | 9995.28 |  | 11454.7 | 12781.72 |  | 11904.44 |  | 11278.07 | 114925.99
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-009
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-009 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 481 |  |  | 338 |  | 0.71 | 29.7
建物用途 |  |  | 大学 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 832 |  |  | 418 |  | 0.51 | 49.7 | 175 |  | 0.22 | 78.9
[13 empty] | 換 気 |  | 18 |  |  | 14 |  | 0.78 | 22.2 | 12 |  | 0.67 | 33.3
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 270 |  |  | 72 |  | 0.27 | 73.3 | 70 |  | 0.26 | 74
[13 empty] | 給 湯 |  | 29 |  |  | 41 |  | 1.42 | -41.3 | 2 |  | 0.07 | 93.1
延床面積 |  |  | 21025.65 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 9 |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 3 |  | 0.34 | 66.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1158 |  |  | 554 |  | 0.48 | 52.1 | 262 |  | 0.23 | 77.3
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2021年1月 |  |  | 計 2 |  | 1158 |  |  | 554 |  | 0.48 | 52.1 | 262 |  | 0.23 | 77.3
[13 empty] | その他 |  | 163 |  |  | 163 |  |  |  | 54
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1321 |  |  | 717 |  | 0.55 | 45.7 | 316 |  | 0.24 | 76
[13 empty] | 計 3 |  | 1321 |  |  | 717 |  | 0.55 | 45.7 | 316 |  | 0.24 | 76
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォーム断熱材/ウレタン系現場発泡不燃断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材/押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御*
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型ガス給湯機（中央方式）
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然換気システム*
昇降機（ロープ式）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | 高効率モジュールチラー/ビルマル（EHP)/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | VAV空調/最小外気取入れ制御/CO2濃度による外気量制御*/空調２次ポンプの末端差圧制御*/空調ファンの適正容量分割* |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | 空欄
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 15261 |  | 12099 | 27084 |  | 44983 | 45137 | 21115 | 19783 |  | 18026 |  | 39285 | 52576 |  | 50069 |  | 30987 | 376405
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1526 |  | 1891 | 2209 |  | 2169 | 2304 | 2402 | 2429 |  | 2000 |  | 1953 | 1816 |  | 1983 |  | 2142 | 24824
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13827 |  | 12760 | 14881 |  | 14549 | 10554 | 12289 | 13695 |  | 13518 |  | 13167 | 10222 |  | 8945 |  | 11216 | 149623
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 240 |  | 223 | 210 |  | 181 | 35 | 22 | 129 |  | 270 |  | 319 | 324 |  | 309 |  | 320 | 2582
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 16 |  | 5 | 4 |  | 7 | 7 | 6 | 8 |  | 6 |  | 7 | 9 |  | 9 |  | 8 | 92
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 510 |  | 500 | 510 |  | 530 | 420 | 440 | 490 |  | 500 |  | 510 | 420 |  | 400 |  | 440 | 5670
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10022.2 |  | 10602.44 | 10780.2 |  | 10726.44 | 7052.44 | 7846.2 | 10005.44 |  | 11155.2 |  | 11411.95 | 9502.44 |  | 8185.72 |  | 8950.44 | 116241.11
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8812.8 |  | 8812.8 | 8812.8 |  | 8812.8 | 8812.8 | 8812.8 | 8812.8 |  | 8812.8 |  | 8812.8 | 8812.8 |  | 8812.8 |  | 8812.8 | 105753.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-010
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-010 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 396 |  | 0.85 | 15.7
建物用途 |  |  | 大学 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 増築 |  |  | 空 調 |  | 669 |  |  | 427 |  | 0.64 | 36.1 | 345 |  | 0.52 | 48.4
[13 empty] | 換 気 |  | 30 |  |  | 14 |  | 0.47 | 53.3 | 20 |  | 0.67 | 33.3
都道府県 |  |  | 京都府 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 285 |  |  | 105 |  | 0.37 | 63.1 | 124 |  | 0.44 | 56.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 9 |  |  | 13 |  | 1.45 | -44.4 | 13 |  | 1.45 | -44.4
延床面積 |  |  | 18817.94 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 7 |  |  | 6 |  | 0.86 | 14.2 | 5 |  | 0.72 | 28.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 1000 |  |  | 565 |  | 0.57 | 43.5 | 507 |  | 0.51 | 49.3
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -4
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2021年1月 |  |  | 計 2 |  | 1000 |  |  | 565 |  | 0.57 | 43.5 | 503 |  | 0.51 | 49.7
[13 empty] | その他 |  | 351 |  |  | 351 |  |  |  | 166
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Ａランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 1351 |  |  | 916 |  | 0.68 | 32.1 | 669 |  | 0.5 | 50.4
[13 empty] | 計 3 |  | 1351 |  |  | 916 |  | 0.68 | 32.1 | 673 |  | 0.5 | 50.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 発泡ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 個別方式（ガス熱源、電気熱源）
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | －
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然通風（温度差利用）/トップライト
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | その他 | [11 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/ビルマル（GHP）/全熱交換器/全熱交換器組込み外気処理空調機 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | －
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | －
|  |  |  | システム |  |  |  | クール・ヒートトレンチシステム* |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | －
[17 empty] | システム |  | －
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 22903 |  | 23307 | 26155 |  | 34294 | 31451 | 26020 | 24953 |  | 23221 |  | 30275 | 35240 |  | 32593 |  | 25076 | 335488
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1500 |  | 1151 | 5673 |  | 11705 | 10049 | 6220 | 3903 |  | 3096 |  | 6417 | 9295 |  | 7588 |  | 4709 | 71306
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2718 |  | 2808 | 3218 |  | 3752 | 3075 | 2946 | 3331 |  | 3157 |  | 3299 | 3312 |  | 2478 |  | 2584 | 36678
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 16706 |  | 18205 | 24980 |  | 23891 | 21662 | 22203 | 21603 |  | 19721 |  | 17570 | 17334 |  | 16054 |  | 17971 | 237900
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 506 |  | 497 | 437 |  | 445 | 437 | 501 | 465 |  | 501 |  | 524 | 555 |  | 495 |  | 532 | 5895
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 327 |  | 303 | 259 |  | 254 | 256 | 255 | 290 |  | 331 |  | 387 | 414 |  | 368 |  | 364 | 3808
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 739 |  | 745 | 849 |  | 838 | 639 | 707 | 851 |  | 869 |  | 846 | 724 |  | 619 |  | 718 | 9144
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 24666 |  | 24847 | 26078 |  | 29829 | 28224 | 26336 | 28251 |  | 27544 |  | 27583 | 26810 |  | 24054 |  | 25540 | 319762
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11730 |  | 13677 | 14427 |  | 15538 | 13799 | 13239 | 16012 |  | 15431 |  | 15757 | 14644 |  | 13335 |  | 14812 | 172401
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-011
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-011 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 534 |  |  | 427 |  | 0.8 | 20
建物用途 |  |  | ホテル |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1388 |  |  | 797 |  | 0.58 | 42.5 | 658 |  | 0.48 | 52.5
[13 empty] | 換 気 |  | 146 |  |  | 96 |  | 0.66 | 34.2 | 182 |  | 1.25 | -24.6
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 432 |  |  | 140 |  | 0.33 | 67.5 | 142 |  | 0.33 | 67.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 395 |  |  | 336 |  | 0.86 | 14.9 | 362 |  | 0.92 | 8.3
延床面積 |  |  | 19958.86 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 49 |  |  | 44 |  | 0.9 | 10.2 | 10 |  | 0.21 | 79.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 11 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2410 |  |  | 1413 |  | 0.59 | 41.3 | 1354 |  | 0.57 | 43.8
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年11月 |  |  | 計 2 |  | 2410 |  |  | 1413 |  | 0.59 | 41.3 | 1354 |  | 0.57 | 43.8
[13 empty] | その他 |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  | 116
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2506 |  |  | 1509 |  | 0.61 | 39.7 | 1470 |  | 0.59 | 41.3
[13 empty] | 計 3 |  | 2506 |  |  | 1509 |  | 0.61 | 39.7 | 1470 |  | 0.59 | 41.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォームA種1H |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォームA種1H | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯機/電気温水器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 中央式・局所式給湯システム
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/ビルマル（GHP)/パッケージエアコン/全熱交換器/外気処理エアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | －
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | －
|  |  |  | システム | [8 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | －
[17 empty] | システム |  | －
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバーターファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 厨房ファンの変風量制御* | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 53626.555 |  | 69837.972 | 95302.552 |  | 142042.762 | 144499.923 | 111757.787 | 86612.234 |  | 76485.653 |  | 121427.859 | 123882.904 |  | 109921.426 |  | 78618.471 | 1214016.098
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 847 |  | 2255 | 3280 |  | 5611 | 4799 | 3160 | 2087 |  | 875 |  | 1373 | 1745 |  | 1241 |  | 821 | 28094
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 25304.057 |  | 30798.538 | 27827.18 |  | 33075.746 | 32194.85 | 31340.495 | 34052.776 |  | 31995.833 |  | 35401.282 | 33321.987 |  | 25786.592 |  | 29973.994 | 371073.33
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 23384.311 |  | 17333.76 | 21536.331 |  | 24128.195 | 25759.131 | 21964.689 | 26178.858 |  | 25551.199 |  | 31065.439 | 24931.835 |  | 21023.082 |  | 25576.797 | 288433.627
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 538.509 |  | 364.977 | 240.223 |  | 193.794 | 199.01 | 206.952 | 261.286 |  | 388.672 |  | 496.743 | 441.931 |  | 381.149 |  | 368.816 | 4082.062
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 16171 |  | 13537 | 10946 |  | 9458 | 10105 | 10301 | 12906 |  | 16167 |  | 16668 | 15887 |  | 13438 |  | 14069 | 159653
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1324.644 |  | 1299.701 | 1243.836 |  | 1389.423 | 1433.105 | 1360.714 | 1644.857 |  | 1943.796 |  | 2088.548 | 1729.268 |  | 1367.599 |  | 1623.862 | 18449.353
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 19086.175 |  | 19988.455 | 16485.981 |  | 21119.907 | 23410.627 | 22802.551 | 20477.174 |  | 17763.641 |  | 21615.877 | 18592.01 |  | 15675.679 |  | 19929.956 | 236948.033
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14829.345 |  | 15654.388 | 12461.72 |  | 14211.537 | 16488.542 | 13739.547 | 14066.806 |  | 16331.234 |  | 17397.412 | 15862.876 |  | 16578.466 |  | 18589.88 | 186211.753
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 2609 |  | 3346 | 2689 |  | 1884 | 1920 | 1976 | 2294 |  | 5816 |  | 10121 | 7798 |  | 6100 |  | 6897 | 53450
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2022-012
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2022-012 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 720 |  |  | 626 |  | 0.87 | 13
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1548 |  |  | 641 |  | 0.42 | 58.5 | 222 |  | 0.15 | 85.6
[13 empty] | 換 気 |  | 10 |  |  | 3 |  | 0.3 | 70 | 26 |  | 2.6 | -160
都道府県 |  |  | 埼玉県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 773 |  |  | 262 |  | 0.34 | 66.1 | 292 |  | 0.38 | 62.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 40 |  |  | 61 |  | 1.53 | -52.5 | 2 |  | 0.05 | 95
延床面積 |  |  | 11032.14 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 28 |  |  | 25 |  | 0.9 | 10.7 | 11 |  | 0.4 | 60.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2399 |  |  | 992 |  | 0.42 | 58.6 | 553 |  | 0.24 | 76.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -35 |  |  |  | -39
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年7月 |  |  | 計 2 |  | 2399 |  |  | 957 |  | 0.4 | 60.1 | 514 |  | 0.22 | 78.5
[13 empty] | その他 |  | 1266 |  |  | 1266 |  |  |  | 152
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3665 |  |  | 2223 |  | 0.61 | 39.3 | 666 |  | 0.19 | 81.8
[13 empty] | 計 3 |  | 3665 |  |  | 2258 |  | 0.62 | 38.3 | 705 |  | 0.2 | 80.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御（カメラセンサ/熱線センサ）/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御*
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 壁面緑化
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | －
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/ルームエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | －
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（41.6kW）
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御* |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | －
[17 empty] | システム |  | －
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2066.655 |  | 3566.299 | 12454.109 |  | 30994.574 | 44541.285 | 12431.42 | 6491.435 |  | 7417.91 |  | 32026.825 | 51755.428 |  | 35039.47 |  | 11666.739 | 250452.149
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2268.743 |  | 2498.769 | 2483.869 |  | 2470.237 | 2343.414 | 2476.422 | 2347.672 |  | 2238.195 |  | 2365.75 | 2347.39 |  | 2112.787 |  | 2376.454 | 28329.702
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 25189.904 |  | 27313.183 | 26935.174 |  | 27881.374 | 28380.825 | 27370.647 | 28733.12 |  | 27580.991 |  | 28310.962 | 26992.722 |  | 25837.406 |  | 28509.279 | 329035.587
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 178.829 |  | 165.673 | 146.395 |  | 144.824 | 141.317 | 147.038 | 160.543 |  | 175.589 |  | 194.932 | 205.281 |  | 190.117 |  | 199.713 | 2050.251
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 955.961 |  | 975.046 | 908.79 |  | 951.054 | 952.243 | 922.57 | 956.533 |  | 934.406 |  | 996.864 | 968.943 |  | 919.976 |  | 1006.048 | 11448.434
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 15974.4551 |  | 15224.4193 | 13348.7872 |  | 13426.9418 | 13522.4623 | 13032.2894 | 14488.653 |  | 17194.2657 |  | 15035.6102 | 13605.6103 |  | 12481.5111 |  | 14417.3713 | 171752.3766
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0