## データ一覧
ZEB実証事業 令和５年度補助事業実績データ一覧
・一次エネルギー消費量、削減率はその他のエネルギーを除く
・実績値の計測期間：2022年4月～2023年3月
No. | 建物情報 | [8 empty] | 主な空調方式 | 蓄電池 (有/無） | コージェネ (有/無） | エネルギー (有/無） |  |  | 売電/買電 | 計算方法 | 基準値 | [6 empty] | 設計値 | [16 empty] | 実績値 | [17 empty] | WEBPRO未評価技術 実績値 （空欄 ： 導入無し、 - ： 十分な計測データが得られなかったため再計測予定）
[18 empty] | 創エネ含まず | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 創エネ含まず |  | 創エネ含む |  | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [7 empty] | ＢＥＩ |  |  |  |  | 創エネ含まず |  | 創エネ含む |  | 実績 ZEBランク （ac） | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [7 empty] | BEI |  |  |  |  | ① CO2濃度による外気量制御 |  |  | ② 自然換気システム |  |  | ③ 空調ポンプ制御の高度化 | [11 empty] | ④ 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等） | [8 empty] | ⑤ 冷却塔ファン・インバータ制御 |  |  | ⑥ 照明のゾーニング制御 |  |  | ⑦ フリークーリング |  |  | ⑧ デシカント空調システム |  |  | ⑨ クール・ヒートトレンチシステム |  |  | ⑩ ハイブリッド給湯システム等 |  |  | ⑪ 地中熱利用の高度化 | [8 empty] | ⑫ コージェネレーション設備の高度化 | [8 empty] | ⑬ 自然採光システム |  |  | ⑭ 超高効率変圧器 |  |  | ⑮ 熱回収ヒートポンプ
| 事業場所 （都道府県） | 事業場所 （市区町村） | 地域区分 | 建物用途 | 新築/設備改修/増改築 | 延床面積 （㎡） | 構造 | 階数 （地上） | BELS 認証 |  |  |  | 電力 | ガス | 油 |  |  | 一次エネルギー消費量（MJ/年） (a)=（b）+（c）+（d）+（e）+（f） | 空調 (b) | 換気 （c） | 照明 (d) | 給湯 (e) | 昇降機 (f) | その他 (g) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （h）=（l）+（m）+（n）+（o）+（p）+（r） | 一次エネルギー 削減率(％) (i）=（(a-h)/a) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） (j)=（l）+（m）+（n）+（o）+（p）+（q）+（r） | 一次エネルギー 削減率(％) (k）=（(a-j)/a) | 空調 （l） | 換気 （m） | 照明 （ｎ） | 給湯 （o） | 昇降機 （p） | 太陽光発電 （q) | 効率化設備(コージェネ) （r） | その他 （s) | 空調 (t)=(l）/（b） | 換気 （u）=（m）/（c） | 照明 （v）=（n）/（d) | 給湯 （w）=（o）/（e） | 昇降機 （x)=（p）/（f） | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （y）=（ad）+（ae）+（af）+（ag）+（ah）+(aj) | 一次エネルギー 削減率(％) （z）=（(a-y)/a) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （aa）=（ad）+（ae）+（af）+（ag）+（ah）+（ai）+（aj) | 一次エネルギー 削減率(％) （ab）=（(a-aa)/a) |  | 空調 （ad） | 換気 （ae） | 照明 （aｆ） | 給湯 （ag） | 昇降機 （ah） | 太陽光発電 （ai） | 効率化設備 (コージェネ) （aj） | その他 （ak） | 空調 （al）=（ad）/(b） | 換気 （am）=（ae）/(c) | 照明 （an）=（af）/(d) | 給湯 （ao）=（ag）/(e) | 昇降機 （ap）=（ah）/(f) | [6 empty] | ③-1 冷却水ポンプの変流量制御 |  |  | ③-2 空調１次ポンプの変流量制御 |  |  | ③-3 空調２次ポンプの末端差圧制御 |  |  | ③-4 空調２次ポンプの送水圧力設定制御 |  |  | ④-1 空調ファンの人感センサーによる 変風量制御 |  |  | ④-2 空調ファンの適正容量分割 |  |  | ④-3 厨房ファンの変風量制御 | [20 empty] | ⑪-1 給湯ヒートポンプ |  |  | ⑪-2 オープンループ方式 |  |  | ⑪-3 地中熱直接利用等 |  |  | ⑫-1 吸収式冷凍機への蒸気利用 |  |  | ⑫-2 燃料電池 |  |  | ⑫-3 エネルギーの面的利用等
[60 empty] | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】
J2023-001 | 北海道 | 札幌市 | 2 | マーケット | 設備改修 | 19018.47 | S造 | 2 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 56322190 | 38594700 | 252460 | 15930310 | 1157000 | 387720 | 26603990 | 18249920 | 67.5 | 18198420 | 67.6 | 12055600 | 35650 | 4457830 | 1313120 | 387720 | -51500 | 0 | 26603990 | 0.32 | 0.15 | 0.28 | 1.14 | 1 | 14030201 | 75 | 13972655.7472 | 75.1 | Nearly ZEB | 7918729 | 6346 | 4434825 | 1342467 | 327834 | -57545.2528 | 0 | 15320518 | 0.21 | 0.03 | 0.28 | 1.17 | 0.85 | [30 empty] | 837306.496 | 467247.6081 | 370058.8879 | [7 empty] | -126896.66 | 126896.66
J2023-002 | 北海道 | 札幌市 | 2 | 病院 | 新築 | 8601.92 | S造 | 7 | ZEB Ready | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン | ● | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 20558660 | 11538850 | 1877960 | 3845100 | 3164830 | 131920 | 1702000 | 9913280 | 51.7 | 9913280 | 51.7 | 5411330 | 842470 | 738060 | 2804160 | 117260 | 0 | 0 | 1702000 | 0.47 | 0.45 | 0.2 | 0.89 | 0.89 | 7215868 | 64.9 | 7215868 | 64.9 | ZEB Ready | 4884900 | 310705 | 734711 | 1189152 | 96400 | 0 | 0 | 3752062 | 0.43 | 0.17 | 0.2 | 0.38 | 0.74
J2023-003 | 東京都 | 足立区 | 6 | 大学・各種学校等 | 新築 | 21025.65 | RC造 | 5 | ZEB Ready | モジュールチラーユニット/ビルマル（EHP） | ● | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 24290520 | 17474150 | 370660 | 5658380 | 598750 | 188580 | 3425540 | 11584890 | 52.3 | 11584890 | 52.3 | 8772850 | 278460 | 1496900 | 848100 | 188580 | 0 | 0 | 3425540 | 0.51 | 0.76 | 0.27 | 1.42 | 1 | 5093588 | 79 | 5093588 | 79 | Nearly ZEB | 3244800 | 235324 | 1522209 | 33280 | 57975 | 0 | 0 | 1212017 | 0.19 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 0.31 | 14178502.9825 | 3553072.0353 | 10625430.9472 |  | -9709.0052 | 9709.0052 | [6 empty] | 468317.984 | 71794.56 | 396523.424 | [6 empty] | 61526.1649 | 14230.1874 | 47295.9775 | [6 empty] | 597219.686 | 150782.24 | 446437.446
J2023-004 | 京都府 | 京都市 | 6 | 大学・各種学校等 | 増築 | 18817.94 | RC造 | 6 | ZEB Oriented | ビルマル（EHP)/ビルマル(GHP)/全熱交換器組込型空調機 | ● | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 18754350 | 12578190 | 545890 | 5353380 | 163230 | 113660 | 6587700 | 10591460 | 43.5 | 10591460 | 43.5 | 8023090 | 259840 | 1965950 | 232640 | 109940 | 0 | 0 | 6587700 | 0.64 | 0.48 | 0.37 | 1.43 | 0.97 | 9377854 | 49.9 | 9310802.8 | 50.3 | ZEB Oriented | 6301719 | 361960 | 2452972 | 166833 | 94370 | -67051.2 | 0 | 3245318 | 0.51 | 0.67 | 0.46 | 1.03 | 0.84 | [40 empty] | -18139 | 18138.533
J2023-005 | 福岡県 | 福岡市 | 6 | ホテル・旅館 | 新築 | 19958.86 | S造 | 11 | ZEB Oriented | ビルマル（ＥＨＰ）/ビルマル（ＧＨＰ）/外気処理エアコン/パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 48040650 | 27690960 | 2897590 | 8606060 | 7869280 | 976760 | 1905570 | 28155500 | 41.3 | 28155500 | 41.3 | 15903480 | 1906190 | 2791040 | 6686560 | 868230 | 0 | 0 | 1905570 | 0.58 | 0.66 | 0.33 | 0.85 | 0.89 | 28113410 | 41.4 | 28113410 | 41.4 | ZEB Oriented | 15817281 | 3524143 | 3068304 | 5470158 | 233524 | 0 | 0 | 2287865 | 0.58 | 1.22 | 0.36 | 0.7 | 0.24 | [24 empty] | 1071739 | 759659 | 312080
J2023-006 | 埼玉県 | 戸田市 | 6 | 百貨店 | 新築 | 11032.14 | S造 | 2 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/ルームエアコン | ● | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 26447730 | 17073100 | 105700 | 8525980 | 436000 | 306950 | 13956220 | 10908330 | 58.7 | 10526300 | 60.1 | 7065110 | 26410 | 2881100 | 662870 | 272840 | -382030 | 0 | 13956220 | 0.42 | 0.25 | 0.34 | 1.53 | 0.89 | 5911223 | 77.6 | 5519122.6518 | 79.1 | Nearly ZEB | 2374081 | 247054 | 3161356 | 19554 | 109178 | -392100.3482 | 0 | 1561792 | 0.14 | 2.34 | 0.38 | 0.05 | 0.36 | 2223326 | 1208856 | 1014470 | [27 empty] | 475711.0864 | 272974.0923 | 202736.9941
J2023-007 | 福岡県 | 北九州市 | 6 | 大学・各種学校等 | 新築 | 10345.37 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル（EHP)/チリングユニット/モジュールチラーユニット/ルームエアコン | - | ● | ● | ● | - | - | H28年基準 | 17110480 | 9511740 | 687680 | 2742330 | 4096930 | 71800 | 1528530 | 7189370 | 57.9 | 7189370 | 57.9 | 3710060 | 245900 | 480050 | 3065000 | 63820 | 0 | -375460 | 1528530 | 0.4 | 0.36 | 0.18 | 0.75 | 0.89 | 3803194 | 77.7 | 3803194 | 77.7 | Nearly ZEB | 2426053 | 241102 | 638119 | 902833 | 10610 | 0 | -415523 | 1107595 | 0.26 | 0.36 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 186848.9167 | 37287.3574 | 149561.5593 |  | -5950.76 | 5950.76 | 178332.28 | 41317.984 | 137014.296 |  |  |  | 97831.8 | 35756.736 | 62075.064 |  |  |  | 788738.1333 | 99103.04 | 689635.0933 | [9 empty] | 186475.4962 | 130405.312 | 56070.1842 | [6 empty] | - | - | -
J2023-008 | 新潟県 | 新潟市 | 5 | 事務所 | 設備改修 | 5113.06 | S造 | 7 | ZEB Ready | 外気冷房システム/ナイトパージシステム | ● | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 6895400 | 3699170 | 1089870 | 1880320 | 48700 | 177340 | 1410970 | 2687420 | 61 | 2572320 | 62.6 | 1917030 | 57680 | 461150 | 74220 | 177340 | -115100 | 0 | 1410970 | 0.52 | 0.06 | 0.25 | 1.53 | 1 | 2463830 | 64.2 | 2439367.536 | 64.6 | ZEB Ready | 1739206 | 51426 | 556611 | 30057 | 86530 | -24462.464 | 0 | 1349211 | 0.48 | 0.05 | 0.3 | 0.62 | 0.49 | 14700.08 | 7755.28 | 6944.8 | [27 empty] | 8695.7696 | 2246.28 | 6449.4896
J2023-009 | 徳島県 | 徳島市 | 6 | 病院 | 新築 | 12318.86 | RC造 | 5 | ZEB Oriented | ビルマル(EHP）/パッケージエアコン | ● | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 29783620 | 14129970 | 4884550 | 5525770 | 4868190 | 375140 | 1610580 | 19848060 | 33.3 | 18987520 | 36.2 | 9580400 | 2585560 | 2871090 | 4435870 | 375140 | -860540 | 0 | 1610580 | 0.68 | 0.53 | 0.52 | 0.92 | 1 | 15409596 | 48.2 | 14335664.16 | 51.8 | ZEB Oriented | 7267853 | 3110553 | 2223599 | 2660789 | 146802 | -1073931.84 | 0 | 2811842 | 0.52 | 0.64 | 0.41 | 0.55 | 0.4 | [30 empty] | 112900.7409 | 64934.8439 | 47965.897 | [33 empty] | 308361.1314 | 112886.4593 | 195474.6721
J2023-010 | 石川県 | 金沢市 | 6 | 事務所 | 増築 | 5446.44 | S造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/ビルマル（GHP）/パッケージエアコン | ● | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 5102080 | 2477230 | 373570 | 1519790 | 644160 | 87330 | 744080 | 2324720 | 54.4 | 2040430 | 60 | 1211880 | 316670 | 303860 | 404980 | 87330 | -284290 | 0 | 744080 | 0.49 | 0.85 | 0.2 | 0.63 | 1 | 1418132 | 72.2 | 1015485.0544 | 80 | Nearly ZEB | 938121 | 81989 | 284814 | 102132 | 11076 | -402646.9456 | 0 | 319762 | 0.38 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | [30 empty] | 20225.3467 | 14560.944 | 5664.4027
J2023-011 | 東京都 | 世田谷区 | 6 | 大学・各種学校等 | 新築 | 10105.03 | S造 | 4 | ZEB Ready | モジュールチラーユニット/全熱交換器組込型空調機/ビルマル（EHP)/ハイブリッド空調機（GHP+EHP) | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 19194670 | 15006140 | 181850 | 3293670 | 647370 | 65640 | 3466000 | 8032580 | 58.1 | 7934090 | 58.6 | 6710570 | 95150 | 616430 | 544790 | 65640 | -98490 | 0 | 3466000 | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.85 | 1 | 3857071 | 79.9 | 3742627.192 | 80.5 | Nearly ZEB | 2917682 | 155370 | 735319 | 7024 | 41676 | -114443.808 | 0 | 758792 | 0.2 | 0.86 | 0.23 | 0.02 | 0.64 | 8868935.4312 | 2051220.16 | 6817715 |  | -8929.8647 | 8929.8647 | [24 empty] | 45719.4551 | 17655.84 | 28063.6151 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | 149671.8662 | 110640.349 | 39031.5172
J2023-012 | 新潟県 | 新潟市 | 5 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 6604.47 | S造 | 3 | ZEB Ready | ルームエアコン/ビルマル（EHP） | ● | ● | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 19009490 | 9075110 | 1995590 | 4624660 | 3146370 | 167760 | 427820 | 9308250 | 51 | 9211940 | 51.5 | 5871020 | 277690 | 744050 | 2775500 | 134210 | -96310 | -494220 | 427820 | 0.65 | 0.14 | 0.17 | 0.89 | 0.81 | 4228585 | 77.7 | 4111504.04 | 78.3 | Nearly ZEB | 2795868 | 297151 | 344383 | 965077 | 0 | -117080.96 | -173894 | 11673 | 0.31 | 0.15 | 0.08 | 0.31 | 0 | [30 empty] | 23509.5697 | 12791.4 | 10718.1697 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | 44363.3206 | 10685.0159 | 33678.3047
J2023-013 | 宮城県 | 仙台市 | 5 | 老人・福祉ホーム | 新築 | 12882.32 | RC造 | 7 | ZEB Oriented | ルームエアコン/ビルマル（GHP）/ビルマル（EHP）/パッケージエアコン | - | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 29037920 | 14911350 | 2576580 | 5661650 | 5592580 | 295760 | 856710 | 16521940 | 43.1 | 16521940 | 43.1 | 9491350 | 671770 | 1146870 | 4949050 | 262900 | 0 | 0 | 856710 | 0.64 | 0.27 | 0.21 | 0.89 | 0.89 | 8992905 | 69 | 8992905 | 69 | ZEB Ready | 5784569 | 331343 | 1165140 | 1597885 | 113968 | 0 | 0 | 1334251 | 0.39 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.39 | [40 empty] | -88620 | 88620
J2023-014 | 大阪府 | 吹田市 | 6 | マーケット | 新築 | 12796.53 | S造 | 1 | ZEB Ready | ビルマル（ＥＨＰ）/ビルマル（ＧＨＰ）/パッケージエアコン | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 27262960 | 16893330 | 313120 | 8941690 | 791720 | 323100 | 15652340 | 9873190 | 63.7 | 9782030 | 64.1 | 6069380 | 253840 | 2791270 | 471500 | 287200 | -91160 | 0 | 15652340 | 0.36 | 0.82 | 0.32 | 0.6 | 0.89 | 7891786 | 71 | 7891786 | 71 | ZEB Ready | 4477853 | 293757 | 2942377 | 147318 | 30481 | - | 0 | 1397027 | 0.27 | 0.94 | 0.33 | 0.19 | 0.1 | - | - | - | [63 empty] | 76010.6278 | 20521.6895 | 55488.9383
J2023-015 | 東京都 | 千代田区 | 6 | 事務所 | 改築 | 4884.77 | RC造 | 8 | ZEB Ready | ビルマル（EHP)/ルームエアコン/パッケージエアコン | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 5832420 | 3748520 | 173150 | 1585310 | 194360 | 131080 | 813670 | 2881030 | 50.6 | 2881030 | 50.6 | 1943060 | 44680 | 525970 | 236240 | 131080 | 0 | 0 | 813670 | 0.52 | 0.26 | 0.34 | 1.22 | 1 | 2568461 | 55.9 | 2568461 | 55.9 | ZEB Ready | 1660705 | 70106 | 733791 | 37983 | 65876 | 0 | 0 | 926739 | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.2 | 0.51 | 172844.9424 | 168441.8408 | 4403.1016
J2023-016 | 高知県 | 高知市 | 7 | ホテル・旅館 | 設備改修 | 8222.84 | RC造 | 5 | ZEB Ready | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン | - | - | ● | ● | ● | 全量自家消費 | H28年基準 | 31469380 | 21862952 | 2372556 | 4633943 | 2264401 | 335528 | 805000 | 15173802 | 51.7 | 15061698 | 52.1 | 10217160 | 853643 | 1677877 | 1754065 | 671057 | -112104 | 0 | 805000 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.78 | 2.01 | 5956916 | 81 | 5799558.936 | 81.5 | Nearly ZEB | 3569314 | 352287 | 435466 | 1470844 | 129005 | -157357.064 | 0 | 627816 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.65 | 0.39 | [30 empty] | 256202.19 | 149651.14 | 106551.05 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | 202451.8529 | 70882.273 | 131569.5798
J2023-017 | 静岡県 | 浜松市 | 6 | 事務所 | 設備改修 | 2305.13 | S造 | 3 | Nearly ZEB | ビルマル(GHP)/デシカント空調機システム | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 3034800 | 2134210 | 39610 | 815080 | 15900 | 30000 | 525320 | 1361500 | 55.1 | 522780 | 82.7 | 963870 | 14510 | 311750 | 41370 | 30000 | -838720 | 0 | 525320 | 0.46 | 0.37 | 0.39 | 2.61 | 1 | 1151422 | 62 | 445002.7648 | 85.3 | Nearly ZEB | 667880 | 171989 | 291583 | 17310 | 2660 | -706419.2352 | 0 | 545462 | 0.32 | 4.35 | 0.36 | 1.09 | 0.09 | [30 empty] | 44154.92 | 27731.28 | 16423.64
J2023-018 | 東京都 | 文京区 | 6 | 事務所 | 新築 | 32986.74 | RC造 | 7 | ZEB Ready | モジュールチラーユニット/全熱交換器組込型空調機/デシカント空調機システム | - | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 44713100 | 28171790 | 1287470 | 12127850 | 2125860 | 1000130 | 7853120 | 21383080 | 52.1 | 21383080 | 52.1 | 13977590 | 1639960 | 3098180 | 1983470 | 683880 | 0 | 0 | 7853120 | 0.5 | 1.28 | 0.26 | 0.94 | 0.69 | 12686286 | 71.6 | 12686286 | 71.6 | ZEB Ready | 8936949 | 1062669 | 2472121 | 114302 | 100245 | 0 | 0 | 5646473 | 0.32 | 0.83 | 0.21 | 0.06 | 0.11 | [12 empty] | 7307347.6782 | 1344557.12 | 5962790.5582 | [15 empty] | 871854.8484 | 369385.9158 | 502468.9326 |  |  |  | 1916524 | 727246 | 1189278
J2023-019 | 熊本県 | 山鹿市 | 6 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 2701.86 | RC造 | 1 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン | ● | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 8012090 | 4737210 | 710890 | 1486290 | 1077700 | 0 | 213130 | 3674890 | 54.1 | 3383260 | 57.7 | 2525580 | 159920 | 260040 | 729350 | 0 | -291630 | 0 | 213130 | 0.54 | 0.23 | 0.18 | 0.68 | 0 | 2436609 | 69.5 | 2156354.504 | 73 | ZEB Ready | 1861985 | 60280 | 255260 | 259084 | 0 | -280254.496 | 0 | 274251 | 0.4 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0 | [30 empty] | 28232.2088 | 15717.3574 | 12514.8514 | [33 empty] | - | - | -
J2023-020 | 愛媛県 | 喜多郡 | 6 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 4060.15 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 11565260 | 5408620 | 1521720 | 1969870 | 2564390 | 100660 | 549840 | 5391030 | 53.3 | 5291320 | 54.2 | 2640000 | 409550 | 478200 | 1762620 | 100660 | -99710 | 0 | 549840 | 0.49 | 0.27 | 0.25 | 0.69 | 1 | 4658282 | 59.7 | 4535225.968 | 60.7 | ZEB Ready | 2164370 | 499376 | 309420 | 1653879 | 31237 | -123056.032 | 0 | 1193142 | 0.41 | 0.33 | 0.16 | 0.65 | 0.32 | [30 empty] | 176159.23 | 73327.38 | 102831.85 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | - | - | -
J2023-021 | 徳島県 | 徳島市 | 6 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 2621.03 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ルームエアコン/ビルマル（EHP）/パッケージエアコン | - | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 5426335 | 2586265 | 601159 | 1200405 | 965246 | 73260 | 449490 | 2654361 | 51 | 2601793 | 52 | 1458495 | 144063 | 267114 | 719569 | 65120 | -52568 | 0 | 449490 | 0.57 | 0.24 | 0.23 | 0.75 | 0.89 | 1503723 | 72.2 | 1415902.2272 | 73.9 | ZEB Ready | 808622 | 79838 | 194815 | 391533 | 28915 | -87820.7728 | 0 | 345374 | 0.32 | 0.14 | 0.17 | 0.41 | 0.4 | [30 empty] | 65589.54 | 37448.95 | 28140.59 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | 42631.7177 | 15302.5106 | 27329.2071
J2023-022 | 静岡県 | 御殿場市 | 5 | 事務所 | 設備改修 | 6294.54 | RC造 | 5 | ZEB Ready | モジュールチラーユニット/ルームエアコン/ビルマル（EHP）/全熱交換器組込型空調機 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 7538890 | 4255830 | 1387870 | 1751190 | 0 | 144000 | 753170 | 3725650 | 50.5 | 3725650 | 50.5 | 2620820 | 485460 | 475370 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 753170 | 0.62 | 0.35 | 0.28 | 0 | 1 | 2249834 | 70.1 | 2249834 | 70.1 | ZEB Ready | 1810676 | 122635 | 286740 | 0 | 29783 | 0 | 0 | 326640 | 0.43 | 0.09 | 0.17 | 0 | 0.21 | 112174.6819 | 68085.9821 | 44088.6998 | [9 empty] | 53281.792 | 15659.92 | 37621.872
J2023-023 | 東京都 | 新宿区 | 6 | 事務所 | 設備改修 | 3809.8 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 4823950 | 3167160 | 90460 | 1461270 | 33060 | 72000 | 1810320 | 1744990 | 63.8 | 1744990 | 63.8 | 1015270 | 201570 | 370140 | 86010 | 72000 | 0 | 0 | 1810320 | 0.33 | 2.23 | 0.26 | 2.61 | 1 | 1221296 | 74.6 | 1221296 | 74.6 | ZEB Ready | 692939 | 63247 | 387179 | 52830 | 25101 | 0 | 0 | 599099 | 0.22 | 0.7 | 0.27 | 1.6 | 0.35 | 130232.4779 | 75547.261 | 54685.2169
J2023-024 | 岡山県 | 倉敷市 | 6 | 事務所 | 設備改修 | 2390.73 | RC造 | 5 | ZEB Ready | パッケージエアコン/ビルマル（EHP） | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 2684200 | 1726430 | 154250 | 792150 | 2140 | 9230 | 440040 | 1174720 | 56.2 | 1174720 | 56.2 | 890350 | 7930 | 261800 | 5410 | 9230 | 0 | 0 | 440040 | 0.52 | 0.06 | 0.34 | 2.53 | 1 | 747464 | 72.1 | 747464 | 72.1 | ZEB Ready | 528981 | 20309 | 177594 | 5577 | 15003 | 0 | 0 | 198458 | 0.31 | 0.14 | 0.23 | 2.61 | 1.63 | [63 empty] | 144846.1641 | 82931.5008 | 61914.6633
※J2023-014の太陽光発電の実績値は再計測予定。

## Sheet1 (hidden)
事務所
スーパーマーケット
病院
老人・福祉ホーム
病院
事務所
老人・福祉ホーム
事務所
老人・福祉ホーム
ホテル
事務所
スーパーマーケット
老人・福祉ホーム
老人・福祉ホーム
ホテル
スーパーマーケット
事務所
老人・福祉ホーム
老人・福祉ホーム
スーパーマーケット
スーパーマーケット
大学
老人・福祉ホーム
スーパーマーケット