## J2019-001
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-001 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 450 |  |  | 292 |  | 0.65 | 35.1
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 639 |  |  | 312 |  | 0.49 | 51.1 | 196 |  | 0.31 | 69.3
[13 empty] | 換 気 |  | 51 |  |  | 25 |  | 0.5 | 50.9 | 3 |  | 0.06 | 94.1
都道府県 |  |  | 岡山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5地域 |  |  | 照 明 |  | 307 |  |  | 55 |  | 0.18 | 82 | 46 |  | 0.15 | 85
[13 empty] | 給 湯 |  | 18 |  |  | 20 |  | 1.12 | -11.1 | 2 |  | 0.12 | 88.8
延床面積 |  |  | 2285.78 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 16 |  |  | 16 |  | 1 | 0 | 11 |  | 0.69 | 31.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 1031 |  |  | 428 |  | 0.42 | 58.4 | 258 |  | 0.26 | 74.9
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 1031 |  |  | 428 |  | 0.42 | 58.4 | 258 |  | 0.26 | 74.9
[13 empty] | その他 |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 164
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 1126 |  |  | 523 |  | 0.47 | 53.5 | 422 |  | 0.38 | 62.5
[13 empty] | 計 3 |  | 1126 |  |  | 523 |  | 0.47 | 53.5 | 422 |  | 0.38 | 62.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 押出し法ポリスチレンフォーム 25mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ビーズ法ポリスチレン 22mm/押出し法ポリスチレンフォーム25mm | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御/人感検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（Ar層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム/外気取入れ量制御システム（CO2制御）
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（人感） | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1685.5415 |  | 859.503 | 1520.3795 |  | 5239.1655 | 5637.7785 | 1811.7905 | 1020.862 |  | 2420.3845 |  | 6064.0595 | 7440.7902 |  | 7256.599 |  | 4919.68 | 45876.5337
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 44 |  | 44 | 48 |  | 55 | 55 | 48 | 47 |  | 47 |  | 53 | 58 |  | 54 |  | 50 | 603
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 757.9375 |  | 787.776 | 862.761 |  | 912.4235 | 965.283 | 856.8985 | 947.3635 |  | 888.5387 |  | 905.509 | 868.9507 |  | 936.929 |  | 898.7467 | 10589.117
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 11 |  | 8 | 7 |  | 5 | 1 | 4 | 5 |  | 10 |  | 10 | 9 |  | 11 |  | 9 | 90
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 193.639 |  | 201.0255 | 212.5925 |  | 214.409 | 216.1955 | 208.392 | 216.872 |  | 204.8825 |  | 206.0875 | 198.7635 |  | 201.2605 |  | 207.648 | 2481.7675
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2816.1132 |  | 2722.0939 | 2823.5894 |  | 3280.4836 | 3408.6582 | 3001.2366 | 3106.2057 |  | 3136.9631 |  | 3556.2864 | 3581.2661 |  | 3340.7507 |  | 3447.6837 | 38221.3306
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | -0.0312 |  | 0.0016 | 0.0776 |  | 0.0184 | 0.0848 | -0.0176 | -0.0032 |  | 0.0312 |  | -0.0424 | -0.2704 |  | 0.1608 |  | -0.0584 | -0.0488
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-002
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-002 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 710 |  |  | 471 |  | 0.67 | 33.6
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1456 |  |  | 502 |  | 0.35 | 65.5 | 331 |  | 0.23 | 77.2
[13 empty] | 換 気 |  | 437 |  |  | 119 |  | 0.28 | 72.7 | 23 |  | 0.06 | 94.7
都道府県 |  |  | 宮城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4地域 |  |  | 照 明 |  | 738 |  |  | 211 |  | 0.29 | 71.4 | 207 |  | 0.29 | 71.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 36 |  |  | 34 |  | 0.95 | 5.5 | 58 |  | 1.62 | -61.1
延床面積 |  |  | 2998.11 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2667 |  |  | 866 |  | 0.33 | 67.5 | 619 |  | 0.24 | 76.7
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2017年1月 |  |  | 計 2 |  | 2667 |  |  | 866 |  | 0.33 | 67.5 | 619 |  | 0.24 | 76.7
[13 empty] | その他 |  | 1161 |  |  | 1161 |  |  |  | 833
ＢＥＬＳ認証 |  |  | － |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 3828 |  |  | 2027 |  | 0.53 | 47 | 1452 |  | 0.38 | 62
[13 empty] | 計 3 |  | 3828 |  |  | 2027 |  | 0.53 | 47 | 1452 |  | 0.38 | 62
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5561 |  | 2197 | 1824 |  | 4600 | 4795 | 2191 | 2784 |  | 9355 |  | 18438 | 23445 |  | 17080 |  | 9180 | 101450
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 571 |  | 642 | 619 |  | 669 | 682 | 659 | 639 |  | 597 |  | 470 | 441 |  | 427 |  | 427 | 6843
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5257 |  | 5397 | 5190 |  | 5450 | 5417 | 5267 | 5393 |  | 5202 |  | 5447 | 5235 |  | 4835 |  | 5389 | 63479
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1615 |  | 1293 | 873 |  | 548 | 585 | 724 | 918 |  | 1492 |  | 2294 | 2639 |  | 2377 |  | 2415 | 17773
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 20008 |  | 20485 | 20307 |  | 22918 | 22994 | 20858 | 20944 |  | 20225 |  | 22153 | 23191 |  | 20734 |  | 20993 | 255810
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 39654 |  | 47454 | 52083 |  | 66462 | 65361 | 54604 | 47447 |  | 39188 |  | 34502 | 32997 |  | 30452 |  | 34719 | 544923
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-003
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-003 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 624 |  |  | 464 |  | 0.75 | 25.6
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 821 |  |  | 513 |  | 0.63 | 37.5 | 323 |  | 0.4 | 60.6
[13 empty] | 換 気 |  | 299 |  |  | 77 |  | 0.26 | 74.2 | 56 |  | 0.19 | 81.2
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7地域 |  |  | 照 明 |  | 458 |  |  | 170 |  | 0.38 | 62.8 | 140 |  | 0.31 | 69.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 334 |  |  | 164 |  | 0.5 | 50.8 | 57 |  | 0.18 | 82.9
延床面積 |  |  | 5549.5 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 74 |  |  | 66 |  | 0.9 | 10.8 | 10 |  | 0.14 | 86.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 1986 |  |  | 990 |  | 0.5 | 50.1 | 586 |  | 0.3 | 70.4
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -19 |  |  |  | -16
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1986 |  |  | 971 |  | 0.49 | 51.1 | 570 |  | 0.29 | 71.2
[13 empty] | その他 |  | 239 |  |  | 239 |  |  |  | 254
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 2225 |  |  | 1210 |  | 0.55 | 45.6 | 824 |  | 0.38 | 62.9
[13 empty] | 計 3 |  | 2225 |  |  | 1229 |  | 0.56 | 44.7 | 840 |  | 0.38 | 62.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム40ｍｍ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム40ｍｍ | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機/蓄熱槽
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | 中庭吹き抜け部
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 10.8kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3689 |  | 5448 | 11052 |  | 24472 | 25811 | 16586 | 6684 |  | 8053 |  | 18397 | 25917 |  | 22022 |  | 15450 | 101450
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2543 |  | 2643 | 2959 |  | 3035 | 2397 | 2511 | 2558 |  | 2550 |  | 2604 | 2615 |  | 2571 |  | 2590 | 6843
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5943 |  | 6318 | 6851 |  | 7425 | 6117 | 6411 | 6774 |  | 6656 |  | 6949 | 6934 |  | 6515 |  | 6681 | 63479
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2602 |  | 2451 | 2745 |  | 2360 | 1710 | 1952 | 2378 |  | 2742 |  | 3201 | 3434 |  | 3205 |  | 3174 | 17773
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 419 |  | 397 | 445 |  | 471 | 370 | 390 | 422 |  | 450 |  | 451 | 461 |  | 447 |  | 460 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11581 |  | 11278 | 10840 |  | 11496 | 13775 | 10693 | 10823 |  | 11263 |  | 11830 | 12167 |  | 8883 |  | 10910 | 255810
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 156 |  | 153 | 54 |  | 177 | 149 | 150 | 155 |  | 145 |  | 159 | 131 |  | 136 |  | 141 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 26917 |  | 26911 | 26994 |  | 26618 | 26922 | 24191 | 26684 |  | 28214 |  | 30617 | 32181 |  | 26525 |  | 29554 | 544923
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-004
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-004 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 689 |  |  | 357 |  | 0.52 | 48.1
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 972 |  |  | 664 |  | 0.69 | 31.6 | 620 |  | 0.64 | 36.2
[13 empty] | 換 気 |  | 152 |  |  | 70 |  | 0.47 | 53.9 | 121 |  | 0.8 | 20.3
都道府県 |  |  | 富山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4地域 |  |  | 照 明 |  | 472 |  |  | 144 |  | 0.31 | 69.4 | 115 |  | 0.25 | 75.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 781 |  |  | 241 |  | 0.31 | 69.1 | 163 |  | 0.21 | 79.1
延床面積 |  |  | 2003.1 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2377 |  |  | 1119 |  | 0.48 | 52.9 | 1019 |  | 0.43 | 57.1
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -222 |  |  |  | -252
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2017年5月 |  |  | 計 2 |  | 2377 |  |  | 897 |  | 0.38 | 62.2 | 767 |  | 0.33 | 67.7
[13 empty] | その他 |  | 121 |  |  | 121 |  |  |  | 196
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 2498 |  |  | 1018 |  | 0.41 | 59.2 | 963 |  | 0.39 | 61.4
[13 empty] | 計 3 |  | 2498 |  |  | 1240 |  | 0.5 | 50.3 | 1215 |  | 0.49 | 51.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 自動開閉窓による自然通風
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 47.5kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6658.5 |  | 2651.6 | 1261 |  | 9584 | 8110 | 1779.7 | 3505.8 |  | 10186.3 |  | 19038 | 27053 |  | 21228 |  | 16012 | 127067.9
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1966 |  | 2358 | 2344 |  | 2462 | 2428 | 2139 | 1734 |  | 1413 |  | 1871 | 1936 |  | 1846 |  | 2182 | 24679
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1843 |  | 1886 | 1848 |  | 1899 | 1960 | 1771 | 2043 |  | 2008 |  | 2098 | 2057 |  | 1866 |  | 2127 | 23406
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2606 |  | 2455 | 2016 |  | 1812 | 1784 | 1720 | 2290 |  | 2691 |  | 3785 | 4769 |  | 3895 |  | 3566 | 33389
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3784.4 |  | 3986.5 | 3905.8 |  | 3096.6 | 3224.3 | 2881 | 3392.6 |  | 2900.6 |  | 2241.6 | 2629.5 |  | 2106.1 |  | 3420.7 | 37569.7
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 40.8 |  | 47.7 | 43.2 |  | 58.9 | 39.4 | 45 | 45.9 |  | 48.5 |  | 44.9 | 47.8 |  | 50.6 |  | 47.9 | 560.6
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2905 |  | 3006 | 4049 |  | 4034 | 4036 | -2757.2 | 2778 |  | 2974 |  | 6447 | 6810 |  | 6396 |  | 5384.9 | 46062.7
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-005
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-005 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
PAL*
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 949 |  |  | 571 |  | 0.61 | 39.8 | 221 |  | 0.24 | 76.7
[13 empty] | 換 気 |  | 223 |  |  | 89 |  | 0.4 | 60 | 7 |  | 0.04 | 96.8
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5地域 |  |  | 照 明 |  | 458 |  |  | 106 |  | 0.24 | 76.8 | 71 |  | 0.16 | 84.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 364 |  |  | 188 |  | 0.52 | 48.3 | 63 |  | 0.18 | 82.6
延床面積 |  |  | 4192.76 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 21 |  |  | 21 |  | 1 | 0 | 11 |  | 0.53 | 47.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2015 |  |  | 975 |  | 0.49 | 51.6 | 373 |  | 0.19 | 81.4
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -25 |  |  |  | -27
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年年6月～2017年10月 |  |  | 計 2 |  | 2015 |  |  | 950 |  | 0.48 | 52.8 | 346 |  | 0.18 | 82.8
[13 empty] | その他 |  | 139 |  |  | 139 |  |  |  | 113
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 2154 |  |  | 1089 |  | 0.51 | 49.4 | 459 |  | 0.22 | 78.6
[13 empty] | 計 3 |  | 2154 |  |  | 1114 |  | 0.52 | 48.2 | 486 |  | 0.23 | 77.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 押出し法ポリスチレンフォーム 25㎜ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 50㎜ | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド/庇
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージユニット
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 10.5kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2777 |  | 2532 | 5307 |  | 12180 | 13168 | 7017 | 3061 |  | 5486 |  | 10975 | 13843 |  | 10771 |  | 7777 | 94894
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 223 |  | 272 | 214 |  | 216 | 224 | 219 | 256 |  | 200 |  | 170 | 183 |  | 200 |  | 227 | 2604
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2341 |  | 2352 | 2356 |  | 2575 | 2553 | 2469 | 2510 |  | 2571 |  | 2680 | 2691 |  | 2458 |  | 2600 | 30156
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2239 |  | 2038 | 1719 |  | 1560 | 1539 | 1628 | 2039 |  | 2441 |  | 2912 | 3217 |  | 2759 |  | 2852 | 26943
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 365 |  | 377 | 365 |  | 377 | 377 | 365 | 377 |  | 365 |  | 377 | 377 |  | 340 |  | 377 | 4439
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3357 |  | 3305 | 3205 |  | 3465 | 3513 | 3277 | 3324 |  | 3296 |  | 3527 | 3569 |  | 3168 |  | 3466 | 40472
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 132 |  | 122 | 132 |  | 123 | 129 | 120 | 125 |  | 128 |  | 123 | 126 |  | 135 |  | 118 | 1513
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10239 |  | 9697 | 10089 |  | 12418 | 12808 | 10660 | 9834 |  | 11818 |  | 14748 | 16027 |  | 14085 |  | 13729 | 146152
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-006
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-006 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 434.68 |  |  | 342.17 |  | 0.79 | 21.2
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 953 |  |  | 356 |  | 0.38 | 62.6 | 281 |  | 0.3 | 70.5
[13 empty] | 換 気 |  | 100 |  |  | 66 |  | 0.66 | 34 | 38 |  | 0.38 | 62
都道府県 |  |  | 神奈川県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6地域 |  |  | 照 明 |  | 242 |  |  | 123 |  | 0.51 | 49.1 | 46 |  | 0.2 | 80.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 10 |  |  | 7 |  | 0.7 | 30 | 0 |  | 0 | 100
延床面積 |  |  | 3878.52 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 21 |  |  | 19 |  | 0.91 | 9.5 | 7 |  | 0.34 | 66.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 1326 |  |  | 571 |  | 0.44 | 56.9 | 372 |  | 0.29 | 71.9
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -40 |  |  |  | -47
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 1326 |  |  | 531 |  | 0.41 | 59.9 | 325 |  | 0.25 | 75.4
[13 empty] | その他 |  | 135 |  |  | 135 |  |  |  | 256
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 1461 |  |  | 666 |  | 0.46 | 54.4 | 581 |  | 0.4 | 60.2
[13 empty] | 計 3 |  | 1461 |  |  | 706 |  | 0.49 | 51.6 | 628 |  | 0.43 | 57
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ビーズ法ポリスチレン 70mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出し法ポリスチレンフォーム 20mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/デジタル個別制御/タスク・アンビエント照明
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 中央方式
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | インバータ制御
|  | 採 光 | [5 empty] | アトリウムによる昼光利用
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | 空冷HPチラー/地中熱HP/ビルマル（ＥＨＰ）/デシカント空調機
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 27kW/太陽熱利用/地熱利用
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | Liイオン蓄電池
|  |  |  | システム |  |  |  | 台数制御方式/未利用エネルギー活用/燃料電池/放射空調/潜顕分離空調/外気冷房制御システム/人感センサー制御/タスク・アンビエント空調/CO2センサー制御/他
[17 empty] | システム |  | 太陽光発電用
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2センサー/温度センサー | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5621.4105 |  | 6544.043 | 9450.42 |  | 15220.4135 | 12385.7508 | 7179.2205 | 5637.1179 |  | 6217.7518 |  | 10580.3379 | 13273.5299 |  | 10882.8545 |  | 8497.4605 | 111490.3109
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 983.04 |  | 1372.198 | 1434.99 |  | 1949.8172 | 1956.4268 | 1689.3848 | 1617.024 |  | 1246.55 |  | 891.894 | 812.982 |  | 390.61 |  | 527.0562 | 14871.973
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1633.35 |  | 1597.12 | 1592.88 |  | 1501.36 | 1274.01 | 1296.13 | 1575.49 |  | 1693.62 |  | 1632.58 | 1579.03 |  | 1354.77 |  | 1358.22 | 18088.56
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 226.4 |  | 238.1 | 225.3 |  | 233.4 | 225 | 214.1 | 240.6 |  | 236 |  | 229.4 | 226.4 |  | 219.9 |  | 228.8 | 2743.4
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6735.0855 |  | 7788.354 | 7054.032 |  | 7288.2033 | 6877.781 | 10267.5055 | 10369.5713 |  | 9906.4882 |  | 9853.0684 | 9221.9749 |  | 8801.5214 |  | 7289.5743 | 101453.1598
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-007
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-007 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 610 |  |  | 437 |  | 0.72 | 28.3
建物用途 |  |  | 老人 ・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1371 |  |  | 779 |  | 0.57 | 43.1 | 433 |  | 0.32 | 68.4
[13 empty] | 換 気 |  | 210 |  |  | 93 |  | 0.45 | 55.7 | 26 |  | 0.13 | 87.6
都道府県 |  |  | 埼玉県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5地域 |  |  | 照 明 |  | 479 |  |  | 195 |  | 0.41 | 59.2 | 159 |  | 0.34 | 66.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 490 |  |  | 177 |  | 0.37 | 63.8 | 94 |  | 0.2 | 80.8
延床面積 |  |  | 10561.88 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 19 |  |  | 17 |  | 0.9 | 10.5 | 6 |  | 0.32 | 68.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2569 |  |  | 1261 |  | 0.5 | 50.9 | 718 |  | 0.28 | 72
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2017年9月 |  |  | 計 2 |  | 2569 |  |  | 1261 |  | 0.5 | 50.9 | 718 |  | 0.28 | 72
[13 empty] | その他 |  | 139 |  |  | 139 |  |  |  | 657
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 2708 |  |  | 1400 |  | 0.52 | 48.3 | 1375 |  | 0.51 | 49.2
[13 empty] | 計 3 |  | 2708 |  |  | 1400 |  | 0.52 | 48.3 | 1375 |  | 0.51 | 49.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 30mm/押出し法ポリスチレンフォーム断熱材 25mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | トップライト
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 15315.646 |  | 16900.1975 | 24319.9934 |  | 52055.642 | 47080.5589 | 21904.671 | 10454.9854 |  | 20956.6352 |  | 63679.3463 | 82137.8759 |  | 65513.4409 |  | 47692.07 | 468011.0627
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1490.22 |  | 2343.72 | 2772.61 |  | 3326.64 | 3496.003 | 2338.973 | 2041.38 |  | 1792.69 |  | 2098.75 | 2184.22 |  | 1712.86 |  | 2001.09 | 27599.156
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9115.75 |  | 10083.8 | 11468.56 |  | 18208.98 | 19181.891 | 11504.82 | 7551.99 |  | 8472.54 |  | 18514.69 | 22104.1 |  | 19093.45 |  | 15795.57 | 171096.141
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7326.96 |  | 6919.66 | 6546.04 |  | 5542.8 | 5450.789 | 5380.695 | 5747.96 |  | 8116.5 |  | 12447.9 | 13367.96 |  | 12073.69 |  | 12539.64 | 101460.594
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 527.35 |  | 542.34 | 517.69 |  | 491.71 | 681.514 | 458.137 | 438.68 |  | 613.28 |  | 547.46 | 537.62 |  | 473.87 |  | 536.41 | 6366.061
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 69592.074 |  | 44188.2825 | 47598.1066 |  | 21808.228 | 47234.2441 | 68180.704 | 62992.0046 |  | 46482.3548 |  | 16970.8537 | 35114.2241 |  | 66583.6891 |  | 42498.22 | 569242.9853
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 2615 |  | 2363 | 2177 |  | 2315 | 2185 | 2153 | 2114 |  | 2241 |  | 2340.6 | 2462.112 |  | 2400.36 |  | 2199.168 | 27565.24
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-008
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-008 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 450 |  |  | 341 |  | 0.76 | 24.2
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 741 |  |  | 314 |  | 0.43 | 57.6 | 212 |  | 0.29 | 71.3
[13 empty] | 換 気 |  | 113 |  |  | 72 |  | 0.64 | 36.2 | 191 |  | 1.7 | -69
都道府県 |  |  | 神奈川県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6地域 |  |  | 照 明 |  | 340 |  |  | 111 |  | 0.33 | 67.3 | 93 |  | 0.28 | 72.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 172 |  |  | 129 |  | 0.75 | 25 | 78 |  | 0.46 | 54.6
延床面積 |  |  | 12725.58 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 23 |  |  | 20 |  | 0.87 | 13 | 13 |  | 0.57 | 43.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 1389 |  |  | 646 |  | 0.47 | 53.4 | 587 |  | 0.43 | 57.7
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -83 |  |  |  | -106
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2017年7月 |  |  | 計 2 |  | 1389 |  |  | 563 |  | 0.41 | 59.4 | 481 |  | 0.35 | 65.3
[13 empty] | その他 |  | 194 |  |  | 194 |  |  |  | 128
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 1583 |  |  | 757 |  | 0.48 | 52.1 | 609 |  | 0.39 | 61.5
[13 empty] | 計 3 |  | 1583 |  |  | 840 |  | 0.54 | 46.9 | 715 |  | 0.46 | 54.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出し法ポリスチレンフォーム 35mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 開口部の自動制御による自然換気
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ロープ式/回生電力
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ビルマル（氷蓄熱）/全熱交換器/デシカント外調機
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 120.3kW/風力発電 10kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2センサー制御/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | 自然換気/CO2センサー/温度センサー | [10 empty] | 建物間統合制御システム
チューニングなど運用時への展開
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9060.5 |  | 13004.5 | 20415.9 |  | 56194 | 50521.7 | 22427.4 | 12470.1 |  | 11381.8 |  | 19634.4 | 23842.4 |  | 20980.3 |  | 16336.5 | 276269.5
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14452.2 |  | 15067.7 | 16799.6 |  | 25940 | 25515.7 | 17202.6 | 14235.6 |  | 15290 |  | 25083.6 | 32872.4 |  | 26086 |  | 20132.9 | 248678.3
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10055.8 |  | 9686.6 | 10804.1 |  | 10845.3 | 9159.8 | 10105 | 10569.9 |  | 10532.6 |  | 9515.3 | 9464.6 |  | 9969.1 |  | 10409.8 | 121117.9
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8562.2 |  | 7672.6 | 7248.3 |  | 5986.1 | 5117.4 | 6559.3 | 8326.7 |  | 9427.7 |  | 10167.9 | 10963.4 |  | 10368.9 |  | 10637.3 | 101037.8
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1248.1 |  | 1297.8 | 1388.2 |  | 1423 | 1242.7 | 1350.2 | 1547.4 |  | 1515.2 |  | 1374.5 | 1334.4 |  | 1350.3 |  | 1478.2 | 16550
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12467.7 |  | 12373.5 | 12811.7 |  | 13220.2 | 11172.1 | 12168.6 | 14313.7 |  | 15500.3 |  | 15493.9 | 15856.4 |  | 15329 |  | 16106.6 | 166813.7
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 31755.8 |  | 30776.6 | 34492.5 |  | 50726.3 | 56020.6 | 34878.6 | 31480.3 |  | 28458.7 |  | 28400.9 | 28095.3 |  | 27477.3 |  | 29293.5 | 411856.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-009
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-009 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 691 |  |  | 400 |  | 0.58 | 42.1
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 増改築 |  |  | 空 調 |  | 1315 |  |  | 602 |  | 0.46 | 54.2 | 449 |  | 0.35 | 65.8
[13 empty] | 換 気 |  | 438 |  |  | 175 |  | 0.4 | 60 | 78 |  | 0.18 | 82.1
都道府県 |  |  | 岐阜県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5地域 |  |  | 照 明 |  | 468 |  |  | 78 |  | 0.17 | 83.3 | 86 |  | 0.19 | 81.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 913 |  |  | 538 |  | 0.59 | 41 | 304 |  | 0.34 | 66.7
延床面積 |  |  | 4262.6 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 26 |  |  | 26 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 100
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 3160 |  |  | 1419 |  | 0.45 | 55 | 917 |  | 0.3 | 70.9
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -27 |  |  |  | -27
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 3160 |  |  | 1392 |  | 0.45 | 55.9 | 890 |  | 0.29 | 71.8
[13 empty] | その他 |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  | 278
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 3264 |  |  | 1496 |  | 0.46 | 54.1 | 1168 |  | 0.36 | 64.2
[13 empty] | 計 3 |  | 3264 |  |  | 1523 |  | 0.47 | 53.3 | 1195 |  | 0.37 | 63.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明設備/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 60mm | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVF制御
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマルチ（EHP）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 10.1kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/外気取入れ量制御システム(ＣＯ２制御)
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | ＣＯ２制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6558 |  | 5967 | 8914 |  | 19640 | 20438 | 9880 | 7244 |  | 12649 |  | 23040 | 33279 |  | 26513 |  | 20982 | 195104
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 73 | 0 |  | 96 |  | 0 | 169
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2199 |  | 2409 | 2435 |  | 2636 | 3483 | 3540 | 3588 |  | 3538 |  | 2709 | 2344 |  | 2271 |  | 2521 | 33673
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3190 |  | 3257 | 3055 |  | 3079 | 3179 | 3075 | 3202 |  | 3094 |  | 3213 | 3180 |  | 2876 |  | 3144 | 37544
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4707 |  | 3994 | 2946 |  | 2418 | 2451 | 3005 | 4060 |  | 4990 |  | 7196 | 7705 |  | 7020 |  | 6765 | 57257
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 1321.734 |  | 1170.66 | 1207.72 |  | 1057.3 | 1076.92 | 1118.34 | 1090 |  | 1236.06 |  | 1358.14 | 1321.08 |  | 1425.938 |  | 1272.902 | 14656.794
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9313 |  | 9526 | 9339 |  | 9861 | 10054 | 9550 | 9883 |  | 9924 |  | 10920 | 11166 |  | 10344 |  | 11435 | 121315
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-010
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-010 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 524 |  |  | 411 |  | 0.79 | 21.5
建物用途 |  |  | ホテル |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1191 |  |  | 579 |  | 0.49 | 51.3 | 478 |  | 0.41 | 59.8
[13 empty] | 換 気 |  | 54 |  |  | 19 |  | 0.36 | 64.8 | 15 |  | 0.28 | 72.2
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7地域 |  |  | 照 明 |  | 363 |  |  | 91 |  | 0.26 | 74.9 | 128 |  | 0.36 | 64.7
[13 empty] | 給 湯 |  | 296 |  |  | 206 |  | 0.7 | 30.4 | 257 |  | 0.87 | 13.1
延床面積 |  |  | 2384.32 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 49 |  |  | 44 |  | 0.9 | 10.2 | 33 |  | 0.68 | 32.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -15 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 10 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 1953 |  |  | 924 |  | 0.48 | 52.6 | 911 |  | 0.47 | 53.3
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -24 |  |  |  | -24
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2017年10月 |  |  | 計 2 |  | 1953 |  |  | 900 |  | 0.47 | 53.9 | 887 |  | 0.46 | 54.5
[13 empty] | その他 |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 93
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 2048 |  |  | 995 |  | 0.49 | 51.4 | 980 |  | 0.48 | 52.1
[13 empty] | 計 3 |  | 2048 |  |  | 1019 |  | 0.5 | 50.2 | 1004 |  | 0.5 | 50.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 25mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 個別デジタル制御/タスク・アンビエント照明/人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム/コージェネ排熱利用
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | インバータ制御
|  | 採 光 | [5 empty] | 採光ガラス
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | ガスエンジン
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 5.4kW/太陽熱利用
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | コジェネシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
チューニングなど運用時への展開
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4137.5881 |  | 6088.2719 | 9224.4094 |  | 14821.5914 | 16337.7538 | 9822.4202 | 5298.7982 |  | 5837.1322 |  | 10954.4136 | 13365.1057 |  | 11234.1484 |  | 9560.7128 | 116682.3456
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 280.978 |  | 289.6809 | 287.816 |  | 300.8703 | 297.1405 | 285.9511 | 287.1944 |  | 282.2213 |  | 293.4107 | 291.5458 |  | 271.0319 |  | 296.5189 | 3464.3597
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2528.1807 |  | 2609.6146 | 2589.7223 |  | 2709.6975 | 2675.5077 | 2574.8031 | 2584.1276 |  | 2541.8566 |  | 2641.3179 | 2624.5338 |  | 2438.0439 |  | 2670.5346 | 31187.9403
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 494.9838 |  | 415.3419 | 348.6649 |  | 339.8673 | 329.2175 | 335.7 | 369.5015 |  | 383.3925 |  | 425.0656 | 432.4741 |  | 386.6337 |  | 421.8244 | 4682.6671
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1210.835 |  | 1003.3956 | 845.0378 |  | 684.8279 | 584.3494 | 705.2014 | 928.384 |  | 1126.5627 |  | 1374.7492 | 1443.2783 |  | 1295.1073 |  | 1351.1344 | 12552.8631
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 646.396 |  | 661.6762 | 647.3221 |  | 668.1587 | 672.326 | 651.0264 | 669.5478 |  | 652.4155 |  | 681.5867 | 685.754 |  | 620.0031 |  | 689.9213 | 7946.1337
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1791.3883 |  | 1761.4856 | 2161.8707 |  | 2314.9949 | 2324.7186 | 2087.3221 | 1744.8163 |  | 1718.2289 |  | 1560.816 | 1422.8318 |  | 1564.7268 |  | 2041.1584 | 22494.3584
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12155.485 |  | 15768.929 | 17654.1945 |  | 22233.82 | 18878.3359 | 13492.7771 | 12673.0143 |  | 15142.753 |  | 19850.3896 | 19291.7549 |  | 16255.4122 |  | 15335.3297 | 198732.1952
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1716.165 |  | 1593.6044 | 1431.9622 |  | 1103.1721 | 1118.6506 | 1105.7986 | 1488.616 |  | 1936.4373 |  | 2286.2508 | 1736.7217 |  | 1929.8927 |  | 2044.8656 | 19492.1369
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-011
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-011 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 307 |  | 0.66 | 34.6
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 762 |  |  | 445 |  | 0.59 | 41.6 | 149 |  | 0.2 | 80.4
[13 empty] | 換 気 |  | 39 |  |  | 12 |  | 0.31 | 69.2 | 18 |  | 0.47 | 53.8
都道府県 |  |  | 静岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6地域 |  |  | 照 明 |  | 316 |  |  | 97 |  | 0.31 | 69.3 | 84 |  | 0.27 | 73.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 14 |  |  | 6 |  | 0.43 | 57.1 | 5 |  | 0.36 | 64.2
延床面積 |  |  | 3704.1 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | Ｓ造 |  |  | 昇降機 |  | 11 |  |  | 10 |  | 0.91 | 9 | 9 |  | 0.82 | 18.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 1142 |  |  | 570 |  | 0.5 | 50 | 265 |  | 0.24 | 76.7
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -207 |  |  |  | -237
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2017年1月 |  |  | 計 2 |  | 1142 |  |  | 363 |  | 0.32 | 68.2 | 28 |  | 0.03 | 97.5
[13 empty] | その他 |  | 167 |  |  | 167 |  |  |  | 175
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | CASBEE静岡Sランク |  |  | 合 計 |  | 1309 |  |  | 530 |  | 0.41 | 59.5 | 203 |  | 0.16 | 84.4
[13 empty] | 計 3 |  | 1309 |  |  | 737 |  | 0.57 | 43.6 | 440 |  | 0.34 | 66.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 50mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 遮熱ルーバー（太陽追尾型）
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 開口部の自動制御による自然換気
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | インバータ制御
|  | 採 光 | [5 empty] | 光ダクト
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/井水熱利用ヒートポンプ/中央・個別併用/デシカント外調機/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 74.2kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器/Liイオン蓄電池
|  |  |  | システム |  |  |  | 未利用エネルギー活用（井水）/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | 太陽光発電用
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | ＣＯ2センサー/自然換気 | [10 empty] | 建物間統合制御システム
チューニングなど運用時への展開
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3774.86 |  | 1611.85 | 1915.12 |  | 4384.68 | 10513.09 | 6884.65 | 2690.81 |  | 1739.44 |  | 3107.28 | 6339.16 |  | 8039.52 |  | 5385.06 | 56385.52
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1150.12 |  | 847.94 | 794.07 |  | 759.37 | 602.32 | 512.29 | 394.01 |  | 382.81 |  | 354.31 | 364.12 |  | 382.96 |  | 277.42 | 6821.74
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3267.65 |  | 2714.66 | 2717.45 |  | 2869.5 | 2869.5 | 2337.86 | 2484.44 |  | 2715.15 |  | 2764.52 | 2114.96 |  | 2567.75 |  | 2435.06 | 31858.5
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 172.35 |  | 116.2 | 64.19 |  | 46.88 | 32.4 | 35.24 | 53.99 |  | 103.03 |  | 160.85 | 285.23 |  | 317.84 |  | 228.45 | 1616.65
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 282.64 |  | 267.34 | 284.49 |  | 282.47 | 288.23 | 270.07 | 259.22 |  | 271.22 |  | 264.63 | 258.14 |  | 258.56 |  | 239.81 | 3226.82
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4859.14 |  | 4080.44 | 4656.17 |  | 5335.67 | 6612.48 | 5884.39 | 6007.99 |  | 6317.38 |  | 3897.4 | 5461.9 |  | 7625.73 |  | 5645.73 | 66384.42
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | -0.26 |  | -0.01 | -0.26 |  | 262.97 | -0.24 | 0.78 | 14.82 |  | 0.32 |  | -0.64 | 0 |  | 0.95 |  | 606.9 | 885.33
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-012
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-012 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 1300 |  |  | 1085 |  | 0.84 | 16.5
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 2103 |  |  | 814 |  | 0.39 | 61.2 | 639 |  | 0.31 | 69.6
[13 empty] | 換 気 |  | 8 |  |  | 4 |  | 0.5 | 50 | 4 |  | 0.5 | 50
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8地域 |  |  | 照 明 |  | 631 |  |  | 409 |  | 0.65 | 35.1 | 421 |  | 0.67 | 33.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 20 |  |  | 11 |  | 0.55 | 45 | 11 |  | 0.55 | 45
延床面積 |  |  | 2049.15 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2762 |  |  | 1238 |  | 0.45 | 55.1 | 1075 |  | 0.39 | 61
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -318 |  |  |  | -390
事業年度 |  |  | ２年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年9月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2762 |  |  | 920 |  | 0.34 | 66.6 | 685 |  | 0.25 | 75.1
[13 empty] | その他 |  | 1167 |  |  | 1167 |  |  |  | 1116
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 3929 |  |  | 2087 |  | 0.54 | 46.8 | 1801 |  | 0.46 | 54.1
[13 empty] | 計 3 |  | 3929 |  |  | 2405 |  | 0.62 | 38.7 | 2191 |  | 0.56 | 44.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 100㎜ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100㎜ | [8 empty] | システム |  | 人感感知制御/明るさ検知制御（光ダクト採光+調光制御）
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（真空層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | 光ダクト
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 59.5ｋＷ
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器/Liイオン蓄電池
|  |  |  | システム |  |  |  | デシカント空調のハイブリッド温度湿度制御
[17 empty] | システム |  | 蓄電池制御（ピークカット放電制御）
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | ＣＯ２制御/温度制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム
チューニングなど運用時への展開
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 21801 |  | 24194 | 25532 |  | 21611 | 9321 | 5420 | 3647 |  | 2418 |  | 2527 | 3159 |  | 5511 |  | 8825 | 133966
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 66 |  | 62 | 61 |  | 54 | 56 | 54 | 60 |  | 58 |  | 53 | 58 |  | 57 |  | 60 | 699
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6950 |  | 7250 | 7029 |  | 6834 | 7902 | 7577 | 7741 |  | 7632 |  | 6822 | 7984 |  | 7420 |  | 7229 | 88370
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 123 |  | 121 | 124 |  | 116 | 135 | 184 | 335 |  | 321 |  | 351 | 203 |  | 104 |  | 102 | 2219
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 20391 |  | 20899 | 20971 |  | 19319 | 19796 | 19084 | 19918 |  | 18785 |  | 17658 | 18607 |  | 18822 |  | 19955 | 234205
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 74235 |  | 76825 | 77946 |  | 69395 | 63841 | 62484 | 62929 |  | 59245 |  | 58863 | 63116 |  | 67861 |  | 72859 | 809599
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-013
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-013 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 842 |  |  | 625 |  | 0.75 | 25.7
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1301 |  |  | 660 |  | 0.51 | 49.2 | 429 |  | 0.33 | 67
[13 empty] | 換 気 |  | 324 |  |  | 102 |  | 0.32 | 68.5 | 51 |  | 0.16 | 84.2
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8地域 |  |  | 照 明 |  | 500 |  |  | 117 |  | 0.24 | 76.6 | 94 |  | 0.19 | 81.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 308 |  |  | 286 |  | 0.93 | 7.1 | 69 |  | 0.23 | 77.5
延床面積 |  |  | 7084.86 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 8 |  |  | 7 |  | 0.88 | 12.5 | 3 |  | 0.38 | 62.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2441 |  |  | 1172 |  | 0.49 | 51.9 | 646 |  | 0.27 | 73.5
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -24 |  |  |  | -17
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年9月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2441 |  |  | 1148 |  | 0.48 | 52.9 | 629 |  | 0.26 | 74.2
[13 empty] | その他 |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  | 206
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 2558 |  |  | 1265 |  | 0.5 | 50.5 | 835 |  | 0.33 | 67.3
[13 empty] | 計 3 |  | 2558 |  |  | 1289 |  | 0.51 | 49.6 | 852 |  | 0.34 | 66.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出し法ポリスチレンフォーム 30mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御
|  | 採 光 | [5 empty] | 吹抜けによる自然採光
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 15.8kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/人感センサー制御
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3001 |  | 23260 | 41041 |  | 44533 | 46745 | 44650 | 19815 |  | 13845 |  | 18545 | 24330 |  | 15554 |  | 16028 | 311347
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 759 |  | 2433 | 3470 |  | 3330 | 3257 | 3254 | 3453 |  | 3317 |  | 3256 | 3464 |  | 3289 |  | 3728 | 37010
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1155 |  | 4245 | 5993 |  | 6197 | 6199 | 6193 | 6300 |  | 6148 |  | 6492 | 6452 |  | 5897 |  | 6437 | 67708
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 669 |  | 3036 | 3620 |  | 3691 | 3468 | 3469 | 4526 |  | 4749 |  | 5396 | 6059 |  | 5203 |  | 5883 | 49769
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 50 |  | 152 | 163 |  | 161 | 165 | 160 | 164 |  | 160 |  | 167 | 159 |  | 136 |  | 154 | 1791
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 757.95 |  | 5215.586 | 12536.7 |  | 13110.9 | 13230 | 12685.8 | 12579.3 |  | 12018.1 |  | 12875 | 13048.6 |  | 11311.9 |  | 12553 | 131922.836
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 286.4 | 352.4 |  | 308.8 | 307.2 | 279.6 | 315.6 |  | 298.4 |  | 345.6 | 297.6 |  | 262 |  | 324.6 | 3378.2
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 144.6 | 180 |  | 143.6 | 141.8 | 129.6 | 168.6 |  | 151 |  | 187.4 | 194.6 |  | 213.8 |  | 263.2 | 1918.2
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-014
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-014 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 634 |  |  | 530 |  | 0.84 | 16.4
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1440 |  |  | 631 |  | 0.44 | 56.1 | 352 |  | 0.25 | 75.5
[13 empty] | 換 気 |  | 340 |  |  | 81 |  | 0.24 | 76.1 | 78 |  | 0.23 | 77
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7地域 |  |  | 照 明 |  | 492 |  |  | 192 |  | 0.4 | 60.9 | 114 |  | 0.24 | 76.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 633 |  |  | 419 |  | 0.67 | 33.8 | 219 |  | 0.35 | 65.4
延床面積 |  |  | 4045.59 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 28 |  |  | 28 |  | 1 | 0 | 7 |  | 0.25 | 75
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2933 |  |  | 1351 |  | 0.47 | 53.9 | 770 |  | 0.27 | 73.7
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -86 |  |  |  | -96
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2933 |  |  | 1265 |  | 0.44 | 56.8 | 674 |  | 0.23 | 77
[13 empty] | その他 |  | 143 |  |  | 143 |  |  |  | 24
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 3076 |  |  | 1408 |  | 0.46 | 54.2 | 698 |  | 0.23 | 77.3
[13 empty] | 計 3 |  | 3076 |  |  | 1494 |  | 0.49 | 51.4 | 794 |  | 0.26 | 74.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム 15mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm | [8 empty] | システム |  | -
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機/太陽熱利用設備
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
昇 降 機
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージユニット/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 31.5kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5515 |  | 5654 | 9511 |  | 20136 | 21508 | 12545 | 6847 |  | 8777 |  | 13262 | 15686 |  | 15047 |  | 11176 | 145664
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2648 |  | 2737 | 2648 |  | 2737 | 2737 | 2648 | 2737 |  | 2648 |  | 2737 | 2737 |  | 2472 |  | 2737 | 32223
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3967 |  | 4184 | 3959 |  | 3912 | 3857 | 3904 | 4027 |  | 3906 |  | 3581 | 4035 |  | 3630 |  | 4011 | 46973
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7451 |  | 7346 | 6292 |  | 5250 | 4852 | 5959 | 7225 |  | 8546 |  | 8765 | 10158 |  | 9396 |  | 9429 | 90669
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 220 |  | 233 | 218 |  | 224 | 221 | 216 | 226 |  | 220 |  | 203 | 230 |  | 205 |  | 228 | 2644
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 803 |  | 830 | 803 |  | 830 | 830 | 803 | 830 |  | 803 |  | 830 | 830 |  | 749 |  | 830 | 9771
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10399 |  | 10626 | 10448 |  | 10873 | 10742 | 10405 | 10743 |  | 10665 |  | 15218 | 15784 |  | 10399 |  | 11347 | 137649
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 1587 |  | 1359 | 1562 |  | 1268 | 1477 | 1477 | 1346 |  | 1459 |  | 1297 | 1357 |  | 1568 |  | 1298 | 17055
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-015
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-015 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 500 |  |  | 408 |  | 0.82 | 18.4
建物用途 |  |  | ホテル |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1302 |  |  | 401 |  | 0.31 | 69.2 | 333 |  | 0.26 | 74.4
[13 empty] | 換 気 |  | 135 |  |  | 53 |  | 0.4 | 60.7 | 50 |  | 0.38 | 62.9
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6地域 |  |  | 照 明 |  | 383 |  |  | 67 |  | 0.18 | 82.5 | 104 |  | 0.28 | 72.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 543 |  |  | 370 |  | 0.69 | 31.8 | 438 |  | 0.81 | 19.3
延床面積 |  |  | 3200.05 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 56 |  |  | 50 |  | 0.9 | 10.7 | 15 |  | 0.27 | 73.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2419 |  |  | 941 |  | 0.39 | 61 | 940 |  | 0.39 | 61.1
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -39 |  |  |  | -41
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2419 |  |  | 902 |  | 0.38 | 62.7 | 899 |  | 0.38 | 62.8
[13 empty] | その他 |  | 101 |  |  | 101 |  |  |  | 101
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 2520 |  |  | 1003 |  | 0.4 | 60.1 | 1000 |  | 0.4 | 60.3
[13 empty] | 計 3 |  | 2520 |  |  | 1042 |  | 0.42 | 58.6 | 1041 |  | 0.42 | 58.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材50ｍｍ |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材100ｍｍ | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御/人感検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル/屋上駐車場/屋上緑化
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージユニット/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 11.4kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム/外気冷房システム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（厨房用IH器具電気消費量） | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 951 |  | 4384 | 8228 |  | 16580 | 19892 | 10036 | 4759 |  | 4897 |  | 9966 | 13093 |  | 9613 |  | 6630 | 109029
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 818 |  | 1586 | 1459 |  | 1447 | 1468 | 1396 | 1411 |  | 1373 |  | 1416 | 1390 |  | 1236 |  | 1330 | 16330
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1195 |  | 2830 | 2675 |  | 2798 | 3058 | 2976 | 3189 |  | 3085 |  | 3173 | 3051 |  | 2821 |  | 3131 | 33982
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8602 |  | 11132 | 9319 |  | 8058 | 7188 | 9209 | 11157 |  | 13364 |  | 16139 | 17364 |  | 15535 |  | 16499 | 143566
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 290 |  | 398 | 396 |  | 450 | 497 | 420 | 428 |  | 389 |  | 372 | 338 |  | 331 |  | 380 | 4689
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1258 |  | 2786 | 2724 |  | 2927 | 3225 | 2900 | 3009 |  | 2805 |  | 2842 | 2800 |  | 2581 |  | 2996 | 32853
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4329 |  | 9592 | 9377 |  | 10076 | 11100 | 9982 | 10358 |  | 9656 |  | 9781 | 9637 |  | 8886 |  | 10314 | 113088
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-016
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-016 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 720 |  |  | 653 |  | 0.91 | 9.3
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1508 |  |  | 747 |  | 0.5 | 50.4 | 425 |  | 0.29 | 71.8
[13 empty] | 換 気 |  | 12 |  |  | 8 |  | 0.67 | 33.3 | 69 |  | 5.75 | -475
都道府県 |  |  | 千葉県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6地域 |  |  | 照 明 |  | 741 |  |  | 294 |  | 0.4 | 60.3 | 257 |  | 0.35 | 65.3
[13 empty] | 給 湯 |  | 18 |  |  | 34 |  | 1.89 | -88.8 | 7 |  | 0.39 | 61.1
延床面積 |  |  | 11180.4 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 19 |  |  | 17 |  | 0.9 | 10.5 | 21 |  | 1.11 | -10.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2298 |  |  | 1100 |  | 0.48 | 52.1 | 779 |  | 0.34 | 66.1
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2298 |  |  | 1100 |  | 0.48 | 52.1 | 779 |  | 0.34 | 66.1
[13 empty] | その他 |  | 1359 |  |  | 1359 |  |  |  | 89
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Aランク |  |  | 合 計 |  | 3657 |  |  | 2459 |  | 0.68 | 32.7 | 868 |  | 0.24 | 76.2
[13 empty] | 計 3 |  | 3657 |  |  | 2459 |  | 0.68 | 32.7 | 868 |  | 0.24 | 76.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 50mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 75mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（Ar層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然通風
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 採 光 | [5 empty] | 光膜天井
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ビルマル（ＧＨＰ）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 台数制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2599 |  | 3666 | 4493 |  | 12067 | 11944 | 5941 | 3454 |  | 3771 |  | 7696 | 8443 |  | 6914 |  | 5667 | 76655
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 3386 |  | 3305 | 3523 |  | 19608 | 17904 | 14435 | 3493 |  | 1062 |  | 3676 | 7880 |  | 7026 |  | 3548 | 88846
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8904 |  | 11733 | 11108 |  | 11397 | 9977 | 4177 | 3558 |  | 3475 |  | 3624 | 3624 |  | 3268 |  | 3581 | 78426
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 21390 |  | 22838 | 22259 |  | 22601 | 24540 | 23309 | 25248 |  | 30011 |  | 26815 | 25433 |  | 22313 |  | 26998 | 293755
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 133 |  | 147 | 101 |  | 89 | 76 | 80 | 125 |  | 123 |  | 154 | 237 |  | 193 |  | 176 | 1634
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1260 |  | 2070 | 1870 |  | 2080 | 2070 | 2040 | 2030 |  | 1910 |  | 2070 | 1920 |  | 1800 |  | 1970 | 23090
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7106 |  | 8156 | 7931 |  | 8230 | 7928 | 7745 | 9014 |  | 8717 |  | 8346 | 10121 |  | 9759 |  | 8457 | 101510
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6538 |  | 8128 | 7358 |  | 8452 | 8681 | 7334 | 7478 |  | 7954 |  | 8298 | 8029 |  | 7276 |  | 7662 | 93188
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-017
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-017 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 328 |  | 0.7 | 30.2
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 826 |  |  | 412 |  | 0.5 | 50.1 | 403 |  | 0.49 | 51.2
[13 empty] | 換 気 |  | 40 |  |  | 15 |  | 0.38 | 62.5 | 13 |  | 0.33 | 67.5
都道府県 |  |  | 佐賀県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6地域 |  |  | 照 明 |  | 328 |  |  | 119 |  | 0.37 | 63.7 | 108 |  | 0.33 | 67
[13 empty] | 給 湯 |  | 60 |  |  | 37 |  | 0.62 | 38.3 | 0 |  | 0 | 100
延床面積 |  |  | 2444.57 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 17 |  |  | 17 |  | 1 | 0 | 4 |  | 0.24 | 76.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 1271 |  |  | 600 |  | 0.48 | 52.7 | 528 |  | 0.42 | 58.4
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -361 |  |  |  | -358
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 1271 |  |  | 239 |  | 0.19 | 81.1 | 170 |  | 0.14 | 86.6
[13 empty] | その他 |  | 191 |  |  | 191 |  |  |  | 171
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 1462 |  |  | 430 |  | 0.3 | 70.5 | 341 |  | 0.24 | 76.6
[13 empty] | 計 3 |  | 1462 |  |  | 791 |  | 0.55 | 45.8 | 699 |  | 0.48 | 52.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 50mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/タスクアンビエント照明
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル/太陽熱集熱器
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | 自然通風
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ロープ式
|  | 採 光 | [5 empty] | 自然採光システム
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/全熱交換器/ 気化式冷却器（デシカント外調付）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 83.2kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | Liイオン蓄電池
|  |  |  | システム |  |  |  | 井水・太陽熱利用空調システム（変風量・流量制御付）
[17 empty] | システム |  | 太陽光発電とLiイオン蓄電池を活用した電力自立システム
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | （空調システムに含む） | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（CO2センサー） | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5281 |  | 6448 | 7794 |  | 11682 | 11978 | 8280 | 6187 |  | 6406 |  | 8941 | 11288 |  | 8917 |  | 7657 | 100859
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 162 |  | 246 | 268 |  | 516 | 518 | 320 | 193 |  | 154 |  | 227 | 252 |  | 153 |  | 225 | 3234
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2367 |  | 2246 | 1989 |  | 2223 | 2157 | 2299 | 2419 |  | 2341 |  | 2306 | 2266 |  | 2133 |  | 2283 | 27029
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 70 |  | 73 | 70 |  | 73 | 73 | 70 | 73 |  | 70 |  | 73 | 73 |  | 66 |  | 73 | 857
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3279 |  | 3165 | 3119 |  | 4121 | 3930 | 3470 | 3575 |  | 3196 |  | 3617 | 3842 |  | 3443 |  | 3873 | 42630
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3322 |  | 3628 | 4510 |  | 4344 | 4366 | 3815 | 3804 |  | 3735 |  | 4282 | 4460 |  | 3869 |  | 4089 | 48224
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-018
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-018 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 675 |  |  | 516 |  | 0.77 | 23.5
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1597 |  |  | 774 |  | 0.49 | 51.5 | 540 |  | 0.34 | 66.1
[13 empty] | 換 気 |  | 88 |  |  | 22 |  | 0.25 | 75 | 98 |  | 1.12 | -11.3
都道府県 |  |  | 岡山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5地域 |  |  | 照 明 |  | 501 |  |  | 92 |  | 0.19 | 81.6 | 173 |  | 0.35 | 65.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 998 |  |  | 629 |  | 0.64 | 36.9 | 647 |  | 0.65 | 35.1
延床面積 |  |  | 2478.246 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 3184 |  |  | 1517 |  | 0.48 | 52.3 | 1458 |  | 0.46 | 54.2
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 3184 |  |  | 1517 |  | 0.48 | 52.3 | 1458 |  | 0.46 | 54.2
[13 empty] | その他 |  | 163 |  |  | 163 |  |  |  | 161
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 3347 |  |  | 1680 |  | 0.51 | 49.8 | 1619 |  | 0.49 | 51.6
[13 empty] | 計 3 |  | 3347 |  |  | 1680 |  | 0.51 | 49.8 | 1619 |  | 0.49 | 51.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 35mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（真空層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | パッケージユニット/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取入れ量制御システム（CO2制御）/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（人感センサー） | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10648 |  | 6050 | 6205 |  | 1949 | 18476 | 19035 | 9898 |  | 5411 |  | 9591 | 14635 |  | 17809 |  | 17235 | 136942
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1804 |  | 1568 | 1668 |  | 2172 | 2639 | 3249 | 2915 |  | 2515 |  | 1710 | 1254 |  | 1735 |  | 1651 | 24880
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3549 |  | 2913 | 1925 |  | 2278 | 3211 | 3946 | 2394 |  | 2012 |  | 2680 | 5436 |  | 7632 |  | 5745 | 43721
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14125 |  | 10829 | 7916 |  | 8354 | 9277 | 8321 | 8537 |  | 7575 |  | 17206 | 22753 |  | 24933 |  | 24328 | 164154
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2258 |  | 1120 | 1711 |  | 3291 | 5718 | 5571 | 4470 |  | 1948 |  | 3250 | 3345 |  | 4579 |  | 3535 | 40796
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | -117 |  | -69 | 1970 |  | 7274 | 4671 | 6306 | 3717 |  | 2184 |  | -6226 | -5606 |  | -5804 |  | -8301 | -1
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-019
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-019 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 756 |  |  | 373 |  | 0.5 | 50.6
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1143 |  |  | 628 |  | 0.55 | 45 | 346 |  | 0.31 | 69.7
[13 empty] | 換 気 |  | 126 |  |  | 25 |  | 0.2 | 80.1 | 25 |  | 0.2 | 80.1
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5地域 |  |  | 照 明 |  | 531 |  |  | 63 |  | 0.12 | 88.1 | 132 |  | 0.25 | 75.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 782 |  |  | 556 |  | 0.72 | 28.9 | 376 |  | 0.49 | 51.9
延床面積 |  |  | 2564.49 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -70 |  |  |  | -118
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2582 |  |  | 1202 |  | 0.47 | 53.4 | 761 |  | 0.3 | 70.5
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -34 |  |  |  | -7
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2582 |  |  | 1168 |  | 0.46 | 54.7 | 754 |  | 0.3 | 70.7
[13 empty] | その他 |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 124
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 2675 |  |  | 1261 |  | 0.48 | 52.8 | 878 |  | 0.33 | 67.1
[13 empty] | 計 3 |  | 2675 |  |  | 1295 |  | 0.49 | 51.5 | 885 |  | 0.34 | 66.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/初期照度機能/スケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | ハイブリット方式/太陽熱（給湯利用）/コージェネ（排熱給湯利用）
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | トップライト（既存）南面2か所
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | ガスエンジン
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージユニット/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 10kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度で外気量制御、インバータ制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム
チューニングなど運用時への展開
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5052 |  | 2768 | 3111 |  | 10331 | 8939 | 3388 | 2839 |  | 6118 |  | 12173 | 14445 |  | 12027 |  | 9631 | 90822
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 527 |  | 545 | 527 |  | 545 | 545 | 527 | 545 |  | 527 |  | 545 | 545 |  | 492 |  | 545 | 6415
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3048 |  | 3013 | 2853 |  | 2905 | 2831 | 2763 | 2883 |  | 2833 |  | 2851 | 3080 |  | 2678 |  | 2913 | 34651
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7526 |  | 6762 | 5748 |  | 5382 | 5302 | 5689 | 6457 |  | 7376 |  | 9310 | 13637 |  | 12646 |  | 12800 | 98635
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 423 |  | 370 | 372 |  | 410 | 390 | 365 | 360 |  | 355 |  | 614 | 605 |  | 737 |  | 809 | 5810
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 419 |  | 375 | 415 |  | 398 | 425 | 408 | 413 |  | 470 |  | 581 | 650 |  | 670 |  | 563 | 5787
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14438 |  | 10313 | 8023 |  | 12653 | 11395 | 8050 | 10656 |  | 21003 |  | 36115 | 41054 |  | 32936 |  | 27770 | 234406
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-020
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-020 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
PAL*
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1322 |  |  | 526 |  | 0.4 | 60.2 | 217 |  | 0.17 | 83.5
[13 empty] | 換 気 |  | 6 |  |  | 3 |  | 0.5 | 50 | 5 |  | 0.84 | 16.6
都道府県 |  |  | 宮城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4地域 |  |  | 照 明 |  | 650 |  |  | 189 |  | 0.3 | 70.9 | 235 |  | 0.37 | 63.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 3 |  |  | 6 |  | 2 | -100 | 2 |  | 0.67 | 33.3
延床面積 |  |  | 20197.77 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 30 |  |  | 30 |  | 1 | 0 | 5 |  | 0.17 | 83.3
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2011 |  |  | 754 |  | 0.38 | 62.5 | 464 |  | 0.24 | 76.9
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2011 |  |  | 754 |  | 0.38 | 62.5 | 464 |  | 0.24 | 76.9
[13 empty] | その他 |  | 1095 |  |  | 1095 |  |  |  | 253
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 3106 |  |  | 1849 |  | 0.6 | 40.4 | 717 |  | 0.24 | 76.9
[13 empty] | 計 3 |  | 3106 |  |  | 1849 |  | 0.6 | 40.4 | 717 |  | 0.24 | 76.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 50～100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 | [12 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/個別デジタル制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12375 |  | 5934 | 12804 |  | 42191 | 33791 | 9883 | 4356 |  | 35874 |  | 71589 | 88289 |  | 77474 |  | 54064 | 448624
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 125 |  | 307 | 460 |  | 1479 | 1130 | 244 | 132 |  | 690 |  | 1528 | 1637 |  | 1422 |  | 1003 | 10157
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 39407 |  | 39782 | 38076 |  | 39706 | 40175 | 37492 | 39060 |  | 43729 |  | 42628 | 43264 |  | 40188 |  | 42116 | 485623
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 330 |  | 341 | 330 |  | 298 | 298 | 330 | 341 |  | 330 |  | 370 | 370 |  | 334 |  | 341 | 4013
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 676 |  | 714 | 707 |  | 763 | 724 | 668 | 636 |  | 1252 |  | 617 | 566 |  | 512 |  | 591 | 8426
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 38680 |  | 36339 | 35750 |  | 42817 | 42782 | 36498 | 35994 |  | 33586 |  | 59606 | 60202 |  | 51813 |  | 47574 | 521641
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 717 |  | 703 | 623 |  | 625 | 731 | 730 | 841 |  | 422 |  | 818 | 764 |  | 500 |  | 458 | 7932
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-021
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-021 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 728 |  |  | 339 |  | 0.47 | 53.4
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 909 |  |  | 399 |  | 0.44 | 56.1 | 185 |  | 0.21 | 79.6
[13 empty] | 換 気 |  | 573 |  |  | 58 |  | 0.11 | 89.8 | 58 |  | 0.11 | 89.8
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5地域 |  |  | 照 明 |  | 631 |  |  | 217 |  | 0.35 | 65.6 | 347 |  | 0.55 | 45
[13 empty] | 給 湯 |  | 43 |  |  | 27 |  | 0.63 | 37.2 | 25 |  | 0.59 | 41.8
延床面積 |  |  | 3193.64 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2156 |  |  | 701 |  | 0.33 | 67.4 | 615 |  | 0.29 | 71.4
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -15 |  |  |  | -20
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2156 |  |  | 686 |  | 0.32 | 68.1 | 595 |  | 0.28 | 72.4
[13 empty] | その他 |  | 1177 |  |  | 1177 |  |  |  | 1269
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 3333 |  |  | 1863 |  | 0.56 | 44.1 | 1864 |  | 0.56 | 44
[13 empty] | 計 3 |  | 3333 |  |  | 1878 |  | 0.57 | 43.6 | 1884 |  | 0.57 | 43.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 50mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/初期照度補正機能/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス （空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 5kW/太陽熱利用
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム/外気冷房システム/風量可変システム（CO2+INV）
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | ＣＯ2制御、温度制御、インバータ制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7067.28 |  | 1248.1 | 1127.52 |  | 1201 | 1389.12 | 1939.8 | 1445.04 |  | 6369.76 |  | 9425.74 | 11373.04 |  | 9964.68 |  | 7719.3 | 60270.38
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 959.4 |  | 1334.1 | 1370.5 |  | 2029.2 | 2202.2 | 2067 | 2008.1 |  | 1742.1 |  | 1892.2 | 0 |  | 1497 |  | 1666.3 | 18768.1
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8382.5 |  | 9529.8 | 8967.7 |  | 9474.7 | 9631.6 | 9435.8 | 9796.8 |  | 9617.4 |  | 10141.3 | 9600.3 |  | 9015.7 |  | 9856.9 | 113450.5
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 536.1 |  | 555.7 | 425.2 |  | 330.2 | 301.4 | 350.1 | 480.1 |  | 655.2 |  | 1008.5 | 1183.2 |  | 1099.7 |  | 973.2 | 7898.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 15529.74 |  | 29242.74 | 24505.65 |  | 5524.725 | 33512.72 | 40741.24 | 48917.67 |  | 45204.18 |  | 41039.86 | 45654.39 |  | 49625.02 |  | 35566.15 | 415064.085
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 40253.78 |  | 57051.36 | 63857.83 |  | 86669.075 | 78728.86 | 68022.76 | 51907.49 |  | 40897.16 |  | 38049.6 | 35551.77 |  | 33826 |  | 37621.65 | 632437.335
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-022
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-022 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
PAL*
建物用途 |  |  | 大学 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 571 |  |  | 294 |  | 0.52 | 48.5 | 104 |  | 0.19 | 81.7
[13 empty] | 換 気 |  | 23 |  |  | 12 |  | 0.53 | 47.8 | 13 |  | 0.57 | 43.4
都道府県 |  |  | 愛知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6地域 |  |  | 照 明 |  | 176 |  |  | 67 |  | 0.39 | 61.9 | 59 |  | 0.34 | 66.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 3 |  |  | 5 |  | 1.67 | -66.6 | 1 |  | 0.34 | 66.6
延床面積 |  |  | 7342.82 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 3 |  | 1.5 | -50
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 775 |  |  | 380 |  | 0.5 | 50.9 | 180 |  | 0.24 | 76.7
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 775 |  |  | 380 |  | 0.5 | 50.9 | 180 |  | 0.24 | 76.7
[13 empty] | その他 |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 233
ＢＥＬＳ認証 |  |  | 『ZEB』 |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 810 |  |  | 415 |  | 0.52 | 48.7 | 413 |  | 0.51 | 49
[13 empty] | 計 3 |  | 810 |  |  | 415 |  | 0.52 | 48.7 | 413 |  | 0.51 | 49
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材 10mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材 20mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生あり）
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/タスク&アンビエント空調システム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4314.79 |  | 4213.62 | 6487.27 |  | 16833.75 | 8477.27 | 2863.41 | 3156.28 |  | 2973.25 |  | 7131.88 | 12398.55 |  | 4795.66 |  | 4171.74 | 77817.47
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1360.48 |  | 600.95 | 800.92 |  | 937.17 | 387.07 | 737.26 | 1313.74 |  | 1051.3 |  | 868.48 | 563.78 |  | 328.17 |  | 264.53 | 9213.85
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4170.54 |  | 4166.69 | 4814.52 |  | 4969.9 | 2194.01 | 2561.48 | 5045.15 |  | 4612.02 |  | 3777.73 | 4451.22 |  | 1727.1 |  | 1726.16 | 44216.52
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8.47 |  | 7.43 | 8.53 |  | 9.39 | 4.54 | 4.13 | 8.59 |  | 8.63 |  | 7.44 | 7.95 |  | 4.15 |  | 5.13 | 84.38
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 12 |  | 9 | 8 |  | 3 | 0 | 4 | 8 |  | 12 |  | 15 | 36 |  | 14 |  | 14 | 135
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 175.62 |  | 145.38 | 140.85 |  | 139.3 | 78.12 | 69.51 | 108.99 |  | 121 |  | 189.59 | 227.39 |  | 167.02 |  | 165.63 | 1728.4
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12268.6109 |  | 13843.562 | 15875.1087 |  | 13376.1964 | 15382.4323 | 16340.2294 | 15991.6525 |  | 16047.9048 |  | 14196.2167 | 10880.9317 |  | 15886.6601 |  | 14714.1755 | 174803.6811
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-023
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-023 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 683 |  |  | 609 |  | 0.9 | 10.8
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1369 |  |  | 729 |  | 0.54 | 46.7 | 293 |  | 0.22 | 78.5
[13 empty] | 換 気 |  | 246 |  |  | 59 |  | 0.24 | 76 | 54 |  | 0.22 | 78
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7地域 |  |  | 照 明 |  | 494 |  |  | 103 |  | 0.21 | 79.1 | 143 |  | 0.29 | 71
[13 empty] | 給 湯 |  | 617 |  |  | 398 |  | 0.65 | 35.4 | 190 |  | 0.31 | 69.2
延床面積 |  |  | 3928.28 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 22 |  |  | 22 |  | 1 | 0 | 9 |  | 0.41 | 59
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 2748 |  |  | 1311 |  | 0.48 | 52.2 | 689 |  | 0.26 | 74.9
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -55 |  |  |  | -55
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 2748 |  |  | 1256 |  | 0.46 | 54.2 | 634 |  | 0.24 | 76.9
[13 empty] | その他 |  | 146 |  |  | 146 |  |  |  | 18
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 2894 |  |  | 1402 |  | 0.49 | 51.5 | 652 |  | 0.23 | 77.4
[13 empty] | 計 3 |  | 2894 |  |  | 1457 |  | 0.51 | 49.6 | 707 |  | 0.25 | 75.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | ロープ式
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージユニット/ルームエアコン/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 20kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（ガス使用量） | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2363 |  | 1850 | 5013 |  | 14992 | 16498 | 7048 | 3356 |  | 7481 |  | 14853 | 20532 |  | 13916 |  | 9858 | 117760
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1768 |  | 1827 | 1768 |  | 1827 | 1827 | 1768 | 1827 |  | 1768 |  | 1827 | 1827 |  | 1650 |  | 1827 | 21511
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4483 |  | 4816 | 5119 |  | 5437 | 5518 | 5272 | 5027 |  | 4516 |  | 4438 | 4540 |  | 4000 |  | 4211 | 57377
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6705 |  | 6010 | 4921 |  | 3928 | 3543 | 4587 | 5405 |  | 7129 |  | 8708 | 9450 |  | 8004 |  | 8018 | 76408
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 317 |  | 321 | 308 |  | 318 | 305 | 298 | 315 |  | 308 |  | 305 | 265 |  | 245 |  | 291 | 3596
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 584 |  | 603 | 584 |  | 603 | 603 | 584 | 603 |  | 584 |  | 603 | 603 |  | 545 |  | 603 | 7102
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12534 |  | 14134 | 14702 |  | 15871 | 19194 | 19920 | 18653 |  | 14629 |  | 16074 | 18029 |  | 12713 |  | 13539 | 189992
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 612.6 |  | 579.2 | 591.6 |  | 527.5 | 492.3 | 511.9 | 513.3 |  | 576.8 |  | 578 | 635.4 |  | 658.6 |  | 563.8 | 6841
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 27 | 0 |  | 0 |  | 20 | 143
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2019-024
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2019-024 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 722 |  |  | 417 |  | 0.58 | 42.2
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 550 |  |  | 255 |  | 0.47 | 53.6 | 247 |  | 0.45 | 55
[13 empty] | 換 気 |  | 30 |  |  | 10 |  | 0.34 | 66.6 | 2 |  | 0.07 | 93.3
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7地域 |  |  | 照 明 |  | 316 |  |  | 174 |  | 0.56 | 44.9 | 221 |  | 0.7 | 30
[13 empty] | 給 湯 |  | 34 |  |  | 21 |  | 0.62 | 38.2 | 18 |  | 0.53 | 47
延床面積 |  |  | 2630.79 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 333 |  |  | 333 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | － |  |  | 計 1 |  | 1263 |  |  | 793 |  | 0.63 | 37.2 | 488 |  | 0.39 | 61.3
|  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -43 |  |  |  | -48
事業年度 |  |  | 単年度 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 1263 |  |  | 750 |  | 0.6 | 40.6 | 440 |  | 0.35 | 65.1
[13 empty] | その他 |  | 333 |  |  | 333 |  |  |  | 46
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | － |  |  | 合 計 |  | 1596 |  |  | 1083 |  | 0.68 | 32.1 | 486 |  | 0.31 | 69.5
[13 empty] | 計 3 |  | 1596 |  |  | 1126 |  | 0.71 | 29.4 | 534 |  | 0.34 | 66.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築（パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm |  |  |  |  | 設備（アクティブ） | 照 明 |  |  | 器 具 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 100mm/硬質ウレタンフォーム 50mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 日 射 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | -
|  | 通 風 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  |  | -
|  | 採 光 | [5 empty] | -
[13 empty] | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
設備（アクティブ） |  | 空 調 |  | 熱 源 |  |  |  | ビルマル（EHP)/パッケージユニット/全熱交換器
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 10.8kW
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 新トップランナー変圧器
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム
負荷コントロール
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2074 |  | 4119 | 6504 |  | 8946 | 8882 | 7135 | 3008 |  | 2695 |  | 5461 | 7805 |  | 5945 |  | 3916 | 66490
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 24 |  | 24 | 26 |  | 28 | 27 | 28 | 30 |  | 29 |  | 33 | 33 |  | 30 |  | 32 | 344
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4883 |  | 4409 | 5064 |  | 5082 | 4744 | 5314 | 4915 |  | 4917 |  | 4791 | 4878 |  | 4816 |  | 5559 | 59372
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 392 |  | 337 | 283 |  | 238 | 215 | 267 | 353 |  | 437 |  | 541 | 598 |  | 505 |  | 509 | 4675
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 868 |  | 858 | 922 |  | 987 | 977 | 1014 | 1058 |  | 1047 |  | 1166 | 1198 |  | 1070 |  | 1131 | 12296
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4384 |  | 4184 | 4201 |  | 4778 | 4891 | 4518 | 4328 |  | 4464 |  | 4803 | 4526 |  | 4580 |  | 4860 | 54517
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0