## J2021-001
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-001 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 500 |  |  | 487 |  | 0.98 | 2.6
建物用途 |  |  | その他 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 増改築 |  |  | 空 調 |  | 2044 |  |  | 524 |  | 0.26 | 74.3 | 161 |  | 0.08 | 92.1
[13 empty] | 換 気 |  | 181 |  |  | 30 |  | 0.17 | 83.4 | 1 |  | 0.01 | 99.4
都道府県 |  |  | 奈良県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 483 |  |  | 63 |  | 0.14 | 86.9 | 97 |  | 0.21 | 79.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 388 |  |  | 236 |  | 0.61 | 39.1 | 167 |  | 0.44 | 56.9
延床面積 |  |  | 427.2 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 15 |  |  | 13 |  | 0.87 | 13.3 | 11 |  | 0.74 | 26.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3111 |  |  | 866 |  | 0.28 | 72.1 | 437 |  | 0.15 | 85.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -124 |  |  |  | -62
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2018年1月 |  |  | 計 2 |  | 3111 |  |  | 742 |  | 0.24 | 76.1 | 375 |  | 0.13 | 87.9
[13 empty] | その他 |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 198
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3361 |  |  | 992 |  | 0.3 | 70.4 | 573 |  | 0.18 | 82.9
[13 empty] | 計 3 |  | 3361 |  |  | 1116 |  | 0.34 | 66.7 | 635 |  | 0.19 | 81.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム50mm |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール155mm | [8 empty] | システム |  | 人感式スイッチ
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス＋樹脂枠金属サッシ
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ式給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 空欄
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | インバータ式
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | 電気式ヒートポンプ式エアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | 人感センサー |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 空欄
[17 empty] | システム |  | 空欄
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 全熱交換器 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | 空欄
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 406 |  | 39 | 271 |  | 420 | 934 | 374 | 97 |  | 296 |  | 774 | 1871 |  | 973 |  | 550 | 7005
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3 |  | 4 | 2 |  | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 3 |  | 3 | 30
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 326 |  | 342 | 309 |  | 351 | 301 | 323 | 364 |  | 362 |  | 423 | 416 |  | 358 |  | 353 | 4228
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 670 |  | 458 | 286 |  | 242 | 123 | 176 | 442 |  | 689 |  | 623 | 1739 |  | 1045 |  | 788 | 7281
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 38 |  | 43 | 45 |  | 45 | 43 | 39 | 38 |  | 38 |  | 41 | 36 |  | 32 |  | 34 | 472
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 806 |  | 1174 | 616 |  | 600 | 728 | 960 | 515 |  | 481 |  | 420 | 437 |  | 741 |  | 1174 | 8652
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-002
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-002 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 271 |  | 0.58 | 42.3
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 662 |  |  | 315 |  | 0.48 | 52.4 | 327 |  | 0.5 | 50.6
[13 empty] | 換 気 |  | 46 |  |  | 27 |  | 0.59 | 41.3 | 28 |  | 0.61 | 39.1
都道府県 |  |  | 茨城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 320 |  |  | 84 |  | 0.27 | 73.7 | 82 |  | 0.26 | 74.3
[13 empty] | 給 湯 |  | 39 |  |  | 77 |  | 1.98 | -97.4 | 1 |  | 0.03 | 97.4
延床面積 |  |  | 2122.2 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 17 |  |  | 15 |  | 0.89 | 11.7 | 6 |  | 0.36 | 64.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1084 |  |  | 518 |  | 0.48 | 52.2 | 444 |  | 0.41 | 59
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -549 |  |  |  | -629
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1084 |  |  | -31 |  | -0.03 | 102.8 | -185 |  | -0.18 | 117
[13 empty] | その他 |  | 149 |  |  | 149 |  |  |  | 275
ＢＥＬＳ認証 |  |  | 『ZEB』 |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Sランク |  |  | 合 計 |  | 1233 |  |  | 118 |  | 0.1 | 90.4 | 90 |  | 0.08 | 92.7
[13 empty] | 計 3 |  | 1233 |  |  | 667 |  | 0.55 | 45.9 | 719 |  | 0.59 | 41.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | タスクアンビエント照明/各種省エネ制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド（太陽追尾型）
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 燃料電池排熱利用給湯システム
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然エネルギー利用（自然換気/昼光利用/井水利用）
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | 井水利用高効率統合熱源システム |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | 燃料電池
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | 放射空調/タスク＆アンビエント空調 |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2、温度制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4180.248 |  | 2350.9208 | 5195.4257 |  | 6056.5435 | 6654.2528 | 6918.1449 | 4203.6746 |  | 4548.8918 |  | 7602.3888 | 8875.8899 |  | 7439.3056 |  | 6862.6139 | 70888.3003
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 357.492 |  | 201.0492 | 444.3093 |  | 517.9515 | 569.0672 | 591.6351 | 359.4954 |  | 389.0182 |  | 650.1512 | 759.0601 |  | 636.2044 |  | 586.8861 | 6062.3197
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1091.3 |  | 846.7 | 1540.5 |  | 1749.4 | 1197.4 | 1739.9 | 1711.2 |  | 1821.8 |  | 1538.7 | 1309.8 |  | 1285.3 |  | 1830.9 | 17662.9
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 9
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 106.8732 |  | 106.2344 | 109.1648 |  | 110.8176 | 105.0886 | 107.48 | 111.36 |  | 106.54 |  | 108.4 | 106.49 |  | 97.85 |  | 115.93 | 1292.2286
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4312.66 |  | 4259.48 | 4566.6 |  | 4836.81 | 4909.99 | 5112.66 | 5282.18 |  | 5324.67 |  | 5636.5 | 5043.95 |  | 4928.91 |  | 5430.36 | 59644.77
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3719.6568 |  | 5294.0456 | 1113.0902 |  | 0 | 4026.3814 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14153.174
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-003
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-003 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 587 |  |  | 525 |  | 0.9 | 10.5
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1262 |  |  | 951 |  | 0.76 | 24.6 | 678 |  | 0.54 | 46.2
[13 empty] | 換 気 |  | 178 |  |  | 107 |  | 0.61 | 39.8 | 81 |  | 0.46 | 54.4
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 483 |  |  | 85 |  | 0.18 | 82.4 | 147 |  | 0.31 | 69.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 278 |  |  | 172 |  | 0.62 | 38.1 | 168 |  | 0.61 | 39.5
延床面積 |  |  | 27942.02 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | SRC造 |  |  | 昇降機 |  | 242 |  |  | 59 |  | 0.25 | 75.6 | 19 |  | 0.08 | 92.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -190 |  |  |  | -347
階 数 |  |  | 地上 |  | 8 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2443 |  |  | 1184 |  | 0.49 | 51.5 | 746 |  | 0.31 | 69.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年8月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 2443 |  |  | 1184 |  | 0.49 | 51.5 | 746 |  | 0.31 | 69.4
[13 empty] | その他 |  | 333 |  |  | 333 |  |  |  | 505
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2776 |  |  | 1517 |  | 0.55 | 45.3 | 1251 |  | 0.46 | 54.9
[13 empty] | 計 3 |  | 2776 |  |  | 1517 |  | 0.55 | 45.3 | 1251 |  | 0.46 | 54.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 高発泡ポリエチレン 25mm |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出し法ポリスチレンフォーム 35mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 高性能アルミサッシ Low-E複層ガラス
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器/コージェネレーション
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | インバーター制御
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | 高効率熱源機器/全熱交換器/高効率パッケージエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | マイクロコージェネレーション
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取り入れ量制御/人感センサー制御/変風量方式（VAV）/大温度差による送水システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバーターファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御(温度、CO2、人感) | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | 空欄
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 96303.2112 |  | 105579.9783 | 157190.4695 |  | 202525.8974 | 261163.4567 | 179658.4203 | 108288.0757 |  | 100967.3978 |  | 157714.2094 | 184786.829 |  | 140111.847 |  | 115520.0132 | 1809809.8056
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 32.837 | 0 |  | 48.2843 | 41.237 | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.048 | 0 |  | 0 |  | 0 | 144.4063
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 2.8823 |  | 35.1825 | 1.5448 |  | 45.9851 | 48.8735 | 0.7691 | 0.78552 |  | 2.1882 |  | 23.5178 | 58.947 |  | 2.2085 |  | 2.2388 | 225.1232
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 23521.3498 |  | 81860.0066 | 133102 |  | 133389 | 118501 | 128133 | 107778 |  | 35092.243 |  | 41878.6293 | 41654.4136 |  | 36264.6602 |  | 30957.2989 | 912131.6014
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 20713 |  | 18119 | 19002 |  | 19871 | 20129 | 18821 | 16696 |  | 21618 |  | 32784 | 34291 |  | 29286 |  | 25127 | 276457
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 19341.196 |  | 18913.003 | 18140.1984 |  | 18952.4524 | 19161.6771 | 18611.4112 | 20072.4067 |  | 19070.6217 |  | 19890.0917 | 19115.9969 |  | 17768.5075 |  | 20026.4262 | 229063.9888
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 33985 |  | 33695 | 34263 |  | 35183 | 34820 | 35044 | 36519 |  | 34704 |  | 36246 | 36300 |  | 32871 |  | 37026 | 420656
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 15369.514 |  | 11098.3213 | 7572.1485 |  | 7827.1642 | 7901.0349 | 7856.3159 | 13193.0533 |  | 15374.855 |  | 18219.2122 | 18622.274 |  | 16445.3976 |  | 17821.3725 | 157300.6635
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 176769.8508 |  | 193261.8526 | 203447.237 |  | 209748.7512 | 206089.7873 | 203959.367 | 191134.2613 |  | 174450.3971 |  | 197489.5062 | 202562.1592 |  | 181609.9353 |  | 180345.9651 | 2320869.07
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4144.82 |  | 4154.77 | 4471.775 |  | 4790.77 | 4734.3 | 4583.54 | 4828.68 |  | 4364.64 |  | 4501.38 | 4484.16 |  | 3777.07 |  | 4802.2 | 53638.105
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 117379.6238 |  | 118532.0789 | 118122.9723 |  | 123841.9714 | 128057.8815 | 118861.7931 | 120821.8792 |  | 118904.9895 |  | 122695.4406 | 122023.5139 |  | 111746.085 |  | 124322.6717 | 1445310.9008
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 131848.235 |  | 131535.2485 | 148768.1362 |  | 164872.9447 | 182155.8499 | 154860.3195 | 139166.5051 |  | 135275.496 |  | 156225.666 | 163891.8261 |  | 140653.2929 |  | 145075.8165 | 1794329.3363
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 9.163 | 0 |  | 14.7157 | 12.763 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.952 | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.5937
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 45.1177 |  | 139.8175 | 34.4552 |  | 46.0149 | 50.1265 | 37.2309 | 32.2145 |  | 80.8118 |  | 318.4822 | 54.053 |  | 42.7915 |  | 33.7612 | 914.8768
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-004
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-004 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 597 |  |  | 411 |  | 0.69 | 31.1
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1004 |  |  | 663 |  | 0.67 | 33.9 | 385 |  | 0.39 | 61.6
[13 empty] | 換 気 |  | 234 |  |  | 92 |  | 0.4 | 60.6 | 195 |  | 0.84 | 16.6
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 425 |  |  | 152 |  | 0.36 | 64.2 | 119 |  | 0.28 | 72
[13 empty] | 給 湯 |  | 291 |  |  | 204 |  | 0.71 | 29.8 | 19 |  | 0.07 | 93.4
延床面積 |  |  | 13619.14 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 47 |  |  | 42 |  | 0.9 | 10.6 | 10 |  | 0.22 | 78.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -163 |  |  |  | -297
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2001 |  |  | 990 |  | 0.5 | 50.5 | 431 |  | 0.22 | 78.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2016年9月～2018年11月 |  |  | 計 2 |  | 2001 |  |  | 990 |  | 0.5 | 50.5 | 431 |  | 0.22 | 78.4
[13 empty] | その他 |  | 213 |  |  | 213 |  |  |  | 521
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2214 |  |  | 1203 |  | 0.55 | 45.6 | 952 |  | 0.43 | 57
[13 empty] | 計 3 |  | 2214 |  |  | 1203 |  | 0.55 | 45.6 | 952 |  | 0.43 | 57
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレン断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | コージェネ排熱利用
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | 空冷ヒートポンプチラー/ ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | ガスエンジン
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | －
|  |  |  | システム | [8 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | －
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバ－ターファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（CO2、空気汚れセンサー） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 44033 |  | 34758.4 | 43702 |  | 46639.4 | 56724.4 | 44335 | 31934.4 |  | 36666 |  | 47938.4 | 59850.4 |  | 47788.2 |  | 42027.4 | 536397
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 12344 |  | 12222 | 13592 |  | 14345 | 12471 | 8750 | 8533 |  | 7013 |  | 8215 | 7770 |  | 7278 |  | 8235 | 120768
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13725.3 |  | 14426.7 | 23115.4 |  | 28115.1 | 37533.9 | 27112.3 | 14930.1 |  | 15729.3 |  | 24132.5 | 30315.5 |  | 23174.7 |  | 19168.9 | 271479.7
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13712 |  | 13214 | 13236 |  | 13338 | 13104 | 13163 | 14398 |  | 13807 |  | 15012 | 14368 |  | 13094 |  | 14605 | 165051
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1140 |  | 708 | 538 |  | 569 | 981 | 1725 | 1829 |  | 2898 |  | 3120 | 4931 |  | 4428 |  | 3208 | 26075
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 990 |  | 1010 | 1021 |  | 1068 | 1055 | 1047 | 1117 |  | 1046 |  | 1098 | 1049 |  | 970 |  | 1109 | 12580
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 45503 |  | 44518 | 45056 |  | 47008 | 46710 | 45085 | 47180 |  | 44538 |  | 47781 | 48754 |  | 43733 |  | 47908 | 553774
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 4302 |  | 1025 | 1124 |  | 1141 | 864 | 901 | 1120 |  | 1642 |  | 6641 | 7771 |  | 6368 |  | 4660 | 37559
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 29785.7 |  | 30086.9 | 32942.6 |  | 34728.5 | 38227.7 | 34242.7 | 31707.5 |  | 30347.7 |  | 33583.1 | 35630.1 |  | 32742.1 |  | 33612.7 | 397637.3
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-005
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-005 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 742 |  |  | 596 |  | 0.81 | 19.6
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1347 |  |  | 771 |  | 0.58 | 42.7 | 686 |  | 0.51 | 49
[13 empty] | 換 気 |  | 238 |  |  | 81 |  | 0.35 | 65.9 | 4 |  | 0.02 | 98.3
都道府県 |  |  | 宮城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4 |  |  | 照 明 |  | 502 |  |  | 112 |  | 0.23 | 77.6 | 182 |  | 0.37 | 63.7
[13 empty] | 給 湯 |  | 657 |  |  | 328 |  | 0.5 | 50 | 279 |  | 0.43 | 57.5
延床面積 |  |  | 8791.36 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 58 |  |  | 52 |  | 0.9 | 10.3 | 28 |  | 0.49 | 51.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2802 |  |  | 1344 |  | 0.48 | 52 | 1179 |  | 0.43 | 57.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年7月 |  |  | 計 2 |  | 2802 |  |  | 1344 |  | 0.48 | 52 | 1179 |  | 0.43 | 57.9
[13 empty] | その他 |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 143
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2905 |  |  | 1447 |  | 0.5 | 50.1 | 1322 |  | 0.46 | 54.4
[13 empty] | 計 3 |  | 2905 |  |  | 1447 |  | 0.5 | 50.1 | 1322 |  | 0.46 | 54.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム 断熱材50mm | [8 empty] | システム |  | 人感制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇（水平）
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 地中熱ヒートポンプシステム
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生あり、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/ルームエアコン/地中熱ヒートポンプ |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 全熱交換機システム/床輻射冷暖房システム/流量可変制御システム（VWV) |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 61255 |  | 23010 | 13856 |  | 24066 | 37826 | 23331 | 23066 |  | 57967 |  | 81483 | 90887 |  | 98422 |  | 82419 | 617588
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 285 |  | 289 | 103 |  | 285 | 285 | 263 | 228 |  | 218 |  | 251 | 351 |  | 445 |  | 474 | 3477
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13208 |  | 13511 | 12991 |  | 14021 | 14366 | 13960 | 14458 |  | 13914 |  | 14210 | 14016 |  | 11905 |  | 13075 | 163635
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 24890 |  | 17187 | 14577 |  | 14672 | 20649 | 14621 | 15522 |  | 17190 |  | 27307 | 31687 |  | 26612 |  | 25919 | 250833
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2120 |  | 2101 | 2034 |  | 2112 | 2069 | 2008 | 2097 |  | 2073 |  | 2163 | 2162 |  | 1939 |  | 2156 | 25034
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 15614 |  | 8874 | 3856 |  | 6224 | 5640 | 8116 | 6182 |  | 9962 |  | 22241 | 25218 |  | 9881 |  | 6653 | 128461
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 16861 |  | 16143 | 15561 |  | 16207 | 15888 | 15545 | 16051 |  | 16493 |  | 19507 | 20263 |  | 18419 |  | 18981 | 205919
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-006
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-006 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 450 |  |  | 338 |  | 0.76 | 24.8
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 528 |  |  | 262 |  | 0.5 | 50.3 | 177 |  | 0.34 | 66.4
[13 empty] | 換 気 |  | 66 |  |  | 36 |  | 0.55 | 45.4 | 37 |  | 0.57 | 43.9
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 309 |  |  | 94 |  | 0.31 | 69.5 | 78 |  | 0.26 | 74.7
[13 empty] | 給 湯 |  | 18 |  |  | 47 |  | 2.62 | -161.1 | 12 |  | 0.67 | 33.3
延床面積 |  |  | 2260.52 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 11 |  |  | 10 |  | 0.91 | 9 | 7 |  | 0.64 | 36.3
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 932 |  |  | 449 |  | 0.49 | 51.8 | 311 |  | 0.34 | 66.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -53 |  |  |  | -62
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年9月 |  |  | 計 2 |  | 932 |  |  | 396 |  | 0.43 | 57.5 | 249 |  | 0.27 | 73.2
[13 empty] | その他 |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  | 177
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1104 |  |  | 568 |  | 0.52 | 48.5 | 426 |  | 0.39 | 61.4
[13 empty] | 計 3 |  | 1104 |  |  | 621 |  | 0.57 | 43.7 | 488 |  | 0.45 | 55.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォーム30ｍｍ |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム50ｍｍ | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御/人感検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル/屋上駐車場/屋上緑化
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/ルームエアコン/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム/外気冷房システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1927 |  | 1249 | 2701 |  | 3831 | 5138 | 3750 | 1470 |  | 1641 |  | 5196 | 6012 |  | 5032 |  | 2877 | 40824
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 695 |  | 648 | 667 |  | 684 | 702 | 713 | 740 |  | 693 |  | 754 | 751 |  | 681 |  | 756 | 8484
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1440 |  | 1163 | 1466 |  | 1533 | 1344 | 1535 | 1589 |  | 1441 |  | 1639 | 1473 |  | 1520 |  | 1815 | 17958
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 246 |  | 206 | 190 |  | 191 | 176 | 182 | 208 |  | 214 |  | 259 | 283 |  | 252 |  | 259 | 2666
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 120 |  | 118 | 125 |  | 128 | 125 | 124 | 131 |  | 121 |  | 127 | 125 |  | 114 |  | 134 | 1492
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3347 |  | 3119 | 3215 |  | 3292 | 3379 | 3433 | 3565 |  | 3335 |  | 3629 | 3616 |  | 3280 |  | 3643 | 40853
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 731 |  | 680 | 694 |  | 736 | 713 | 799 | 832 |  | 809 |  | 866 | 804 |  | 723 |  | 794 | 9181
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-007
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-007 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 803 |  |  | 650 |  | 0.81 | 19
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 938 |  |  | 597 |  | 0.64 | 36.3 | 336 |  | 0.36 | 64.1
[13 empty] | 換 気 |  | 371 |  |  | 54 |  | 0.15 | 85.4 | 46 |  | 0.13 | 87.6
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 402 |  |  | 146 |  | 0.37 | 63.6 | 117 |  | 0.3 | 70.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 138 |  |  | 62 |  | 0.45 | 55 | 127 |  | 0.93 | 7.9
延床面積 |  |  | 3447.88 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 36 |  |  | 32 |  | 0.89 | 11.1 | 7 |  | 0.2 | 80.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1885 |  |  | 891 |  | 0.48 | 52.7 | 633 |  | 0.34 | 66.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1885 |  |  | 891 |  | 0.48 | 52.7 | 633 |  | 0.34 | 66.4
[13 empty] | その他 |  | 117 |  |  | 117 |  |  |  | 367
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2002 |  |  | 1008 |  | 0.51 | 49.6 | 1000 |  | 0.5 | 50
[13 empty] | 計 3 |  | 2002 |  |  | 1008 |  | 0.51 | 49.6 | 1000 |  | 0.5 | 50
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [8 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 50mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 太陽熱利用
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/ルームエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 全熱交換器（バイパス制御）/地中熱利用（クールチューブ） |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1426 |  | 8107 | 17939 |  | 20972 | 20963 | 15669 | 10551 |  | 5269 |  | 3452 | 6856 |  | 3944 |  | 3287 | 118435
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 623 |  | 1433 | 1445 |  | 1477 | 1513 | 1463 | 1536 |  | 1406 |  | 1313 | 1266 |  | 1171 |  | 1404 | 16050
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3372 |  | 3375 | 3257 |  | 3398 | 3442 | 3445 | 3608 |  | 3409 |  | 3659 | 3473 |  | 3259 |  | 3585 | 41282
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 314 |  | 303 | 324 |  | 352 | 331 | 296 | 373 |  | 352 |  | 524 | 487 |  | 495 |  | 505 | 4656
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 681 |  | 679.4 | 602.1 |  | 603.3 | 594 | 654 | 703.8 |  | 688.1 |  | 464 | 725.2 |  | 696.3 |  | 753.1 | 7844.3
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 195 |  | 203 | 196 |  | 205 | 203 | 199 | 205 |  | 200 |  | 205 | 202 |  | 185 |  | 202 | 2400
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11560 |  | 10068 | 10483 |  | 11399 | 11582 | 10740 | 10625 |  | 9864 |  | 11207 | 11423 |  | 10049 |  | 10572 | 129572
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1780 |  | 3051 | 4086 |  | 4407 | 4536 | 4018 | 3462 |  | 2780 |  | 2100 | 1623 |  | 1677 |  | 2295 | 35815
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 371.7 |  | 351.9 | 350.2 |  | 362.5 | 345.8 | 350.2 | 358.8 |  | 352.1 |  | 388.5 | 386.7 |  | 349.6 |  | 359.6 | 4327.6
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-008
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-008 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 855 |  |  | 524 |  | 0.62 | 38.7
建物用途 |  |  | 体育館等 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1422 |  |  | 427 |  | 0.31 | 69.9 | 337 |  | 0.24 | 76.3
[13 empty] | 換 気 |  | 102 |  |  | 81 |  | 0.8 | 20.5 | 32 |  | 0.32 | 68.6
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 282 |  |  | 73 |  | 0.26 | 74.1 | 35 |  | 0.13 | 87.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
延床面積 |  |  | 12021.81 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | 有り |  |  | 計 1 |  | 1806 |  |  | 581 |  | 0.33 | 67.8 | 404 |  | 0.23 | 77.6
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年4月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1806 |  |  | 581 |  | 0.33 | 67.8 | 404 |  | 0.23 | 77.6
[13 empty] | その他 |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 50
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1825 |  |  | 600 |  | 0.33 | 67.1 | 454 |  | 0.25 | 75.1
[13 empty] | 計 3 |  | 1825 |  |  | 600 |  | 0.33 | 67.1 | 454 |  | 0.25 | 75.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 空欄 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | CLT | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケ ジュール制御/タスク＆アンビエント照明
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 空欄
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 空欄
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | ライトシェルフ/クールトレンチ/自然換気
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/全熱交 換器/チリングユニット/インバータポンプ |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 井水熱利用
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取入れ量制御システム（CO2制御）/ナイトパージシステム/流量可変制御システム（VWV）/大温度差システム/運転台数制御システム/気化式冷却器/氷蓄熱システム/空調換気システム（新有効温度制御）/井水熱利用空調 |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | クラウドBEMSとLCEM連携省エネ評価システム
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11128 |  | 17456 | 43546 |  | 70472 | 69274 | 58168 | 43717 |  | 33676 |  | 16051 | 15535 |  | 9923 |  | 25829 | 414775
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1856 |  | 1375 | 3489 |  | 4555 | 4765 | 4701 | 4899 |  | 2925 |  | 2658 | 2692 |  | 1803 |  | 2755 | 38473
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1757 |  | 716 | 1831 |  | 4231 | 4566 | 4435 | 4680 |  | 4770 |  | 4733 | 4121 |  | 2416 |  | 4438 | 42694
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3969 |  | 3301 | 4074 |  | 5844 | 5679 | 5358 | 5782 |  | 5727 |  | 6266 | 5689 |  | 3743 |  | 5399 | 60831
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 24190 |  | 18052 | 31360 |  | 49698 | 51716 | 48738 | 48922 |  | 49402 |  | 51292 | 43363 |  | 33415 |  | 50079 | 500227
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-009
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-009 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 270 |  | 0.58 | 42.5
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 増改築 |  |  | 空 調 |  | 851 |  |  | 309 |  | 0.37 | 63.6 | 226 |  | 0.27 | 73.4
[13 empty] | 換 気 |  | 64 |  |  | 27 |  | 0.43 | 57.8 | 27 |  | 0.43 | 57.8
都道府県 |  |  | 埼玉県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 376 |  |  | 152 |  | 0.41 | 59.5 | 137 |  | 0.37 | 63.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 139 |  |  | 119 |  | 0.86 | 14.3 | 15 |  | 0.11 | 89.2
延床面積 |  |  | 8536.15 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 12 |  |  | 12 |  | 1 | 0 | 3 |  | 0.25 | 75
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1442 |  |  | 619 |  | 0.43 | 57 | 408 |  | 0.29 | 71.7
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -303 |  |  |  | -351
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2019年2月 |  |  | 計 2 |  | 1442 |  |  | 316 |  | 0.22 | 78 | 57 |  | 0.04 | 96
[13 empty] | その他 |  | 271 |  |  | 271 |  |  |  | 424
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | B+ランク |  |  | 合 計 |  | 1713 |  |  | 587 |  | 0.35 | 65.7 | 481 |  | 0.29 | 71.9
[13 empty] | 計 3 |  | 1713 |  |  | 890 |  | 0.52 | 48 | 832 |  | 0.49 | 51.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/タスクアンビエント照明
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複合ガラス(Ar層)/高性能窓サッシ(樹脂金属複合)
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然換気
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/ルームエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2制御 |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8803.4657 |  | 4718.6834 | 12526.4657 |  | 13126.0201 | 25965.129 | 17114.9112 | 5371.8024 |  | 10887.7457 |  | 24046.7457 | 31377.1801 |  | 25085.1801 |  | 17935 | 196958.3291
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1873.9052 |  | 1936.3687 | 1873.9052 |  | 1936.3687 | 1936.3687 | 1873.9052 | 1936.3687 |  | 1873.9052 |  | 1936.3687 | 1936.3687 |  | 1748.9782 |  | 1936.3687 | 22799.1803
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9961 |  | 9552 | 9510 |  | 9579 | 8204 | 10313 | 11520 |  | 10049 |  | 10055 | 9542 |  | 9538 |  | 11779 | 119602
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 334.4 |  | 264 | 334.4 |  | 316.8 | 281.6 | 352 | 387.2 |  | 334.4 |  | 334.4 | 316.8 |  | 316.8 |  | 404.8 | 3977.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 186 |  | 118 | 135 |  | 132 | 100 | 132 | 179 |  | 174 |  | 192 | 173 |  | 161 |  | 209 | 1891
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 129 |  | 129 | 153 |  | 111 | 162 | 216 | 189 |  | 216 |  | 192 | 87 |  | 150 |  | 174 | 1908
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 33872.1291 |  | 32702.3478 | 28262.3291 |  | 25643.7111 | 33942.6023 | 25952.9835 | 30679.0289 |  | 31066.9491 |  | 30570.3856 | 29836.5511 |  | 33352.4417 |  | 34293.8313 | 370175.2906
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3508 |  | 3351 | 3582 |  | 3573 | 3203 | 3434 | 3803 |  | 3511 |  | 3581 | 3507 |  | 3296 |  | 3877 | 42226
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 362 |  | 175 | 202 |  | 221 | 233 | 185 | 238 |  | 314 |  | 271 | 226 |  | 237 |  | 167 | 2831
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-010
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-010 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 695 |  |  | 505 |  | 0.73 | 27.3
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1300 |  |  | 635 |  | 0.49 | 51.1 | 639 |  | 0.5 | 50.8
[13 empty] | 換 気 |  | 262 |  |  | 76 |  | 0.3 | 70.9 | 13 |  | 0.05 | 95
都道府県 |  |  | 富山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 513 |  |  | 159 |  | 0.31 | 69 | 138 |  | 0.27 | 73
[13 empty] | 給 湯 |  | 364 |  |  | 245 |  | 0.68 | 32.6 | 306 |  | 0.85 | 15.9
延床面積 |  |  | 3856.7 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 40 |  |  | 36 |  | 0.9 | 10 | 24 |  | 0.6 | 40
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2479 |  |  | 1151 |  | 0.47 | 53.5 | 1120 |  | 0.46 | 54.8
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年6月～2018年11月 |  |  | 計 2 |  | 2479 |  |  | 1151 |  | 0.47 | 53.5 | 1120 |  | 0.46 | 54.8
[13 empty] | その他 |  | 184 |  |  | 184 |  |  |  | 193
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2663 |  |  | 1335 |  | 0.51 | 49.8 | 1313 |  | 0.5 | 50.6
[13 empty] | 計 3 |  | 2663 |  |  | 1335 |  | 0.51 | 49.8 | 1313 |  | 0.5 | 50.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 空欄
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 空欄 |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14729.57 |  | 9517.75 | 19230.04 |  | 21193.45 | 33036.72 | 24320.21 | 9905.86 |  | 12622.14 |  | 27757.86 | 36933.73 |  | 26230.71 |  | 17016.28 | 252494.32
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 390.66 |  | 403.28 | 384.77 |  | 422.17 | 420.18 | 407.63 | 425.31 |  | 411.02 |  | 428.22 | 424.25 |  | 363.24 |  | 417.53 | 4898.26
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4467.94 |  | 4285.75 | 4325.12 |  | 4599.04 | 4373.27 | 4432.31 | 4841.8 |  | 4613.69 |  | 4894.39 | 4807.25 |  | 4348.49 |  | 4383.05 | 54372.1
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10291.23 |  | 8395.8 | 7865.75 |  | 7907.19 | 6322.58 | 7263 | 10089.17 |  | 11353.48 |  | 13273.32 | 14692.59 |  | 12136.18 |  | 11323.78 | 120914.07
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 599.4 |  | 585.47 | 588.99 |  | 601.97 | 615.3 | 595.55 | 618.67 |  | 596.9 |  | 1022.27 | 1805.08 |  | 979.66 |  | 633.47 | 9242.73
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6150.96 |  | 6077.38 | 6065.86 |  | 6196.13 | 6259.81 | 6091.53 | 6452.1 |  | 6215.87 |  | 6637.11 | 7041.99 |  | 6291.46 |  | 6609.16 | 76089.36
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6281.59 |  | 6298.9 | 6238.62 |  | 6471.85 | 6550.52 | 6092.53 | 6213.28 |  | 6009.46 |  | 6634.74 | 6686.4 |  | 6141.31 |  | 7655.73 | 77274.93
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-011
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-011 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 695 |  |  | 489 |  | 0.71 | 29.6
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1471 |  |  | 881 |  | 0.6 | 40.1 | 385 |  | 0.27 | 73.8
[13 empty] | 換 気 |  | 263 |  |  | 90 |  | 0.35 | 65.7 | 92 |  | 0.35 | 65
都道府県 |  |  | 兵庫県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 479 |  |  | 131 |  | 0.28 | 72.6 | 192 |  | 0.41 | 59.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 411 |  |  | 265 |  | 0.65 | 35.5 | 189 |  | 0.46 | 54
延床面積 |  |  | 4932.56 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 26 |  |  | 21 |  | 0.81 | 19.2 | 7 |  | 0.27 | 73
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -95 |  |  |  | -94
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2650 |  |  | 1293 |  | 0.49 | 51.2 | 771 |  | 0.3 | 70.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年10月 |  |  | 計 2 |  | 2650 |  |  | 1293 |  | 0.49 | 51.2 | 771 |  | 0.3 | 70.9
[13 empty] | その他 |  | 145 |  |  | 145 |  |  |  | 209
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2795 |  |  | 1438 |  | 0.52 | 48.5 | 980 |  | 0.36 | 64.9
[13 empty] | 計 3 |  | 2795 |  |  | 1438 |  | 0.52 | 48.5 | 980 |  | 0.36 | 64.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）/高性能窓サッシ
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇/屋上緑化
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | コージェネ排熱利用
|  | 自然利用 | [5 empty] | ライトコート（自然換気/自然採光）
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生あり、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | ガスエンジン
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（人感検知） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10522.9 |  | 5466.5 | 14814.15 |  | 16974.58 | 25424.32 | 15495.46 | 4510.32 |  | 10018.05 |  | 24175.85 | 29414.8 |  | 20476.59 |  | 17177.93 | 194471.45
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 2530 |  | 2698 | 2658 |  | 2754 | 2802 | 2665 | 2671 |  | 2535 |  | 2561 | 2540 |  | 2318 |  | 2583 | 31315
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4076.54 |  | 4266.81 | 3379.06 |  | 3461.77 | 4439.41 | 4192.06 | 4194.41 |  | 3817.32 |  | 4226.99 | 4114.23 |  | 2799.37 |  | 3457.84 | 46425.81
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8036.53 |  | 8244.54 | 7781.43 |  | 8023.07 | 8069.85 | 7981.86 | 8339.71 |  | 8046.95 |  | 8369.41 | 8229.75 |  | 7476.72 |  | 8292.86 | 96892.68
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8679.94 |  | 6643.87 | 5418.62 |  | 5320.43 | 4532.83 | 5048.52 | 6860.88 |  | 7966.83 |  | 11450.92 | 13170.27 |  | 10429.87 |  | 9844.69 | 95367.67
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 292.46 |  | 297.42 | 288.13 |  | 294.61 | 295.35 | 288.45 | 301.27 |  | 293.63 |  | 306.35 | 300.36 |  | 269.96 |  | 304.69 | 3532.68
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9362.18 |  | 9099.73 | 9126.42 |  | 9115.75 | 8439.74 | 7921.75 | 8852.24 |  | 8325.13 |  | 9178.92 | 9022.35 |  | 7922.46 |  | 9039.03 | 105405.7
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2517.55 |  | 3049.43 | 3776.59 |  | 4303.09 | 4895.8 | 4000.7 | 3003.17 |  | 2738.49 |  | 3201.36 | 3410.04 |  | 2781.63 |  | 3050.66 | 40728.51
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-012
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-012 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 291 |  | 0.62 | 38
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 707 |  |  | 375 |  | 0.54 | 46.9 | 335 |  | 0.48 | 52.6
[13 empty] | 換 気 |  | 28 |  |  | 6 |  | 0.22 | 78.5 | 4 |  | 0.15 | 85.7
都道府県 |  |  | 福井県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 330 |  |  | 122 |  | 0.37 | 63 | 146 |  | 0.45 | 55.7
[13 empty] | 給 湯 |  | 10 |  |  | 7 |  | 0.7 | 30 | 3 |  | 0.3 | 70
延床面積 |  |  | 6269.51 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 12 |  |  | 11 |  | 0.92 | 8.3 | 4 |  | 0.34 | 66.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1087 |  |  | 521 |  | 0.48 | 52 | 492 |  | 0.46 | 54.7
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -65 |  |  |  | -85
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年10月 |  |  | 計 2 |  | 1087 |  |  | 456 |  | 0.42 | 58 | 407 |  | 0.38 | 62.5
[13 empty] | その他 |  | 178 |  |  | 178 |  |  |  | 166
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1265 |  |  | 634 |  | 0.51 | 49.8 | 573 |  | 0.46 | 54.7
[13 empty] | 計 3 |  | 1265 |  |  | 699 |  | 0.56 | 44.7 | 658 |  | 0.53 | 47.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材/フェノールフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/個別デジタル制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇（水平）
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 空欄
|  | 自然利用 | [5 empty] | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ/自然換気/ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/外気取入れ量制御システム（CO2制御）/ナイトパージシステム/潜熱顕熱分離空調システム/床吹出し空調システム/タスク＆アンビエント空調システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14430.24 |  | 4726.11 | 12051.86 |  | 15046.22 | 22704.74 | 16435.12 | 7160.52 |  | 11886.39 |  | 28184.07 | 36552.06 |  | 26513.45 |  | 19419.88 | 215110.66
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 104.94 |  | 93.96 | 167.64 |  | 168.48 | 116.73 | 139.06 | 140.73 |  | 158.75 |  | 370.11 | 381.19 |  | 312.22 |  | 237.84 | 2391.65
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 6524.98 |  | 5671.98 | 7084.15 |  | 8168.43 | 8192.61 | 7918.18 | 5992.31 |  | 5664.81 |  | 9518.41 | 10513.99 |  | 8907.67 |  | 9051.95 | 93209.47
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 123.54 |  | 96.53 | 77.63 |  | 73.33 | 54.92 | 64.45 | 103.93 |  | 119.14 |  | 147.63 | 178.99 |  | 151.46 |  | 162.25 | 1353.8
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 125.37 |  | 123.51 | 138.27 |  | 125.96 | 120.73 | 132.76 | 136.26 |  | 130.13 |  | 238.69 | 264.03 |  | 203.73 |  | 218.46 | 1957.9
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8850.3 |  | 8850.3 | 8850.3 |  | 8850.3 | 8850.3 | 8850.3 | 8850.3 |  | 8850.3 |  | 8850.3 | 8850.3 |  | 8850.3 |  | 8850.3 | 106203.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 671.87 |  | 347.61 | 2778.71 |  | 732.85 | 1454.57 | 840.14 | 568.61 |  | 443.27 |  | 6147.41 | 6724.81 |  | 5562.9 |  | 4842.23 | 31114.98
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-013
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-013 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 712 |  |  | 587 |  | 0.83 | 17.5
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1407 |  |  | 491 |  | 0.35 | 65.1 | 239 |  | 0.17 | 83
[13 empty] | 換 気 |  | 15 |  |  | 10 |  | 0.67 | 33.3 | 25 |  | 1.67 | -66.6
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 707 |  |  | 191 |  | 0.28 | 72.9 | 270 |  | 0.39 | 61.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 4 |  |  | 6 |  | 1.5 | -50 | 7 |  | 1.75 | -75
延床面積 |  |  | 11916.87 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 26 |  |  | 26 |  | 1 | 0 | 8 |  | 0.31 | 69.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2159 |  |  | 724 |  | 0.34 | 66.4 | 549 |  | 0.26 | 74.5
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2018年12月 |  |  | 計 2 |  | 2159 |  |  | 724 |  | 0.34 | 66.4 | 549 |  | 0.26 | 74.5
[13 empty] | その他 |  | 1209 |  |  | 1209 |  |  |  | 129
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3368 |  |  | 1933 |  | 0.58 | 42.6 | 678 |  | 0.21 | 79.8
[13 empty] | 計 3 |  | 3368 |  |  | 1933 |  | 0.58 | 42.6 | 678 |  | 0.21 | 79.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感知制御（カメラセンサー）/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | LOW-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇（水平）
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | 屋上、壁面緑化 | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取り入れ制御（外気カット）/在室検知制御（カメラセンサー） |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（カメラセンサー） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 15772 |  | 8453 | 7878 |  | 21715 | 29292 | 80674 | 32258 |  | 5474 |  | 6992 | 25753 |  | 35685 |  | 21514 | 291460
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2101 |  | 2225 | 2312 |  | 2447 | 2618 | 2644 | 2611 |  | 2481 |  | 2440 | 2588 |  | 2616 |  | 2358 | 29441
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 29204 |  | 25047 | 23316 |  | 25317 | 28898 | 28995 | 27464 |  | 28879 |  | 28351 | 28326 |  | 28981 |  | 25953 | 328731
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 868 |  | 763 | 587 |  | 493 | 488 | 371 | 468 |  | 657 |  | 725 | 932 |  | 1057 |  | 883 | 8292
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 868 |  | 791 | 655 |  | 768 | 849 | 845 | 818 |  | 851 |  | 785 | 786 |  | 818 |  | 743 | 9577
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14351 |  | 13032 | 11507 |  | 12060 | 13100 | 13414 | 12535 |  | 13390 |  | 13513 | 13878.364 |  | 13894.33 |  | 12325 | 156999.694
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12427 |  | 10549 | 9449 |  | 9966 | 10683 | 12083 | 10013 |  | 10216 |  | 10346 | 11397.636 |  | 11738.67 |  | 10359 | 129227.306
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-014
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-014 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 833 |  |  | 440 |  | 0.53 | 47.1
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1121 |  |  | 542 |  | 0.49 | 51.6 | 226 |  | 0.21 | 79.8
[13 empty] | 換 気 |  | 125 |  |  | 41 |  | 0.33 | 67.2 | 17 |  | 0.14 | 86.4
都道府県 |  |  | 青森県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 3 |  |  | 照 明 |  | 545 |  |  | 51 |  | 0.1 | 90.6 | 21 |  | 0.04 | 96.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 687 |  |  | 472 |  | 0.69 | 31.2 | 134 |  | 0.2 | 80.4
延床面積 |  |  | 2437.24 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 33 |  |  | 33 |  | 1 | 0 | 6 |  | 0.19 | 81.8
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2511 |  |  | 1139 |  | 0.46 | 54.6 | 404 |  | 0.17 | 83.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2017年8月～2019年2月 |  |  | 計 2 |  | 2511 |  |  | 1139 |  | 0.46 | 54.6 | 404 |  | 0.17 | 83.9
[13 empty] | その他 |  | 126 |  |  | 126 |  |  |  | 65
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2637 |  |  | 1265 |  | 0.48 | 52 | 469 |  | 0.18 | 82.2
[13 empty] | 計 3 |  | 2637 |  |  | 1265 |  | 0.48 | 52 | 469 |  | 0.18 | 82.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/個別デジタル制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）/高性能窓二重サッシ（樹脂＋アルミ複合製）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ルームエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム | [8 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3606 |  | 1411 | 1116 |  | 1741 | 3299 | 2115 | 2185 |  | 4356 |  | 9797 | 11914 |  | 9146 |  | 5509 | 56195
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 395 |  | 281 | 233 |  | 288 | 414 | 388 | 430 |  | 547 |  | 371 | 321 |  | 272 |  | 274 | 4214
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 462 |  | 364 | 339 |  | 384 | 426 | 410 | 451 |  | 541 |  | 470 | 455 |  | 385 |  | 387 | 5074
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2754 |  | 2132 | 1770 |  | 1656 | 1509 | 1628 | 2248 |  | 2881 |  | 4427 | 4871 |  | 4060 |  | 3285 | 33221
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 109 |  | 122 | 117 |  | 122 | 119 | 134 | 133 |  | 127 |  | 128 | 111 |  | 99 |  | 114 | 1435
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1275 |  | 1036 | 897 |  | 948 | 1112 | 1191 | 1365 |  | 2032 |  | 1752 | 1784 |  | 1463 |  | 1364 | 16219
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4406 |  | 2608 | 2731 |  | 2790 | 2825 | 2705 | 2843 |  | 5865 |  | 10952 | 12605 |  | 12020 |  | 8158 | 70508
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-015
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-015 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 334 |  | 0.72 | 28.9
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 937 |  |  | 402 |  | 0.43 | 57 | 232 |  | 0.25 | 75.2
[13 empty] | 換 気 |  | 17 |  |  | 4 |  | 0.24 | 76.4 | 3 |  | 0.18 | 82.3
都道府県 |  |  | 愛知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 377 |  |  | 116 |  | 0.31 | 69.2 | 69 |  | 0.19 | 81.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
延床面積 |  |  | 3843.52 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 14 |  |  | 13 |  | 0.93 | 7.1 | 4 |  | 0.29 | 71.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1345 |  |  | 535 |  | 0.4 | 60.2 | 308 |  | 0.23 | 77.1
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -212 |  |  |  | -236
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年7月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1345 |  |  | 323 |  | 0.25 | 75.9 | 72 |  | 0.06 | 94.6
[13 empty] | その他 |  | 266 |  |  | 266 |  |  |  | 124
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Aランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 1611 |  |  | 589 |  | 0.37 | 63.4 | 196 |  | 0.13 | 87.8
[13 empty] | 計 3 |  | 1611 |  |  | 801 |  | 0.5 | 50.2 | 432 |  | 0.27 | 73.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付ウレタンフォーム |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム保温板 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（断熱ガス層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇/ルーバー
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり）
|  | その他 | [5 empty] | 空調バッファゾーン | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | ＤＣファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4561.2 |  | 1990.3 | 6379.4 |  | 8252.9 | 10052.9 | 6939.3 | 3659.5 |  | 5255 |  | 10872.9 | 12981.2 |  | 11480 |  | 8689.5 | 91114.1
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 101.66 |  | 96.96 | 83.89 |  | 80.93 | 90.04 | 102.43 | 99.92 |  | 96.14 |  | 104.19 | 100.3 |  | 94 |  | 103.94 | 1154.4
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1914.1 |  | 1466.3 | 2373.8 |  | 2905.4 | 1647.1 | 2019.7 | 2418.4 |  | 2278.6 |  | 2238.8 | 2274.9 |  | 2205.1 |  | 3211.6 | 26953.8
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 125.78 |  | 120.02 | 135.7 |  | 144.78 | 123.57 | 127.39 | 137.96 |  | 128.83 |  | 127.6 | 122 |  | 109 |  | 127.78 | 1530.41
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4090.67 |  | 3634.81 | 3758.42 |  | 3914.88 | 3796.09 | 3965.58 | 4237.03 |  | 4150.13 |  | 4574.6 | 4439.61 |  | 3910.69 |  | 4299.28 | 48771.79
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-016
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-016 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 755 |  |  | 687 |  | 0.91 | 9
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1877 |  |  | 755 |  | 0.41 | 59.7 | 298 |  | 0.16 | 84.1
[13 empty] | 換 気 |  | 27 |  |  | 14 |  | 0.52 | 48.1 | 23 |  | 0.86 | 14.8
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 505 |  |  | 190 |  | 0.38 | 62.3 | 154 |  | 0.31 | 69.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 2 |  |  | 3 |  | 1.5 | -50 | 5 |  | 2.5 | -150
延床面積 |  |  | 4100.99 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 20 |  |  | 18 |  | 0.9 | 10 | 7 |  | 0.35 | 65
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2431 |  |  | 980 |  | 0.41 | 59.6 | 487 |  | 0.21 | 79.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 2431 |  |  | 980 |  | 0.41 | 59.6 | 487 |  | 0.21 | 79.9
[13 empty] | その他 |  | 91 |  |  | 91 |  |  |  | 71
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2522 |  |  | 1071 |  | 0.43 | 57.5 | 558 |  | 0.23 | 77.8
[13 empty] | 計 3 |  | 2522 |  |  | 1071 |  | 0.43 | 57.5 | 558 |  | 0.23 | 77.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 個別式電気温水器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 屋上緑化
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト採光
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/ビルマル（GHP）/パッケージエアコン/全熱交換機 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 高性能集中リモコンによる制御システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 標準型交流電動機 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 定風量システム | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7172.433 |  | 4341.172 | 8159.63 |  | 9687.183 | 13479.808 | 8973.013 | 3404.585 |  | 6038.636 |  | 11059.348 | 14379.93 |  | 11676.269 |  | 9066.533 | 107438.54
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 341 |  | 173.5 | 322.5 |  | 405.5 | 1031 | 424.5 | 69 |  | 64 |  | 249 | 333.5 |  | 306.5 |  | 119 | 3839
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 808.843 |  | 781.78 | 797.443 |  | 826.035 | 788.718 | 781.056 | 818.987 |  | 774.877 |  | 804.696 | 754.83 |  | 650.883 |  | 802.066 | 9390.214
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5263.398 |  | 4491.285 | 4921.429 |  | 5285.623 | 5273.969 | 5574.427 | 5615.146 |  | 5537.481 |  | 5521.418 | 5431.007 |  | 5667.594 |  | 6112.429 | 64695.206
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 161.216 |  | 164.1 | 161.216 |  | 166.744 | 164.1 | 160.224 | 166.084 |  | 159.728 |  | 165.256 | 164.76 |  | 149.045 |  | 162.762 | 1945.235
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 188.21 |  | 180.463 | 211.097 |  | 229.751 | 218.409 | 224.146 | 233.859 |  | 222.528 |  | 226.702 | 213.168 |  | 203.316 |  | 229.803 | 2581.452
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2433.241 |  | 2156.359 | 2398.729 |  | 2510.781 | 2504.69 | 2424.844 | 2459.748 |  | 2416.63 |  | 2665.153 | 2616.758 |  | 2451.129 |  | 2579.328 | 29617.39
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-017
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-017 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 669 |  |  | 403 |  | 0.61 | 39.7
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1305 |  |  | 660 |  | 0.51 | 49.4 | 685 |  | 0.53 | 47.5
[13 empty] | 換 気 |  | 247 |  |  | 54 |  | 0.22 | 78.1 | 55 |  | 0.23 | 77.7
都道府県 |  |  | 山形県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4 |  |  | 照 明 |  | 420 |  |  | 102 |  | 0.25 | 75.7 | 131 |  | 0.32 | 68.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 1078 |  |  | 525 |  | 0.49 | 51.2 | 159 |  | 0.15 | 85.2
延床面積 |  |  | 2099.21 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | 木造 |  |  | 昇降機 |  | 14 |  |  | 14 |  | 1 | 0 | 5 |  | 0.36 | 64.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3064 |  |  | 1355 |  | 0.45 | 55.7 | 1035 |  | 0.34 | 66.2
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -40 |  |  |  | -45
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年4月 |  |  | 計 2 |  | 3064 |  |  | 1315 |  | 0.43 | 57 | 990 |  | 0.33 | 67.6
[13 empty] | その他 |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 262
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3204 |  |  | 1455 |  | 0.46 | 54.5 | 1252 |  | 0.4 | 60.9
[13 empty] | 計 3 |  | 3204 |  |  | 1495 |  | 0.47 | 53.3 | 1297 |  | 0.41 | 59.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）/Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（Ａｒ層）/樹脂＋アルミ複合製
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然通風
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8437.75 |  | 3594.91 | 5905.62 |  | 6764.05 | 9618.57 | 6100.08 | 5644.54 |  | 11326.91 |  | 23119.28 | 28087.14 |  | 22424.86 |  | 16218.92 | 147242.63
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 658.3572 |  | 968.1992 | 1187.1582 |  | 1298.2297 | 1467.8673 | 1171.0649 | 866.3004 |  | 708.9328 |  | 926.5166 | 803.8138 |  | 703.749 |  | 898.3888 | 11658.5779
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2252.2628 |  | 2313.1808 | 2199.2618 |  | 2351.8703 | 2310.2027 | 2305.1451 | 2433.4696 |  | 2391.3272 |  | 2474.4734 | 2450.7462 |  | 2207.141 |  | 2350.3612 | 28039.4421
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2727.78 |  | 2078.25 | 1559.21 |  | 1532.56 | 1230.56 | 1526.97 | 2206.76 |  | 2826.59 |  | 4701.6 | 5545.1 |  | 4553.01 |  | 3664.38 | 34152.77
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 69.14 |  | 73.14 | 70.77 |  | 73.74 | 73.23 | 73.28 | 74.57 |  | 71.53 |  | 75.4 | 76.9 |  | 67.17 |  | 75.4 | 874.27
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4006.87 |  | 4014.74 | 3760.49 |  | 3822.25 | 3738.79 | 3585.65 | 3765.74 |  | 4110.12 |  | 4537.87 | 7734.94 |  | 6672.09 |  | 6509.68 | 56259.23
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-018
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-018 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 781 |  |  | 625 |  | 0.81 | 19.9
建物用途 |  |  | 旅館 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 2372 |  |  | 974 |  | 0.42 | 58.9 | 385 |  | 0.17 | 83.7
[13 empty] | 換 気 |  | 671 |  |  | 108 |  | 0.17 | 83.9 | 81 |  | 0.13 | 87.9
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 594 |  |  | 253 |  | 0.43 | 57.4 | 143 |  | 0.25 | 75.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 338 |  |  | 342 |  | 1.02 | -1.1 | 191 |  | 0.57 | 43.4
延床面積 |  |  | 11943.97 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 40 |  |  | 49 |  | 1.23 | -22.5 | 15 |  | 0.38 | 62.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 8 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 4015 |  |  | 1726 |  | 0.43 | 57 | 815 |  | 0.21 | 79.7
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -18 |  |  |  | -23
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2020年1月 |  |  | 計 2 |  | 4015 |  |  | 1708 |  | 0.43 | 57.4 | 792 |  | 0.2 | 80.2
[13 empty] | その他 |  | 83 |  |  | 83 |  |  |  | 12
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 4098 |  |  | 1791 |  | 0.44 | 56.2 | 804 |  | 0.2 | 80.3
[13 empty] | 計 3 |  | 4098 |  |  | 1809 |  | 0.45 | 55.8 | 827 |  | 0.21 | 79.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | - |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | - | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | -
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | - |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（ガス使用量） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13813.37 |  | 3609.82 | 26347.74 |  | 57347.1 | 93384.18 | 56117.62 | 28502.79 |  | 23245.37 |  | 52767.72 | 51127.64 |  | 36581.89 |  | 27618.65 | 470463.89
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5862.51 |  | 3433.13 | 5716.53 |  | 9335.68 | 10601.44 | 10029.89 | 10033.04 |  | 9365.68 |  | 9669.96 | 7977.89 |  | 7245.36 |  | 9428.43 | 98699.54
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8464.71 |  | 3963.68 | 9948.65 |  | 16325.28 | 18436.94 | 17573.07 | 19150.68 |  | 19164.74 |  | 18325.77 | 13041.47 |  | 12654.93 |  | 17202.41 | 174252.33
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 12742.29 |  | 3878.43 | 13020.27 |  | 16252.04 | 15335.28 | 17269.83 | 22281.62 |  | 25064.47 |  | 31143.02 | 26637.03 |  | 22961.92 |  | 26157.11 | 232743.31
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 926.92 |  | 781.2 | 1057.31 |  | 1541.42 | 1836.96 | 1751.72 | 1864.56 |  | 1817.56 |  | 1724.01 | 1209.74 |  | 1173.53 |  | 1612.53 | 17297.46
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 748.06 |  | 636.02 | 957.73 |  | 1432.49 | 1602.88 | 1507.97 | 1528.65 |  | 1428.96 |  | 1290.15 | 763.35 |  | 842.79 |  | 1261.61 | 14000.66
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-019
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-019 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 620 |  |  | 507 |  | 0.82 | 18.2
建物用途 |  |  | 旅館 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1725 |  |  | 503 |  | 0.3 | 70.8 | 193 |  | 0.12 | 88.8
[13 empty] | 換 気 |  | 332 |  |  | 100 |  | 0.31 | 69.8 | 52 |  | 0.16 | 84.3
都道府県 |  |  | 愛媛県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 467 |  |  | 130 |  | 0.28 | 72.1 | 106 |  | 0.23 | 77.3
[13 empty] | 給 湯 |  | 676 |  |  | 445 |  | 0.66 | 34.1 | 287 |  | 0.43 | 57.5
延床面積 |  |  | 5967.34 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 95 |  |  | 95 |  | 1 | 0 | 18 |  | 0.19 | 81
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 8 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3295 |  |  | 1273 |  | 0.39 | 61.3 | 656 |  | 0.2 | 80
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -27 |  |  |  | -29
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年9月 |  |  | 計 2 |  | 3295 |  |  | 1246 |  | 0.38 | 62.1 | 627 |  | 0.2 | 80.9
[13 empty] | その他 |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  | 30
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3405 |  |  | 1356 |  | 0.4 | 60.1 | 657 |  | 0.2 | 80.7
[13 empty] | 計 3 |  | 3405 |  |  | 1383 |  | 0.41 | 59.3 | 686 |  | 0.21 | 79.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材40mm |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材25mm | [8 empty] | システム |  | 人感感知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）/高性能窓サッシ樹脂製/高性能窓サッシ樹脂製＋アルミ複合製
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（ガス使用量）/連動制御（温度） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2923 |  | 2443 | 2671 |  | 15593 | 28967 | 16164 | 9514 |  | 6856 |  | 13599 | 10498 |  | 3104 |  | 5499 | 117831
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1112 |  | 69 | 133 |  | 3860 | 4381 | 3914 | 4279 |  | 4108 |  | 3741 | 2545 |  | 111 |  | 3124 | 31377
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1886 |  | 618 | 825 |  | 7098 | 7964 | 7529 | 9068 |  | 9398 |  | 8908 | 3826 |  | 775 |  | 6324 | 64219
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 9367 |  | 905 | 1332 |  | 12716 | 7116 | 9029 | 17093 |  | 24701 |  | 37328 | 29431 |  | 6319 |  | 19586 | 174923
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 509 |  | 596 | 535 |  | 914 | 1021 | 944 | 1300 |  | 1414 |  | 1242 | 615 |  | 566 |  | 804 | 10460
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1246 |  | 1020 | 1077 |  | 1734 | 1788 | 1699 | 1783 |  | 1795 |  | 1836 | 1543 |  | 1032 |  | 1657 | 18210
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-020
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-020 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 528 |  |  | 301 |  | 0.58 | 42.9
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1966 |  |  | 502 |  | 0.26 | 74.4 | 283 |  | 0.15 | 85.6
[13 empty] | 換 気 |  | 38 |  |  | 71 |  | 1.87 | -86.8 | 32 |  | 0.85 | 15.7
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 328 |  |  | 102 |  | 0.32 | 68.9 | 94 |  | 0.29 | 71.3
[13 empty] | 給 湯 |  | 4 |  |  | 7 |  | 1.75 | -75 | 2 |  | 0.5 | 50
延床面積 |  |  | 2446.73 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 38 |  |  | 34 |  | 0.9 | 10.5 | 11 |  | 0.29 | 71
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2374 |  |  | 716 |  | 0.31 | 69.8 | 422 |  | 0.18 | 82.2
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -124 |  |  |  | -112
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2021年3月 |  |  | 計 2 |  | 2374 |  |  | 592 |  | 0.25 | 75 | 310 |  | 0.14 | 86.9
[13 empty] | その他 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 178
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2410 |  |  | 628 |  | 0.27 | 73.9 | 488 |  | 0.21 | 79.7
[13 empty] | 計 3 |  | 2410 |  |  | 752 |  | 0.32 | 68.7 | 600 |  | 0.25 | 75.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材35mm |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材30mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/個別デジタル制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | LOW-E複層ガラス（Ar層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド（太陽追尾型）/庇（水平）
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト/自然換気
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/ルームエアコン/全熱交換器/モジュールチラー |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（36．7412ｋｗ）/地熱利用
|  |  |  | システム |  |  |  | 躯体蓄熱/放射冷暖房/潜熱顕熱分離空調/地中熱/VAV風量可変制御/VWV流量可変制御/自然換気/外気冷房/CO2制御 |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（CO2) | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4093 |  | 2082 | 4402 |  | 5216 | 9253 | 6852 | 3050 |  | 3119 |  | 8304 | 9309 |  | 8168 |  | 6901 | 70749
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 634 |  | 614 | 662 |  | 650 | 723 | 722 | 700 |  | 665 |  | 682 | 596 |  | 592 |  | 708 | 7948
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1324 |  | 1133 | 1762 |  | 1890 | 1992 | 2169 | 2648 |  | 2077 |  | 2303 | 1618 |  | 1990 |  | 2637 | 23543
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 37 |  | 34 | 35 |  | 32 | 33 | 34 | 37 |  | 38 |  | 41 | 39 |  | 37 |  | 40 | 437
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 200 |  | 199 | 226 |  | 220 | 205 | 228 | 258 |  | 234 |  | 239 | 206 |  | 193 |  | 234 | 2642
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3523 |  | 3488 | 3568 |  | 3824 | 3946 | 3790 | 3952 |  | 3709 |  | 4007 | 3678 |  | 3299 |  | 3714 | 44498
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-021
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-021 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 359 |  | 0.77 | 23.6
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 687 |  |  | 371 |  | 0.55 | 45.9 | 172 |  | 0.26 | 74.9
[13 empty] | 換 気 |  | 71 |  |  | 13 |  | 0.19 | 81.6 | 2 |  | 0.03 | 97.1
都道府県 |  |  | 茨城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 292 |  |  | 104 |  | 0.36 | 64.3 | 55 |  | 0.19 | 81.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 109 |  |  | 71 |  | 0.66 | 34.8 | 50 |  | 0.46 | 54.1
延床面積 |  |  | 2635.61 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | SRC造 |  |  | 昇降機 |  | 16 |  |  | 14 |  | 0.88 | 12.5 | 5 |  | 0.32 | 68.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1175 |  |  | 573 |  | 0.49 | 51.2 | 284 |  | 0.25 | 75.8
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -92 |  |  |  | -97
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1175 |  |  | 481 |  | 0.41 | 59 | 187 |  | 0.16 | 84
[13 empty] | その他 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 103
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Aランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 1295 |  |  | 601 |  | 0.47 | 53.5 | 290 |  | 0.23 | 77.6
[13 empty] | 計 3 |  | 1295 |  |  | 693 |  | 0.54 | 46.4 | 387 |  | 0.3 | 70.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出ポリスチレンフォーム | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御システム/明るさ検知制御システム/タイムスケジュール制御システム
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | アルミ化粧パネル：開口率：28.0%
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然換気窓（階段室上部）：天候感知センサー付
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ロープ式
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | 個別分散型高性能空調機、ビルマル（ＥＨＰ）/ 全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電 21.87kw
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | 照明連動空調制御
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | _ | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | 空欄
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3906.9 |  | 1684.71 | 2075.24 |  | 2370.99 | 5889.5 | 3945.63 | 1449.84 |  | 2274.86 |  | 6184.82 | 7550.42 |  | 5304.88 |  | 3725.2 | 46362.99
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 46.29 |  | 39.3 | 33.31 |  | 49.37 | 46.27 | 49.49 | 45.28 |  | 37.98 |  | 34.97 | 28.03 |  | 26.3 |  | 30.66 | 467.25
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1386.89 |  | 1170.62 | 1121.92 |  | 1143.88 | 915.3 | 1199.62 | 1311.4 |  | 1257.07 |  | 1335.59 | 1258.5 |  | 1121.33 |  | 1399.59 | 14621.71
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 15.07 |  | 4.94 | 3.71 |  | 3.78 | 5.69 | 1920.26 | 1609.32 |  | 1795.34 |  | 1663.08 | 1836.96 |  | 2268.76 |  | 2364.18 | 13491.09
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 98.94 |  | 102.81 | 95.68 |  | 100.95 | 96.65 | 99.96 | 103.08 |  | 98.69 |  | 109.01 | 102.39 |  | 91.32 |  | 107.44 | 1206.92
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5015.18 |  | 4423.36 | 4157.1 |  | 3950.11 | 4728.47 | 121.08 | 971.87 |  | 1002.15 |  | 1511.49 | 1407.47 |  | 267.96 |  | 197.21 | 27753.45
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-022
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-022 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 695 |  |  | 490 |  | 0.71 | 29.4
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 952 |  |  | 489 |  | 0.52 | 48.6 | 247 |  | 0.26 | 74
[13 empty] | 換 気 |  | 115 |  |  | 15 |  | 0.14 | 86.9 | 61 |  | 0.54 | 46.9
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 503 |  |  | 178 |  | 0.36 | 64.6 | 161 |  | 0.33 | 67.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 38 |  |  | 79 |  | 2.08 | -107.8 | 27 |  | 0.72 | 28.9
延床面積 |  |  | 11769.12 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 30 |  |  | 30 |  | 1 | 0 | 22 |  | 0.74 | 26.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1638 |  |  | 791 |  | 0.49 | 51.7 | 518 |  | 0.32 | 68.3
|  |  | 地下 |  | 3 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -41 |  |  |  | -57
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年10月 |  |  | 計 2 |  | 1638 |  |  | 750 |  | 0.46 | 54.2 | 461 |  | 0.29 | 71.8
[13 empty] | その他 |  | 570 |  |  | 570 |  |  |  | 534
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2208 |  |  | 1320 |  | 0.6 | 40.2 | 995 |  | 0.46 | 54.9
[13 empty] | 計 3 |  | 2208 |  |  | 1361 |  | 0.62 | 38.3 | 1052 |  | 0.48 | 52.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 発砲ウレタン現場吹付60mm |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 発砲ウレタン現場吹付60mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-e複層ガラス
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器 / 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル/屋上緑化
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然採光（トップライト）
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（全量自家消費、ＰＶ＝49.9kW)
|  |  |  | システム |  |  |  | 最小外気取入れ量制御システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 22459.65 |  | 12796.47 | 18162.61 |  | 20958.47 | 41474.18 | 24036.68 | 14935.38 |  | 15780.76 |  | 37323.9 | 40275.04 |  | 29260.1 |  | 19370.27 | 296833.51
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5921.32 |  | 6260.97 | 6164.74 |  | 6398.03 | 6386.05 | 6033.97 | 6270.1 |  | 6151.43 |  | 6297.45 | 6326.69 |  | 5264.82 |  | 5932.57 | 73408.14
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 15804.79 |  | 15285.7 | 15979.07 |  | 16768.04 | 16694.11 | 16132.25 | 16803.47 |  | 16277.58 |  | 16820.92 | 15226.35 |  | 15202.95 |  | 17090.63 | 194085.86
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2503.01 |  | 1913.11 | 1752.44 |  | 1853.52 | 1551.41 | 1650.69 | 2124.84 |  | 2137.33 |  | 2728.93 | 2962.18 |  | 2559.15 |  | 2477.1 | 26213.71
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 43.73 |  | 85.25 | 61.84 |  | 66.92 | 59.6 | 55.17 | 89.6 |  | 112.13 |  | 143.45 | 139.07 |  | 149.2 |  | 159.23 | 1165.19
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2145.27 |  | 2156.12 | 2163.42 |  | 2251.6 | 2290.76 | 2181.05 | 2250.49 |  | 2184.15 |  | 2302.17 | 2146.99 |  | 2076.04 |  | 2312.16 | 26460.22
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 49624.79 |  | 48951.77 | 52339.66 |  | 54038.51 | 53528.09 | 52718.24 | 55819.1 |  | 54603.53 |  | 57269.99 | 55622.62 |  | 51676.15 |  | 57153.31 | 643345.76
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-023
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-023 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 885 |  |  | 817 |  | 0.93 | 7.6
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1385 |  |  | 727 |  | 0.53 | 47.5 | 400 |  | 0.29 | 71.1
[13 empty] | 換 気 |  | 353 |  |  | 96 |  | 0.28 | 72.8 | 49 |  | 0.14 | 86.1
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 529 |  |  | 173 |  | 0.33 | 67.2 | 92 |  | 0.18 | 82.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 279 |  |  | 179 |  | 0.65 | 35.8 | 60 |  | 0.22 | 78.4
延床面積 |  |  | 6192.58 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 28 |  |  | 25 |  | 0.9 | 10.7 | 7 |  | 0.25 | 75
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2574 |  |  | 1200 |  | 0.47 | 53.3 | 608 |  | 0.24 | 76.3
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -54 |  |  |  | -53
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2020年4月 |  |  | 計 2 |  | 2574 |  |  | 1146 |  | 0.45 | 55.4 | 555 |  | 0.22 | 78.4
[13 empty] | その他 |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 87
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2666 |  |  | 1238 |  | 0.47 | 53.5 | 642 |  | 0.25 | 75.9
[13 empty] | 計 3 |  | 2666 |  |  | 1292 |  | 0.49 | 51.5 | 695 |  | 0.27 | 73.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | - |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | - | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（断熱ガス層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 太陽光パネル
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 自然利用 | [5 empty] | クールチューブ
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電/太陽熱利用
|  |  |  | システム |  |  |  | 輻射冷暖房システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 7191 |  | 15750 | 24308 |  | 37979 | 48844 | 36384 | 23794 |  | 10112 |  | 12245 | 19624 |  | 10731 |  | 6204 | 253166
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2200 |  | 2614 | 2679 |  | 2935 | 3147 | 2871 | 2724 |  | 2528 |  | 2434 | 2343 |  | 2147 |  | 2333 | 30955
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4694 |  | 4854 | 4754 |  | 4840 | 4764 | 4668 | 4946 |  | 4859 |  | 5172 | 5072 |  | 4525 |  | 4935 | 58083
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3154 |  | 2729 | 2304 |  | 2201 | 2207 | 2356 | 2844 |  | 3286 |  | 4428 | 4781 |  | 3773 |  | 3597 | 37660
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 317 |  | 333 | 656 |  | 431 | 284 | 330 | 290 |  | 257 |  | 280 | 281 |  | 244 |  | 276 | 3979
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4355 |  | 4614 | 4512 |  | 4685 | 4746 | 4605 | 4582 |  | 4458 |  | 4693 | 4798 |  | 4369 |  | 4690 | 55107
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-024
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-024 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 872 |  |  | 751 |  | 0.87 | 13.8
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1208 |  |  | 612 |  | 0.51 | 49.3 | 373 |  | 0.31 | 69.1
[13 empty] | 換 気 |  | 322 |  |  | 53 |  | 0.17 | 83.5 | 84 |  | 0.27 | 73.9
都道府県 |  |  | 沖縄県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 8 |  |  | 照 明 |  | 518 |  |  | 161 |  | 0.32 | 68.9 | 114 |  | 0.23 | 77.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 249 |  |  | 237 |  | 0.96 | 4.8 | 306 |  | 1.23 | -22.8
延床面積 |  |  | 4909.31 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 43 |  |  | 38 |  | 0.89 | 11.6 | 7 |  | 0.17 | 83.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2340 |  |  | 1101 |  | 0.48 | 52.9 | 884 |  | 0.38 | 62.2
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -69 |  |  |  | -81
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2020年1月 |  |  | 計 2 |  | 2340 |  |  | 1032 |  | 0.45 | 55.8 | 803 |  | 0.35 | 65.6
[13 empty] | その他 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  | 230
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2425 |  |  | 1117 |  | 0.47 | 53.9 | 1033 |  | 0.43 | 57.4
[13 empty] | 計 3 |  | 2425 |  |  | 1186 |  | 0.49 | 51 | 1114 |  | 0.46 | 54
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 空欄 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 空欄 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇（広い回廊の設置）/ブラインド（複層ガラスの間に内蔵）/太陽光パネル（屋上の二重屋根化）
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | クールチューブ
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | 輻射式冷暖房システム/ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4288 |  | 15380 | 26975 |  | 30650 | 29011 | 21628 | 15072 |  | 9229 |  | 8195 | 12395 |  | 7558 |  | 6760 | 187141
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2669 |  | 3374 | 4414 |  | 3947 | 3763 | 3551 | 3812 |  | 3779 |  | 3511 | 3130 |  | 2694 |  | 3474 | 42118
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4572 |  | 4572 | 4535 |  | 4835 | 4873 | 4766 | 4972 |  | 4933 |  | 4975 | 4891 |  | 4381 |  | 4869 | 57174
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13894 |  | 12438 | 11132 |  | 10959 | 10256 | 11312 | 12318 |  | 12999 |  | 14519 | 15519 |  | 13640 |  | 14442 | 153428
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 319 |  | 317 | 304 |  | 316 | 286 | 268 | 282 |  | 273 |  | 283 | 277 |  | 254 |  | 278 | 3457
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8190 |  | 8879 | 9101 |  | 11288 | 11099 | 10478 | 10055 |  | 9034 |  | 9627 | 9621 |  | 8616 |  | 9616 | 115604
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-025
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-025 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 356 |  | 0.76 | 24.2
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 783 |  |  | 385 |  | 0.5 | 50.8 | 366 |  | 0.47 | 53.2
[13 empty] | 換 気 |  | 75 |  |  | 22 |  | 0.3 | 70.6 | 58 |  | 0.78 | 22.6
都道府県 |  |  | 長野県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 4 |  |  | 照 明 |  | 320 |  |  | 56 |  | 0.18 | 82.5 | 37 |  | 0.12 | 88.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 104 |  |  | 70 |  | 0.68 | 32.6 | 6 |  | 0.06 | 94.2
延床面積 |  |  | 2334.52 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1282 |  |  | 533 |  | 0.42 | 58.4 | 467 |  | 0.37 | 63.5
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年1月 |  |  | 計 2 |  | 1282 |  |  | 533 |  | 0.42 | 58.4 | 467 |  | 0.37 | 63.5
[13 empty] | その他 |  | 201 |  |  | 201 |  |  |  | 253
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1483 |  |  | 734 |  | 0.5 | 50.5 | 720 |  | 0.49 | 51.4
[13 empty] | 計 3 |  | 1483 |  |  | 734 |  | 0.5 | 50.5 | 720 |  | 0.49 | 51.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | （外壁）グラスウール/（腰壁）ロックウール吹付け/（接地床）スタイロフォーム |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | （屋根）グラスウール/（天井）スタイロフォーム | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/初期照度補正機能制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（断熱ガス層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | （日射遮蔽）アルミ製連窓サッシ（上部庇一体型）
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 中央方式
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム/CO2制御 |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8344 |  | 4178 | 3634 |  | 3693 | 6105 | 4145 | 4626 |  | 7072 |  | 11528 | 13276 |  | 11581 |  | 9137 | 87319
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1122.5 |  | 1161 | 1122.5 |  | 1161 | 1161 | 1122.5 | 1161 |  | 1122.5 |  | 1161 | 1161 |  | 1086 |  | 1161 | 13703
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 797 |  | 687 | 568 |  | 634 | 572 | 671 | 779 |  | 713 |  | 780 | 770 |  | 796 |  | 897 | 8664
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 128 |  | 89 | 66 |  | 63 | 40 | 63 | 97 |  | 115 |  | 158 | 171 |  | 138 |  | 131 | 1259
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 4928.5 |  | 5788 | 6034.5 |  | 5453 | 4218 | 4307.5 | 5463 |  | 5020.5 |  | 4905 | 4592 |  | 4242 |  | 5509 | 60461
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-026
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-026 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 283 |  | 0.61 | 39.7
建物用途 |  |  | 大学 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 828 |  |  | 333 |  | 0.41 | 59.7 | 244 |  | 0.3 | 70.5
[13 empty] | 換 気 |  | 25 |  |  | 11 |  | 0.44 | 56 | 19 |  | 0.76 | 24
都道府県 |  |  | 愛知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 273 |  |  | 78 |  | 0.29 | 71.4 | 72 |  | 0.27 | 73.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 22 |  |  | 44 |  | 2 | -100 | 14 |  | 0.64 | 36.3
延床面積 |  |  | 2609.08 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 32 |  |  | 28 |  | 0.88 | 12.5 | 13 |  | 0.41 | 59.3
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1180 |  |  | 494 |  | 0.42 | 58.1 | 362 |  | 0.31 | 69.3
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -78 |  |  |  | -93
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2020年1月 |  |  | 計 2 |  | 1180 |  |  | 416 |  | 0.36 | 64.7 | 269 |  | 0.23 | 77.2
[13 empty] | その他 |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 108
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Sランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 1262 |  |  | 498 |  | 0.4 | 60.5 | 377 |  | 0.3 | 70.1
[13 empty] | 計 3 |  | 1262 |  |  | 576 |  | 0.46 | 54.3 | 470 |  | 0.38 | 62.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォームＡ種１、50mm |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具（制御付）／高輝度誘導灯（制御なし）
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォームＡ種１、50mm | [8 empty] | システム |  | 人感感知制御／明るさ感知制御／タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 空欄
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇／太陽光パネル
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 空欄
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然通風
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ（ギヤレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージ／高効率ヒートポンプ外調機 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電（ＰＶ＝２０kW）
|  |  |  | システム |  |  |  | 地中熱利用空調システム／外気冷房システム／氷蓄熱システム／輻射冷暖房システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバーターファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 外調機の運転に合わせて、インバーターを制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3580 |  | 2145 | 3647 |  | 4807 | 7643 | 5500 | 2903 |  | 3353 |  | 7600 | 9241 |  | 8572 |  | 6074 | 65065
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 428 |  | 428 | 408 |  | 422 | 413 | 403 | 426 |  | 415 |  | 421 | 434 |  | 385 |  | 420 | 5003
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1604 |  | 1572 | 1586 |  | 1684 | 1684 | 1438 | 1776 |  | 1602 |  | 1637 | 1383 |  | 1412 |  | 1760 | 19138
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 318 |  | 271 | 277 |  | 304 | 304 | 285 | 306 |  | 302 |  | 321 | 314 |  | 293 |  | 338 | 3633
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 289 |  | 288 | 284 |  | 293 | 288 | 288 | 300 |  | 288 |  | 293 | 287 |  | 264 |  | 295 | 3457
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2249 |  | 2168 | 2188 |  | 2329 | 2329 | 2322 | 2586 |  | 2524 |  | 2657 | 2594 |  | 2274 |  | 2609 | 28829
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-027
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-027 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 725 |  |  | 501 |  | 0.7 | 30.8
建物用途 |  |  | 体育館等 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1641 |  |  | 672 |  | 0.41 | 59 | 681 |  | 0.42 | 58.5
[13 empty] | 換 気 |  | 111 |  |  | 34 |  | 0.31 | 69.3 | 49 |  | 0.45 | 55.8
都道府県 |  |  | 茨城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 415 |  |  | 144 |  | 0.35 | 65.3 | 182 |  | 0.44 | 56.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 890 |  |  | 554 |  | 0.63 | 37.7 | 205 |  | 0.24 | 76.9
延床面積 |  |  | 7373.11 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 7 |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 3 |  | 0.43 | 57.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3064 |  |  | 1411 |  | 0.47 | 53.9 | 1120 |  | 0.37 | 63.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年2月 |  |  | 計 2 |  | 3064 |  |  | 1411 |  | 0.47 | 53.9 | 1120 |  | 0.37 | 63.4
[13 empty] | その他 |  | 102 |  |  | 102 |  |  |  | 45
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3166 |  |  | 1513 |  | 0.48 | 52.2 | 1165 |  | 0.37 | 63.2
[13 empty] | 計 3 |  | 3166 |  |  | 1513 |  | 0.48 | 52.2 | 1165 |  | 0.37 | 63.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール保温材50mm |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール保温材75mm | [8 empty] | システム |  | 明るさ感知制御/タイムスケジュール制御/人感検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 回廊（ビューウォーク）を設置
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 給湯熱源機の台数制御/補助熱源利用システム（太陽熱）
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然採光（トップライト）
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（GHP）/全熱交換機 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽熱利用（給湯用）
|  |  |  | システム |  |  |  | 最小外気取入れ量制御/ＶＡＶ空調システム/空調空気のカスケード利用/外調機の台数制御/ＣＯ２濃度制御システム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 14996 |  | 15536 | 15775.302 |  | 17646.509 | 21724.494 | 15490.256 | 13482.733 |  | 12775.981 |  | 14072.077 | 12969.06 |  | 11433.821 |  | 12979.133 | 178881.366
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 5472 |  | 4211 | 5989.46 |  | 7056.47 | 10949.16 | 7603 | 4256.1 |  | 4534.8 |  | 6613 | 6030 |  | 5016.4 |  | 5020.3 | 72751.69
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1760 |  | 1823 | 3688.651 |  | 3911.875 | 3509.625 | 3178.789 | 3283.455 |  | 3642.478 |  | 3661.744 | 2705.644 |  | 2324.741 |  | 3358.067 | 36848.069
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10916 |  | 11309 | 11114.089 |  | 11819.329 | 11579.558 | 11507.171 | 11859.993 |  | 11432.893 |  | 11693.501 | 11067.663 |  | 10629.193 |  | 11821.672 | 136750.062
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3953 |  | 4095 | 4602.272 |  | 4939.194 | 5138.492 | 4635.256 | 4262.032 |  | 3963.69 |  | 3696.434 | 3240.532 |  | 2572.732 |  | 2856.104 | 47954.738
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 2831 |  | 2034 | 1321.74 |  | 1365.93 | 1256.04 | 1578 | 1899.9 |  | 2077.2 |  | 2430 | 2133 |  | 1938.6 |  | 2225.7 | 23091.11
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 106 |  | 110 | 129 |  | 133 | 134 | 134 | 139 |  | 134 |  | 138 | 139 |  | 136 |  | 140 | 1572
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2774.3 |  | 2774.3 | 2774.3 |  | 2774.3 | 2774.3 | 2774.3 | 2774.3 |  | 2774.3 |  | 2774.3 | 2774.3 |  | 2774.3 |  | 2774.3 | 33291.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-028
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-028 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 313 |  | 0.67 | 33.4
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 699 |  |  | 354 |  | 0.51 | 49.3 | 319 |  | 0.46 | 54.3
[13 empty] | 換 気 |  | 38 |  |  | 20 |  | 0.53 | 47.3 | 31 |  | 0.82 | 18.4
都道府県 |  |  | 岡山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 303 |  |  | 99 |  | 0.33 | 67.3 | 67 |  | 0.23 | 77.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 8 |  |  | 14 |  | 1.75 | -75 | 8 |  | 1 | 0
延床面積 |  |  | 4836.83 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 8 |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 3 |  | 0.38 | 62.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1056 |  |  | 495 |  | 0.47 | 53.1 | 428 |  | 0.41 | 59.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -75 |  |  |  | -46
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2019年6月 |  |  | 計 2 |  | 1056 |  |  | 420 |  | 0.4 | 60.2 | 382 |  | 0.37 | 63.8
[13 empty] | その他 |  | 132 |  |  | 132 |  |  |  | 87
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Sランク |  |  | 合 計 |  | 1188 |  |  | 552 |  | 0.47 | 53.5 | 469 |  | 0.4 | 60.5
[13 empty] | 計 3 |  | 1188 |  |  | 627 |  | 0.53 | 47.2 | 515 |  | 0.44 | 56.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム50mm |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム50mm | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Loe-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然通風/トップライト
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ロープ式、制御なし
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電33KW
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取入れ量制御システム（CO2制御） |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | リチウムイオン蓄電池
[17 empty] | システム |  | 太陽光発電用
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8348 |  | 5948.33 | 10249.9 |  | 12676 | 18691.51 | 13278.62 | 6905.1 |  | 9404.35 |  | 19394.86 | 21796.1 |  | 17723.4 |  | 13432.52 | 157848.69
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1289.89 |  | 1331.9 | 1548.05 |  | 1168.59 | 1313.17 | 1352.6 | 1086.21 |  | 1184.86 |  | 1180.57 | 1277.78 |  | 968.1 |  | 1277.7 | 14979.42
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2627.3 |  | 2283.5 | 2756.2 |  | 2853 | 2563 | 2805.4 | 2902.4 |  | 2705.4 |  | 2860.79 | 2746.89 |  | 2666.54 |  | 3205.5 | 32975.92
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 415 |  | 250.7 | 146.7 |  | 115.53 | 99.92 | 98.9 | 148 |  | 291.7 |  | 458.2 | 569.2 |  | 490.75 |  | 514.61 | 3599.21
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 89.02 |  | 90.39 | 91.29 |  | 93.59 | 92.55 | 90.24 | 92.91 |  | 89.86 |  | 95.5 | 93.5 |  | 83.94 |  | 94.4 | 1097.19
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3533.3 |  | 2912.6 | 3196.7 |  | 3438.52 | 3316.55 | 3188.6 | 3245.5 |  | 3294.4 |  | 3982.3 | 4407.8 |  | 4077.81 |  | 4478.8 | 43072.88
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-029
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-029 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 450 |  |  | 387 |  | 0.86 | 14
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 839 |  |  | 437 |  | 0.53 | 47.9 | 318 |  | 0.38 | 62
[13 empty] | 換 気 |  | 27 |  |  | 30 |  | 1.12 | -11.1 | 26 |  | 0.97 | 3.7
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 394 |  |  | 80 |  | 0.21 | 79.6 | 63 |  | 0.16 | 84
[13 empty] | 給 湯 |  | 14 |  |  | 21 |  | 1.5 | -50 | 6 |  | 0.43 | 57.1
延床面積 |  |  | 5536.63 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 31 |  |  | 31 |  | 1 | 0 | 13 |  | 0.42 | 58
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 8 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1305 |  |  | 599 |  | 0.46 | 54 | 426 |  | 0.33 | 67.3
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -60 |  |  |  | -67
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年1月 |  |  | 計 2 |  | 1305 |  |  | 539 |  | 0.42 | 58.6 | 359 |  | 0.28 | 72.4
[13 empty] | その他 |  | 290 |  |  | 290 |  |  |  | 213
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Aランク |  |  | 合 計 |  | 1595 |  |  | 829 |  | 0.52 | 48 | 572 |  | 0.36 | 64.1
[13 empty] | 計 3 |  | 1595 |  |  | 889 |  | 0.56 | 44.2 | 639 |  | 0.41 | 59.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付硬質ウレタンフォーム50mm |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム25mm | [8 empty] | システム |  | 調光制御/人感制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/直膨式外調機/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電
|  |  |  | システム |  |  |  | 床吹出空調システム/外気取入量制御/ナイトパージ制御 |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | リチウムイオン蓄電池
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 空欄 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | 空欄
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 8537.9 |  | 6203.3 | 16653.5 |  | 18154 | 28297.5 | 16651.6 | 7351.4 |  | 7219.8 |  | 17535 | 22905.1 |  | 18125 |  | 12253 | 179887.1
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 1170 |  | 1264 | 1136 |  | 1191 | 1384 | 1265 | 1254 |  | 1186 |  | 1149 | 1107 |  | 991 |  | 1163 | 14260
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2945 |  | 2628 | 3163 |  | 3031 | 2820 | 3091 | 3300 |  | 2829 |  | 2946 | 2698 |  | 2582 |  | 3308 | 35341
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 332 |  | 253 | 204 |  | 135 | 121 | 133 | 147 |  | 285 |  | 357 | 352 |  | 309 |  | 360 | 2988
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 580 |  | 530 | 624 |  | 631 | 612 | 650 | 620 |  | 571 |  | 606 | 569 |  | 531 |  | 663 | 7187
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 10900 |  | 10338 | 10272 |  | 10163 | 9962 | 9402 | 9954 |  | 9646 |  | 10100 | 9992 |  | 9158 |  | 10851 | 120738
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-030
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-030 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 662 |  |  | 449 |  | 0.68 | 32.1
建物用途 |  |  | 老人ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 977 |  |  | 358 |  | 0.37 | 63.3 | 296 |  | 0.31 | 69.7
[13 empty] | 換 気 |  | 308 |  |  | 63 |  | 0.21 | 79.5 | 14 |  | 0.05 | 95.4
都道府県 |  |  | 広島県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 437 |  |  | 76 |  | 0.18 | 82.6 | 95 |  | 0.22 | 78.2
[13 empty] | 給 湯 |  | 499 |  |  | 302 |  | 0.61 | 39.4 | 140 |  | 0.29 | 71.9
延床面積 |  |  | 3119.35 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 9 |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 16 |  | 1.78 | -77.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2230 |  |  | 808 |  | 0.37 | 63.7 | 561 |  | 0.26 | 74.8
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -133 |  |  |  | -187
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年1月 |  |  | 計 2 |  | 2230 |  |  | 675 |  | 0.31 | 69.7 | 374 |  | 0.17 | 83.2
[13 empty] | その他 |  | 178 |  |  | 178 |  |  |  | 14
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2408 |  |  | 853 |  | 0.36 | 64.5 | 388 |  | 0.17 | 83.8
[13 empty] | 計 3 |  | 2408 |  |  | 986 |  | 0.41 | 59 | 575 |  | 0.24 | 76.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材/グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 人感検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）/Low-E複層ガラス（真空層）/樹脂製
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇（水平）/太陽光パネル
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 新トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電/太陽熱利用
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 5901.09 |  | 2764.07 | 6351.25 |  | 8895.97 | 11224.11 | 5134.65 | 2781.08 |  | 5201.54 |  | 12829.99 | 15973.91 |  | 10130.85 |  | 7100.3 | 94288.81
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 377.07 |  | 401.01 | 382.07 |  | 373.03 | 437.86 | 361.54 | 303.47 |  | 322.21 |  | 330.9 | 335.89 |  | 306.69 |  | 384.98 | 4316.72
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2597.24 |  | 2533.35 | 2346.15 |  | 2377.24 | 2334.7 | 2249.46 | 2595.94 |  | 2652.95 |  | 2750.71 | 2699.7 |  | 2363.86 |  | 2580.89 | 30082.19
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3062.65 |  | 2236.63 | 1805.99 |  | 1943.59 | 1052.31 | 1977.73 | 3630.43 |  | 4452.95 |  | 6771.75 | 7076.99 |  | 5406.64 |  | 5124.87 | 44542.53
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 395.97 |  | 409.76 | 398.64 |  | 417.15 | 401.49 | 398.7 | 413.87 |  | 399.03 |  | 405.28 | 399.16 |  | 364.36 |  | 409.43 | 4812.84
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 428.52 |  | 293.86 | 310.05 |  | 317.2 | 313.15 | 305.41 | 330.17 |  | 415.66 |  | 443.09 | 427.53 |  | 404.2 |  | 451.31 | 4440.15
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 11724.51 |  | 11036.23 | 9925.75 |  | 10159.82 | 9865.34 | 9354.85 | 9230.07 |  | 9815.03 |  | 11633.71 | 11957.73 |  | 10100.82 |  | 10739.12 | 125542.98
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-031
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-031 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 642 |  |  | 448 |  | 0.7 | 30.2
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 2030 |  |  | 635 |  | 0.32 | 68.7 | 425 |  | 0.21 | 79
[13 empty] | 換 気 |  | 14 |  |  | 2 |  | 0.15 | 85.7 | 16 |  | 1.15 | -14.2
都道府県 |  |  | 北海道 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 2 |  |  | 照 明 |  | 838 |  |  | 235 |  | 0.29 | 71.9 | 211 |  | 0.26 | 74.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 61 |  |  | 70 |  | 1.15 | -14.7 | 22 |  | 0.37 | 63.9
延床面積 |  |  | 19015.01 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 21 |  |  | 21 |  | 1 | 0 | 18 |  | 0.86 | 14.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2964 |  |  | 963 |  | 0.33 | 67.5 | 692 |  | 0.24 | 76.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | -3 |  |  |  | -3
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年2月 |  |  | 計 2 |  | 2964 |  |  | 960 |  | 0.33 | 67.6 | 689 |  | 0.24 | 76.7
[13 empty] | その他 |  | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  | 15
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 4364 |  |  | 2360 |  | 0.55 | 45.9 | 704 |  | 0.17 | 83.8
[13 empty] | 計 3 |  | 4364 |  |  | 2363 |  | 0.55 | 45.8 | 707 |  | 0.17 | 83.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | - |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ロックウール断熱材25K | [8 empty] | システム |  | ゾーニング制御 / 在室検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | -
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  | 自然利用 | [5 empty] | クール＆ヒートトレンチシステム
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ パッケージエアコン /全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | 太陽光発電/太陽熱利用
|  |  |  | システム |  |  |  | - |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 33898.61 |  | 17645.4196 | 7494.348 |  | 27326.552 | 59747.4638 | 37622.15 | 33190.1076 |  | 67140.8204 |  | 124531.5736 | 175633.3436 |  | 136893.0968 |  | 106633.3136 | 827756.799
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2527.2 |  | 2611.44 | 2527.2 |  | 2611.44 | 2611.44 | 2527.2 | 2611.44 |  | 2527.2 |  | 2611.44 | 2611.44 |  | 2358.72 |  | 2611.44 | 30747.6
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 34133.51 |  | 28858.74 | 31241.34 |  | 32455.049 | 36586.943 | 35340.71 | 33925.809 |  | 33076.81 |  | 35964.008 | 36471.767 |  | 33882.74 |  | 37409.091 | 409346.517
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 90 |  | 93 | 90 |  | 93 | 93 | 90 | 93 |  | 90 |  | 93 | 93 |  | 84 |  | 93 | 1095
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 797.7 |  | 505.6 | 559.3 |  | 540.4 | 513 | 508.3 | 560.3 |  | 722.9 |  | 716.8 | 829.5 |  | 854.9 |  | 778.6 | 7887.3
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2833.65 |  | 2716.87 | 2831.17 |  | 2932.08 | 2941.82 | 2832.8 | 2926.97 |  | 2832.66 |  | 2379.32 | 2927.1 |  | 2635.69 |  | 2381.69 | 33171.82
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2326.9 |  | 2402.03 | 2328.1 |  | 2412.83 | 2406.35 | 2307.35 | 2424.87 |  | 2322.29 |  | 2454.98 | 2455.07 |  | 2084.36 |  | 2435.95 | 28361.08
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 164264.792 |  | 178950.1994 | 202469.554 |  | 215710.954 | 202397.5862 | 185728.534 | 173030.8974 |  | 170213.9916 |  | 266892.4044 | 316907.7544 |  | 263684.8282 |  | 206340.6854 | 2546592.181
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2021-032
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2021-032 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 814 |  |  | 647 |  | 0.8 | 20.5
建物用途 |  |  | 体育館等 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 既存建築物 |  |  | 空 調 |  | 1777 |  |  | 442 |  | 0.25 | 75.1 | 275 |  | 0.16 | 84.5
[13 empty] | 換 気 |  | 9 |  |  | 5 |  | 0.56 | 44.4 | 3 |  | 0.34 | 66.6
都道府県 |  |  | 愛媛県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 207 |  |  | 113 |  | 0.55 | 45.4 | 152 |  | 0.74 | 26.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 48 |  |  | 69 |  | 1.44 | -43.7 | 4 |  | 0.09 | 91.6
延床面積 |  |  | 2579.02 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 17 |  |  | 17 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0.06 | 94.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2058 |  |  | 646 |  | 0.32 | 68.6 | 435 |  | 0.22 | 78.8
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 創エネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年1月 |  |  | 計 2 |  | 2058 |  |  | 646 |  | 0.32 | 68.6 | 435 |  | 0.22 | 78.8
[13 empty] | その他 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 155
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2068 |  |  | 656 |  | 0.32 | 68.2 | 590 |  | 0.29 | 71.4
[13 empty] | 計 3 |  | 2068 |  |  | 656 |  | 0.32 | 68.2 | 590 |  | 0.29 | 71.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | - |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 窓 |  |  |  | -
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 | [12 empty] | システム |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | パッケージエアコン / ルームエアコン / 全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  |  |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - |  |  |  |  | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | 空欄
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3040.23 |  | 1681.68 | 4767.64 |  | 6529.89 | 12233.79 | 5282.34 | 2430.09 |  | 2990.96 |  | 9798 | 11491.7 |  | 7438.19 |  | 4819.25 | 72503.76
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 47.64 |  | 78.48 | 58.2 |  | 60.27 | 60.05 | 58.26 | 59.84 |  | 58.09 |  | 60.31 | 60.67 |  | 54.85 |  | 59.53 | 716.19
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 2922.74 |  | 2714.34 | 3408.57 |  | 3510.39 | 3148.61 | 3184.08 | 4099.23 |  | 3237.47 |  | 3646.52 | 3427.32 |  | 2991.29 |  | 3794.87 | 40085.43
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 12.18 |  | 12.2 | 14.08 |  | 16.62 | 5.65 | 13.07 | 20.08 |  | 15.63 |  | 27.27 | 24.95 |  | 18.02 |  | 25.52 | 205.27
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 13.75 |  | 13.94 | 25.13 |  | 22.19 | 18.17 | 20.65 | 27.91 |  | 18.34 |  | 24.33 | 19.11 |  | 13.09 |  | 24.99 | 241.6
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | ｋWｈ | 3192.64 |  | 3102.56 | 3075.46 |  | 3223.26 | 3120.38 | 3175.67 | 3729.93 |  | 3440.14 |  | 3709.84 | 4089.2 |  | 3203.58 |  | 3656.36 | 40719.02
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0