## 様式一覧
様式一覧
様式 0. 基本情報入力シート
様式 1. (共通)室仕様入力シート
様式 2-1. (空調)空調ゾーン入力シート
様式 2-2. (空調)外壁構成入力シート
様式 2-3. (空調)窓仕様入力シート
様式 2-4. (空調)外皮仕様入力シート
様式 2-5. (空調)熱源入力シート
様式 2-6. (空調)二次ポンプ入力シート
様式 2-7. (空調)空調機入力シート
様式 3-1. (換気)換気対象室入力シート
様式 3-2. (換気)給排気送風機入力シート
様式 3-3. (換気)換気代替空調機入力シート
様式 4. (照明)照明入力シート
様式 5-1. (給湯)給湯対象室入力シート
様式 5-2. (給湯)給湯機器入力シート
様式 6. (昇降機)昇降機入力シート
様式 7-1. (効率化)太陽光発電システム入力シート
様式 7-2. (効率化)コ-ジェネレーションシステム入力シート
様式 8. (外皮)非空調外皮仕様入力シート
様式 9. (共通)モデル建物設定シート

## CSV出力
注） | Mac版のExcel では、CSVファイルの出力はできません。 Excelファイル自体をプログラムにアップロードいただくか、Windows版のExcelをご利用ください。
全てのシートを出力
印刷

## 0) 基本情報
様式 0. 基本情報入力シート
① | シート作成月日
② | 入力責任者
③ | 建物の名称 | 病院ZEB Readyモデル（大規模）
④ | 建築物所在地 | 都道府県 |  | 市区町村
⑤ | 省エネ基準地域区分 | 6
⑥ | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造
⑦ | 階数 | 地上 | 8 | 地下 | 0
⑧ | 敷地面積 [㎡] | 28842
⑨ | 建築面積 [㎡] | 5678
⑩ | 延べ面積 [㎡] | 27947
⑪ | 年間日射地域区分
⑫ | 「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算値（冷熱）
⑬ | 「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算値（温熱）

## 1) 室仕様
様式 1. (共通)室仕様入力シート
① | ① | ② | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑧
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 空調計算対象室 | 換気計算対象室 | 照明計算対象室 | 給湯計算対象室 | モデル建物 | 備考
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m]
|  | (選択) | (選択) |  |  |  | (選択) | (選択) | (選択) | (選択)
1F | 救急待合 | 病院等 | 集中治療室 | 62.27 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 感染待合 | 病院等 | 集中治療室 | 5.78 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 感染診察 | 病院等 | 集中治療室 | 11.31 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 診察室1(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 10.53 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 診察室2(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 11.21 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 診察室3(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 12.59 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | DP1 | 病院等 | 機械室 | 4.07 | 6 | 6
1F | 事務作業 | 病院等 | 看護職員室 | 65.83 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 洗浄 | 病院等 | 集中治療室 | 5.37 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 救急病床 | 病院等 | 集中治療室 | 86.28 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 救急スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 20.41 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 救急病床5 | 病院等 | 集中治療室 | 11.09 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6.94 | 6 | 2.5 |  | ■ | ■
1F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.67 | 6 | 2.5 |  | ■ | ■
1F | 器材3 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.95 | 6 | 2.5 |  | ■ | ■
1F | PS7 | 病院等 | 機械室 | 0.46 | 6 | 6
1F | 面談室 | 病院等 | 集中治療室 | 6.61 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 観察室 | 病院等 | 集中治療室 | 113.18 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 観察室スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 39.33 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 師長室 | 病院等 | 看護職員室 | 3.75 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 高圧酸素 | 病院等 | 集中治療室 | 17.22 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 処置室(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 9.99 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 汚物室 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.95 | 6 | 2.5 |  | ■ | ■
1F | 初療室1 | 病院等 | 集中治療室 | 42.33 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | 初療室2 | 病院等 | 集中治療室 | 36 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | 観察ホール | 病院等 | 集中治療室 | 92.11 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 風除室2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 11.79 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | 当直室1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.91 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 当直室2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.91 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 当直室3 | 病院等 | 看護職員室 | 5.87 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | スタッフ廊下(救急) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 20.7 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | スタッフラウンジ | 病院等 | 看護職員室 | 26.79 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | ES5 | 病院等 | 機械室 | 2.67 | 6 | 6
1F | センター長室(救急) | 病院等 | 事務室 | 8.05 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
1F | ワークステーション | 病院等 | 看護職員室 | 18.48 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 待機室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.12 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 倉庫(救急) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.89 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | SWC(救急) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.17 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | WC救急 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.62 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | HWC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.51 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.27 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | HWC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.88 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | リニアック1 | 病院等 | 検査室 | 83.79 | 6 | 3 | ■ |  | ■ | ■
1F | リニアック2 | 病院等 | 検査室 | 83.8 | 6 | 3 | ■ |  | ■ | ■
1F | 操作室3 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 受付1 | 病院等 | 待合室 | 4.93 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 診察室 | 病院等 | 診察室 | 7.47 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 待機・待合室 | 病院等 | 待合室 | 30.54 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | PS1 | 病院等 | 機械室 | 0.42 | 6 | 6
1F | 倉庫(放射線) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.3 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | SPECT | 病院等 | 検査室 | 48.59 | 6 | 3 | ■ |  | ■ | ■
1F | 処置室(放射線) | 病院等 | 診察室 | 8.28 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 準備室(核医学) | 病院等 | 診察室 | 8.66 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 操作室4 | 病院等 | 検査室 | 24.81 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 貯蔵室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.25 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 廃棄室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.6 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | PET/CT1 | 病院等 | 検査室 | 21.92 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | PET/CT2 | 病院等 | 検査室 | 21.92 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | PEM | 病院等 | 検査室 | 10.37 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | PET処置室 | 病院等 | 診察室 | 8.91 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | WC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.26 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | WC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.07 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | PS2 | 病院等 | 機械室 | 3.53 | 6 | 6
1F | 更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.26 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 更衣回復 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.09 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■ | ■
1F | 待合 | 病院等 | 待合室 | 15.1 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 廊下(核医学) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 36.78 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 受付2 | 病院等 | 待合室 | 6.34 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 脱衣SW(核医学) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.73 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | ES4 | 病院等 | 機械室 | 4.68 | 6 | 6
1F | PS6 | 病院等 | 機械室 | 3.28 | 6 | 6
1F | PSDS1 | 病院等 | 機械室 | 7.8 | 6 | 6
1F | PS5 | 病院等 | 機械室 | 4.26 | 6 | 6
1F | ES2 | 病院等 | 機械室 | 3.08 | 6 | 6
1F | PSDP1 | 病院等 | 機械室 | 4.05 | 6 | 6
1F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 6 | 6 |  | ■ | ■
1F | ES | 病院等 | 機械室 | 4.16 | 6 | 6 |  | ■
1F | ES3 | 病院等 | 機械室 | 6.59 | 6 | 6
1F | MRI室1 | 病院等 | 検査室 | 35.59 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | MRI室2 | 病院等 | 検査室 | 41.47 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | X-TV室1 | 病院等 | 検査室 | 25.5 | 6 | 3 | ■ |  | ■ | ■
1F | X-TV室2 | 病院等 | 検査室 | 35.09 | 6 | 3 | ■ |  | ■ | ■
1F | PS4 | 病院等 | 機械室 | 4.1 | 6 | 6
1F | PS3 | 病院等 | 機械室 | 1.58 | 6 | 6
1F | 前室 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 37.49 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | 受付3 | 病院等 | 待合室 | 9.69 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 技師長室 | 病院等 | 事務室 | 5.28 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 読影室 | 病院等 | 検査室 | 16.99 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | スタッフ室(画像) | 病院等 | 検査室 | 44.66 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 更衣34 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.05 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 更衣5 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
1F | WC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.13 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | CT室1 | 病院等 | 検査室 | 35.91 | 6 | 3 | ■ |  | ■ | ■
1F | CT室2 | 病院等 | 検査室 | 37.59 | 6 | 3 | ■ |  | ■ | ■
1F | CT室3 | 病院等 | 検査室 | 40.71 | 6 | 3 | ■ |  | ■ | ■
1F | 撮影室1 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | 撮影室2 | 病院等 | 検査室 | 19.93 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | 撮影室3 | 病院等 | 検査室 | 19.93 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | 操作室1 | 病院等 | 検査室 | 59.18 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 操作室2 | 病院等 | 検査室 | 26.67 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 操作室6 | 病院等 | 検査室 | 16.83 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 操作室5 | 病院等 | 検査室 | 14.98 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 収納 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.62 | 6 | 2.5 |  | ■ | ■
1F | マンモ・骨塩室 | 病院等 | 検査室 | 15.37 | 6 | 3 | ■ |  | ■
1F | 待合1 | 病院等 | 待合室 | 29.82 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 待合2 | 病院等 | 待合室 | 25.09 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 更衣1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.9 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 更衣2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.9 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | HWC(画像) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.91 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 倉庫(画像) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.48 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 内視鏡室1 | 病院等 | 検査室 | 14.25 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 内視鏡室2 | 病院等 | 検査室 | 16.2 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 内視鏡室3 | 病院等 | 検査室 | 22.61 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 内視鏡室4 | 病院等 | 検査室 | 22.13 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 受付 | 病院等 | 待合室 | 5.06 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | リカバリー室 | 病院等 | 検査室 | 35.5 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 洗浄室 | 病院等 | 検査室 | 20.84 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | ES6 | 病院等 | 機械室 | 3.81 | 6 | 6
1F | 器材室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.83 | 6 | 2.5 |  | ■ | ■
1F | カンファレンス室 | 病院等 | 事務室 | 63.43 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | SWC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.24 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | HWC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.89 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 点滴室 | 病院等 | 診察室 | 6 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 説明室1 | 病院等 | 診察室 | 5.21 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 説明室2 | 病院等 | 診察室 | 4.89 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 前処置室 | 病院等 | 診察室 | 24.63 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 更衣12 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.92 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | WC(内視鏡)1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 9.65 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | WC(内視鏡)2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 9.65 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | スタッフ廊下(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 55.23 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 66.38 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | WC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.99 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 健診エントランス | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 73.91 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | スタッフ室(健診) | 病院等 | 看護職員室 | 23.18 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 休憩室 | 病院等 | 看護職員室 | 12.98 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 更衣M | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.7 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 更衣W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.01 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.46 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.72 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | HWC(健診) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.84 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 面接室1 | 病院等 | 診察室 | 6.37 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 面接室2 | 病院等 | 診察室 | 8.37 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 待合ラウンジ | 病院等 | 待合室 | 65.58 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | 診察室1(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.77 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 診察室2(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.23 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 診察室3(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.23 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 体側室 | 病院等 | 検査室 | 39.94 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | ナース作業 | 病院等 | 看護職員室 | 30.82 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | センター長室(健診) | 病院等 | 事務室 | 6.52 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 倉庫カルテ | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.63 | 6 | 2.5 |  | ■ | ■
1F | 内診室 | 病院等 | 診察室 | 8.46 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 廊下(健診) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 20.44 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | ES1 | 病院等 | 電気室 | 5.8 | 6 | 6 |  | ■
1F | PSDP2 | 病院等 | 機械室 | 3.2 | 6 | 6
1F | X-TV室 | 病院等 | 検査室 | 19.02 | 6 | 3 | ■ |  | ■ | ■
1F | BXP | 病院等 | 検査室 | 6.1 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 操作室 | 病院等 | 検査室 | 25.11 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 心電図肺機能室 | 病院等 | 検査室 | 15.58 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | エコー室1 | 病院等 | 検査室 | 6.1 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | エコー室2 | 病院等 | 検査室 | 6.1 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 切出室 | 病院等 | 検査室 | 43.28 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 染色診断室 | 病院等 | 検査室 | 91.9 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 暗室 | 病院等 | 検査室 | 10.58 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 霊安室 | 病院等 | 解剖室等 | 15.3 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 解剖室 | 病院等 | 解剖室等 | 25.16 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 準備室(解剖) | 病院等 | 解剖室等 | 16.08 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 洗浄コーナー | 病院等 | 解剖室等 | 4.77 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 脱衣SW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.37 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 防災センター | 病院等 | 事務室 | 48.61 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
1F | 機械室 | 病院等 | 機械室 | 161.38 | 6 | 6 |  | ■ | ■
1F | ガスメーター室 | 病院等 | 機械室 | 7.16 | 6 | 6 |  | ■ | ■
1F | 医ガス | 病院等 | 機械室 | 59.09 | 6 | 6 |  | ■ | ■
1F | 消火ポンプ室 | 病院等 | 機械室 | 25.83 | 6 | 6 |  | ■ | ■
1F | 気送管 | 病院等 | 機械室 | 7.12 | 6 | 6 |  | ■ | ■
1F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 4.75 | 6 | 2.4 |  |  | ■
1F | 当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.92 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
1F | カフェ | 病院等 | レストラン | 39.14 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
1F | カフェ厨房 | 病院等 | 厨房 | 9.94 | 6 | 2.7 |  |  | ■
1F | ボランティア室 | 病院等 | 事務室 | 4.64 | 6 | 2.4 | ■ |  | ■
1F | 車いす置場 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.64 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | HWC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.14 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | 風除室1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 19.07 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | 風除室3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 7.58 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | 風除室4 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 14.62 | 6 | 2.7 |  |  | ■
1F | 風除室5 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 7.69 | 6 | 2.7 |  |  | ■
1F | エントランスホール | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 220.16 | 10.5 | 10.4 | ■ |  | ■ | ■
1F | 廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 24.01 | 6 | 2.7 |  |  | ■
1F | 廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 39.34 | 6 | 2.5 |  |  | ■
1F | 廊下3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 123.53 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 40.99 | 6 | 2.5 | ■ |  | ■
1F | 廊下4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 48.64 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | 廊下5 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 67.67 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | 廊下6 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 58.54 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | SWC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.91 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | SK1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.62 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | SK2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.09 | 6 | 2.4 |  | ■ | ■
1F | ストレッチャー置場 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 5.9 | 6 | 2.4 |  |  | ■
1F | 階段2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 8.42 | 6 | 6
1F | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 17.92 | 6 | 6 |  |  | ■
1F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 20.86 | 6 | 6 |  |  | ■
1F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 23.65 | 6 | 6 |  |  | ■
1F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 31.68 | 6 | 6 |  |  | ■
1F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 16.85 | 6 | 6 |  |  | ■
1F | PS | 病院等 | 機械室 | 1.13 | 6 | 6
1F | AD1 | 病院等 | 機械室 | 9 | 6 | 6 |  |  | ■
1F | AD2 | 病院等 | 機械室 | 11.27 | 6 | 6 |  |  | ■
1F | AD3 | 病院等 | 機械室 | 9.03 | 6 | 6 |  |  | ■
1F | AD4 | 病院等 | 機械室 | 9 | 6 | 6 |  |  | ■
1F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 25.87 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
1F | 廊下(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 16.87 | 6 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 中待合1 | 病院等 | 待合室 | 47.05 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 中待合2 | 病院等 | 待合室 | 9.86 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 中待合3 | 病院等 | 待合室 | 14.43 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 中待合4 | 病院等 | 待合室 | 11.77 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 中待合5 | 病院等 | 待合室 | 14.56 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 中待合6 | 病院等 | 待合室 | 12.5 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 中待合7 | 病院等 | 待合室 | 13.32 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 中待合8 | 病院等 | 待合室 | 62.73 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 受付1 | 病院等 | 待合室 | 7.18 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■
2F | 受付2 | 病院等 | 待合室 | 7.25 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■
2F | 受付3 | 病院等 | 待合室 | 4.34 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■
2F | 受付4 | 病院等 | 待合室 | 7.83 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■
2F | 受付5 | 病院等 | 待合室 | 4.01 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■
2F | スタッフルーム | 病院等 | 診察室 | 38.95 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 師長室(外来) | 病院等 | 事務室 | 8.09 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 11.7 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | ES1 | 病院等 | 電気室 | 4.13 | 4.5 | 4.5 |  | ■
2F | ES2 | 病院等 | 電気室 | 3.56 | 4.5 | 4.5 |  | ■
2F | 麻酔診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 放射線診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 総合内科診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 呼吸器予備診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 呼吸器診察1 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 隔離陰圧 | 病院等 | 診察室 | 10.35 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 発熱待合 | 病院等 | 待合室 | 21.38 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 発熱診察 | 病院等 | 診察室 | 11.56 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 臨床心理相談 | 病院等 | 診察室 | 8.41 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 看護説明1 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 看護説明2 | 病院等 | 診察室 | 11.76 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 糖尿病診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | リウマチ診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 血液内科診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 消化器診察 | 病院等 | 診察室 | 9.24 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 診察1 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 循環器診察 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 診察2 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 精神診察 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 脳外科診察1 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 脳外科診察2 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 脳外科処置 | 病院等 | 診察室 | 14.79 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 診察予備 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 心臓血管診察 | 病院等 | 診察室 | 17.57 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 看護診察1 | 病院等 | 診察室 | 12.22 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | ギプス室 | 病院等 | 診察室 | 27.6 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 整形診察1 | 病院等 | 診察室 | 12.22 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 整形処置 | 病院等 | 診察室 | 15.84 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 整形診察2 | 病院等 | 診察室 | 15.71 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 形成外科診察1 | 病院等 | 診察室 | 14.31 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 形成外科診察2 | 病院等 | 診察室 | 8.56 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 形成外科診察3 | 病院等 | 診察室 | 8.76 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 皮膚処置 | 病院等 | 診察室 | 9.43 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 皮膚診察 | 病院等 | 診察室 | 11.77 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 看護診察2 | 病院等 | 診察室 | 8.36 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 呼吸器診察 | 病院等 | 診察室 | 7.76 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 乳腺甲状腺診察 | 病院等 | 診察室 | 10.17 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 外科処置 | 病院等 | 診察室 | 10.17 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 外科診察 | 病院等 | 診察室 | 12.3 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 泌尿器診察1 | 病院等 | 診察室 | 14.45 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 泌尿器処置 | 病院等 | 診察室 | 14.45 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 泌尿器診察2 | 病院等 | 診察室 | 18.64 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 眼科診察1 | 病院等 | 診察室 | 6.96 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 眼科診察2 | 病院等 | 診察室 | 21.76 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 眼科診察3 | 病院等 | 診察室 | 14.28 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 小児診察 | 病院等 | 診察室 | 25.01 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 小児処置 | 病院等 | 診察室 | 11.06 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 隔離室 | 病院等 | 診察室 | 8.41 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 耳鼻科診察 | 病院等 | 診察室 | 31.5 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 耳鼻科処置 | 病院等 | 診察室 | 14.63 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 婦人診察 | 病院等 | 診察室 | 11.9 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 内診室1 | 病院等 | 診察室 | 11.56 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | モニター室 | 病院等 | 診察室 | 9.01 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 内診室2 | 病院等 | 診察室 | 12.41 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 婦人特殊診察 | 病院等 | 診察室 | 13.7 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 説明室 | 病院等 | 診察室 | 6.01 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 授乳室 | 病院等 | 待合室 | 3.54 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■
2F | SWC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.89 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | SWC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.64 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | HWC汚物 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.5 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | SWC3 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.55 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | SWC4 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.85 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | HWC(外来) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.47 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | SWC5 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.19 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | SWC6 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.91 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | WC(外来) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.54 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 通路1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 49.94 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 通路2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 43.18 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 通路3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 47.53 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 通路4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 44.17 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 通路5 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 36.24 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 診察室 | 31.2 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 診察室 | 28.44 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | スタッフ廊下3 | 病院等 | 診察室 | 27.2 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | スタッフ廊下4 | 病院等 | 診察室 | 27.06 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | スタッフ廊下5 | 病院等 | 診察室 | 27.12 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | スタッフ廊下6 | 病院等 | 診察室 | 24.99 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 中央処置室 | 病院等 | 診察室 | 100.16 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 医療廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 3.43 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 倉庫(外来) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6.65 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 医事課・患者支援室 | 病院等 | 事務室 | 140.06 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 医事受付 | 病院等 | 待合室 | 23.81 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■
2F | カウンター | 病院等 | 事務室 | 13.31 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 個室1 | 病院等 | 事務室 | 7.62 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 個室2 | 病院等 | 事務室 | 7.63 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 個室3 | 病院等 | 事務室 | 7.63 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 個室4 | 病院等 | 事務室 | 6.37 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 個室5 | 病院等 | 事務室 | 6.38 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | がんサロン | 病院等 | 事務室 | 10.88 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | パントリー | 病院等 | 湯沸室等 | 5.5 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | WC(医事課) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 化学療法室 | 病院等 | 診察室 | 137.65 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 受付スタッフ | 病院等 | 診察室 | 21.34 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 薬剤 | 病院等 | 検査室 | 13.94 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 診察室1 | 病院等 | 診察室 | 8.84 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 診察室2 | 病院等 | 診察室 | 8.75 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | HWC(化療) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.33 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 汚物廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 4.84 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 器材室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.09 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 透析室 | 病院等 | 検査室 | 238 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 37.72 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 診察室(透析) | 病院等 | 診察室 | 10.97 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 洗浄室(透析) | 病院等 | 検査室 | 8.18 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 透析個室 | 病院等 | 検査室 | 22.95 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 師長室(透析) | 病院等 | 事務室 | 5.61 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | スタッフ室 | 病院等 | 看護職員室 | 18.63 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | WC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.2 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 器材室1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.26 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 器材室2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.86 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 待合 | 病院等 | 待合室 | 14.65 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 更衣1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.2 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■
2F | 更衣2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.2 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■
2F | HWC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 10.44 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 透析機械室 | 病院等 | 機械室 | 30.3 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 汚物室 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.24 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 受付(検査) | 病院等 | 待合室 | 9.04 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 心電図室 | 病院等 | 検査室 | 12.8 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | エコー室 | 病院等 | 検査室 | 30.54 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 聴力検査コーナー | 病院等 | 検査室 | 18.76 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 筋電図室 | 病院等 | 検査室 | 10.24 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 脳波室 | 病院等 | 検査室 | 11.7 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 脳波計測室 | 病院等 | 検査室 | 5.92 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 負荷心電図室 | 病院等 | 検査室 | 16.99 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 肺機能検査室 | 病院等 | 検査室 | 7.94 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 検体検査室11 | 病院等 | 検査室 | 77.93 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 検体検査室12 | 病院等 | 検査室 | 77.93 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 検体検査室21 | 病院等 | 検査室 | 23.39 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 検体検査室22 | 病院等 | 検査室 | 23.39 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 遺伝子検査室1 | 病院等 | 検査室 | 7.34 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 遺伝子検査室2 | 病院等 | 検査室 | 9.44 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 採血室中待合 | 病院等 | 待合室 | 46.56 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | HWC(検査) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.52 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | SWC(検査) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.38 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 自己採血室 | 病院等 | 検査室 | 17.22 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 検体採取室 | 病院等 | 検査室 | 4.43 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 倉庫(検査) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 11.96 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | カンファレンス室 | 病院等 | 事務室 | 38.12 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.87 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
2F | 脱衣SW(検査) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.06 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 技師長室 | 病院等 | 事務室 | 8.04 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 前室(検査) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 5.94 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 4.5 | 4.5 |  | ■ | ■
2F | DPS1 | 病院等 | 機械室 | 2 | 4.5 | 4.5
2F | ICT | 病院等 | 事務室 | 18.24 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 29.53 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | スタッフ廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 40.88 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 通路 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 13.85 | 4.5 | 2.5 |  |  | ■
2F | 薬剤室 | 病院等 | 検査室 | 182.93 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 前室(薬剤) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 11.89 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 執務室 | 病院等 | 事務室 | 63.17 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 受付(薬剤) | 病院等 | 待合室 | 8.9 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 指導室1 | 病院等 | 診察室 | 7.37 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 指導室2 | 病院等 | 診察室 | 14.38 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 脱衣SW(薬剤) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.98 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | SWC(薬剤) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.8 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 4.63 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 当直 | 病院等 | 看護職員室 | 5.72 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
2F | 製剤室 | 病院等 | 検査室 | 23.66 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 無菌調剤室 | 病院等 | 検査室 | 10.8 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 抗がん剤室 | 病院等 | 検査室 | 10.47 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 前室1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 5.05 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 前室2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 4.62 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 治験・DI室 | 病院等 | 検査室 | 8.83 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 事務室 | 病院等 | 事務室 | 31.21 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 調理室 | 病院等 | 厨房 | 141.44 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 洗浄室 | 病院等 | 厨房 | 124.95 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 更衣室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.37 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 衛生管理室 | 病院等 | 事務室 | 8.14 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 検収廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 33.53 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 栄養事務室 | 病院等 | 事務室 | 33.34 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
2F | 食品庫1 | 病院等 | 食品庫等 | 6.32 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 食品庫2 | 病院等 | 食品庫等 | 12.86 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 前室WC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.64 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
2F | 売店 | 物販店舗等 | 専門店の売場 | 60.57 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | ATM | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 4.73 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 処方箋FAXコーナー | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 4.73 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 厨房 | 病院等 | 厨房 | 62.89 | 4.5 | 2.7 |  | ■ | ■
2F | 食堂1 | 病院等 | レストラン | 74.51 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 食堂2 | 病院等 | レストラン | 74.51 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 授乳 | 病院等 | 待合室 | 1.65 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■
2F | 電解水生成室 | 病院等 | 機械室 | 3.57 | 4.5 | 4.5 |  | ■ | ■
2F | WC1M | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 15.48 | 4.5 | 2.7 |  | ■ | ■
2F | WC1W | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 22.26 | 4.5 | 2.7 |  | ■ | ■
2F | WC2M | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 20.4 | 4.5 | 2.7 |  | ■ | ■
2F | WC2W | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 20.4 | 4.5 | 2.7 |  | ■ | ■
2F | HWC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.32 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
2F | 待合1 | 病院等 | 待合室 | 63.14 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 待合21 | 病院等 | 待合室 | 41.85 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 待合22 | 病院等 | 待合室 | 167.42 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 待合3 | 病院等 | 待合室 | 184.87 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | 待合4 | 病院等 | 待合室 | 144 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 143.55 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 41.04 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
2F | 廊下1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 106.8 | 4.5 | 2.7 |  |  | ■
2F | 階段2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 22.28 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
2F | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 17.92 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
2F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 20.32 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
2F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 23.65 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
2F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 31.68 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
2F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 19.22 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
2F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 19.23 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
2F | AD1 | 病院等 | 機械室 | 1.44 | 4.5 | 4.5
2F | AD2 | 病院等 | 機械室 | 14.74 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
2F | AD3 | 病院等 | 機械室 | 5.25 | 4.5 | 4.5
2F | 廊下(透析) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 39.95 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
2F | 待合4N | 病院等 | 待合室 | 27.77 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
2F | ES3 | 病院等 | 電気室 | 7.78 | 4.5 | 4.5 |  | ■
3F | OP1 | 病院等 | 手術室 | 94.68 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■ | ■
3F | OP2 | 病院等 | 手術室 | 81.38 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■ | ■
3F | OP3 | 病院等 | 手術室 | 81.38 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■ | ■
3F | OP4 | 病院等 | 手術室 | 78.17 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■ | ■
3F | OP5 | 病院等 | 手術室 | 91.76 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■ | ■
3F | OP6 | 病院等 | 手術室 | 76.55 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■ | ■
3F | OP7 | 病院等 | 手術室 | 60.47 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■ | ■
3F | OP8 | 病院等 | 手術室 | 60.02 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■ | ■
3F | 器材コーナー | 病院等 | 手術室 | 22.14 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | OP5前室 | 病院等 | 手術室 | 16.78 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 材料室1 | 病院等 | 手術室 | 12.7 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 材料室2 | 病院等 | 手術室 | 28.66 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 器材庫 | 病院等 | 手術室 | 23.15 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 手術ホールN | 病院等 | 手術室 | 73.27 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 手術ホールS | 病院等 | 手術室 | 122.81 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 中央器材 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 32.54 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 前室ホール | 病院等 | 手術室 | 28.6 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.76 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | WC(手術) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.33 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 管理室 | 病院等 | 事務室 | 6.65 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 説明室 | 病院等 | 診察室 | 18.81 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 中央管理室 | 病院等 | 看護職員室 | 36.28 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 麻酔室 | 病院等 | 検査室 | 15.18 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 薬剤室 | 病院等 | 検査室 | 13.99 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 更衣M | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 22.61 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 更衣W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 25.73 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | SWCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.28 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | SWCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.05 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 脱衣SWW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.95 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 脱衣SWM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.55 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 前室(手術) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 12.47 | 4.5 | 2.5 |  |  | ■
3F | 血管造影室1 | 病院等 | 検査室 | 60.58 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■
3F | 血管造影室2 | 病院等 | 検査室 | 53.99 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■
3F | 血管造影室3 | 病院等 | 検査室 | 51.8 | 4.5 | 3 | ■ |  | ■
3F | 操作室1 | 病院等 | 検査室 | 31.4 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 操作室2 | 病院等 | 検査室 | 25.44 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | スタッフ更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.3 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■
3F | ES1 | 病院等 | 電気室 | 3.9 | 4.5 | 4.5 |  | ■
3F | 器材(ANGIO) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.87 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
3F | WC(ANGIO) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.8 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | SWC(ANGIO) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.28 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 組立包装室 | 病院等 | 検査室 | 59.63 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 仕分洗浄室 | 病院等 | 検査室 | 38.61 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 受渡室 | 病院等 | 検査室 | 12.59 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 既滅菌室 | 病院等 | 検査室 | 37.65 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 展開 | 病院等 | 検査室 | 26.08 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 回収 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 事務室 | 病院等 | 事務室 | 8.63 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 医療廃棄物 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 14.42 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
3F | SWC(中材) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.41 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | ICU1 | 病院等 | 集中治療室 | 24.32 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | ICU2-5 | 病院等 | 集中治療室 | 154.7 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | ICU6-8 | 病院等 | 集中治療室 | 109.74 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | ICU9 | 病院等 | 集中治療室 | 24.32 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | ICU10 | 病院等 | 集中治療室 | 27.86 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | スタッフステーション(ICU) | 病院等 | 看護職員室 | 59.48 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | 器材庫1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.94 | 4.5 | 2.5 |  |  | ■
3F | カンファレンス室1 | 病院等 | 看護職員室 | 29.44 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 作業室1 | 病院等 | 看護職員室 | 7.65 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 15.68 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 薬剤室1 | 病院等 | 検査室 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | SWC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.73 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 7.36 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 4.68 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 前室ICU | 病院等 | 集中治療室 | 13.84 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 検査室 | 病院等 | 集中治療室 | 5.29 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 汚物1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.85 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
3F | Dr当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 10.42 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
3F | Nr仮眠 | 病院等 | 看護職員室 | 5.6 | 4.5 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
3F | SW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.88 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
3F | CCU1 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | CCU2 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | CCU3 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | CCU4 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | 重症外傷1 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | 重症外傷2 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | 重症外傷3 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | 重症外傷4 | 病院等 | 集中治療室 | 14.45 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | 救急病室1 | 病院等 | 集中治療室 | 20.77 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 救急病室2 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 救急病室3 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 救急病室4 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | スタッフステーション(救急) | 病院等 | 看護職員室 | 37.72 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 廊下(救急) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 38.99 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 8.49 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | カンファレンス室2 | 病院等 | 看護職員室 | 11.18 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 汚物2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.5 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
3F | 作業室2 | 病院等 | 看護職員室 | 2.96 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 10.83 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 薬剤室2 | 病院等 | 看護職員室 | 5.75 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 救急病室5 | 病院等 | 集中治療室 | 32.82 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 器材庫2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.97 | 4.5 | 2.5 |  |  | ■
3F | スタッフ通路(救急) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 22.94 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | SWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.7 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.62 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | リネン庫1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.63 | 4.5 | 2.5 |  |  | ■
3F | 重症病室1 | 病院等 | 集中治療室 | 37.38 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 重症病室2 | 病院等 | 集中治療室 | 37.38 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 重症病室3 | 病院等 | 集中治療室 | 20.99 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 重症病室4 | 病院等 | 集中治療室 | 20.99 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 重症病室5 | 病院等 | 集中治療室 | 21.28 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 重症病室6 | 病院等 | 集中治療室 | 15.13 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | スタッフステーション(重症) | 病院等 | 看護職員室 | 19.19 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | スタッフ通路(重症) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 35.37 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | SCU | 病院等 | 集中治療室 | 55.34 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | スタッフステーション(SCU) | 病院等 | 看護職員室 | 11.4 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 休憩室3 | 病院等 | 看護職員室 | 16.49 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 脱衣SW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 11.29 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
3F | 汚物室 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.05 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
3F | WC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.51 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | HWC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.41 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 5.78 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 6.31 | 4.5 | 2.5 |  |  | ■
3F | リネン庫2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 5.29 | 4.5 | 2.5 |  |  | ■
3F | SWC(重症) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 7.52 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 器材(重症) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.13 | 4.5 | 2.5 |  |  | ■
3F | 作業室3 | 病院等 | 看護職員室 | 10.06 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 点滴室 | 病院等 | 集中治療室 | 11.18 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 職能訓練室1 | 病院等 | 検査室 | 120.79 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | 職能訓練室2 | 病院等 | 検査室 | 120.79 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | 言語診察室 | 病院等 | 診察室 | 11.25 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 言語療法室 | 病院等 | 診察室 | 10.72 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 課長室(リハビリ) | 病院等 | 事務室 | 4.65 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 控室 | 病院等 | 事務室 | 23.09 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | スタッフ室 | 病院等 | 事務室 | 17.88 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 面談室3 | 病院等 | 診察室 | 6.96 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.97 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
3F | 資料室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.71 | 4.5 | 2.5 |  | ■ | ■
3F | HWC4 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.9 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | ME室 | 病院等 | 事務室 | 57.55 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | スタッフ室(ME) | 病院等 | 事務室 | 10.56 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 課長室(ME) | 病院等 | 事務室 | 4.22 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 待合オープンスペース | 病院等 | 待合室 | 29.66 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
3F | 自販・電話 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.27 | 4.5 | 2.7 |  | ■ | ■
3F | HWC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.93 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 廊下救急 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 43.65 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 廊下1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 49.43 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | 廊下2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 95.78 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 35.33 | 4.5 | 2.7 | ■ |  | ■
3F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 40.66 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 廊下3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 67.2 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 収納 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.7 | 4.5 | 2.5
3F | SK | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.73 | 4.5 | 2.4 |  | ■ | ■
3F | 階段2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 22.28 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
3F | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 17.92 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
3F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 26.24 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
3F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 23.65 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
3F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 31.68 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
3F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 16.28 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
3F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 18.78 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
3F | AD | 病院等 | 機械室 | 17 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
3F | 前室(ANGIO) | 病院等 | 検査室 | 35.8 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
3F | 廊下(救急)N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 62.67 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
3F | 廊下4 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 39.43 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
4F | 医局1 | 病院等 | 事務室 | 231.02 | 4.8 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
4F | 医局2 | 病院等 | 事務室 | 154.02 | 4.8 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
4F | 看護部エリア1 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4.8 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
4F | 看護部エリア2 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4.8 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
4F | 看護部エリア3 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4.8 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
4F | 給湯1 | 病院等 | 湯沸室等 | 7.39 | 4.8 | 2.7 |  | ■ | ■
4F | 給湯2 | 病院等 | 湯沸室等 | 7.88 | 4.8 | 2.7 |  | ■ | ■
4F | 給湯3 | 病院等 | 湯沸室等 | 3.82 | 4.8 | 2.7 |  | ■ | ■
4F | AD1 | 病院等 | 機械室 | 10.5 | 4.8 | 4.8 |  |  | ■
4F | 会議室 | 病院等 | 事務室 | 34.13 | 4.8 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
4F | 看護部長室 | 病院等 | 事務室 | 17.39 | 4.8 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
4F | 診療部長室 | 病院等 | 事務室 | 12.83 | 4.8 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
4F | 倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.85 | 4.8 | 2.5 |  | ■ | ■
4F | 男性医師更衣室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 35.96 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 女性医師更衣室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 32.43 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 更衣室M | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 71.85 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 更衣室W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 210.39 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 更衣WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.71 | 4.8 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 更衣WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.5 | 4.8 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 更衣脱衣SWM | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.98 | 4.8 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 更衣脱衣SWW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.76 | 4.8 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 当直1 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直2 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直3 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直4 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直5 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直6 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直7 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直8 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直9 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直10 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直11 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直12 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直13 | 病院等 | 看護職員室 | 8.94 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直14 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直15 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直16 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直17 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直18 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直19 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直20 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直21 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直22 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直23 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直24 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直25 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直26 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
4F | 当直脱衣SWW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 5.12 | 4.8 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 当直脱衣SWM | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.1 | 4.8 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | 前室1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 20.7 | 4.8 | 2.4 |  |  | ■
4F | 前室2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 42.38 | 4.8 | 2.4 |  |  | ■
4F | 院長室 | 病院等 | 事務室 | 23 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 事務部長室 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 副院長室1 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 副院長室2 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 幹部通路 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 19.5 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■
4F | 応接室 | 病院等 | 事務室 | 30.78 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■
4F | 応接1 | 病院等 | 事務室 | 7.01 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■
4F | 応接2 | 病院等 | 事務室 | 7.24 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■
4F | 応接3 | 病院等 | 事務室 | 15.34 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■
4F | 研修医室 | 病院等 | 事務室 | 57.04 | 4.8 | 2.7 | ■ |  | ■ | ■
4F | 電話交換機室 | 病院等 | 機械室 | 7.65 | 4.8 | 2.5 |  |  | ■
4F | 電話交換手室 | 病院等 | 事務室 | 9.11 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 講堂W | 病院等 | 事務室 | 91.29 | 4.8 | 3.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 講堂M | 病院等 | 事務室 | 83.09 | 4.8 | 3.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 講堂E | 病院等 | 事務室 | 55.39 | 4.8 | 3.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 講堂倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 37.91 | 4.8 | 3 |  |  | ■
4F | 講堂収納1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.64 | 4.8 | 3
4F | 講堂収納2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.02 | 4.8 | 3
4F | 会議室スキルラボ | 病院等 | 事務室 | 61.95 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | ガス消火設備室 | 病院等 | 機械室 | 24.21 | 4.8 | 4.8 |  | ■ | ■
4F | スタッフ室 | 病院等 | 事務室 | 18.28 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 電気室 | 病院等 | 電気室 | 255.29 | 4.8 | 4.8 |  | ■ | ■
4F | 電算室 | 病院等 | 事務室 | 21.71 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 図書室 | 病院等 | 事務室 | 47 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 医療情報管理課 | 病院等 | 事務室 | 70.13 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 18.01 | 4.8 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 20.42 | 4.8 | 2.4 |  | ■ | ■
4F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 38.77 | 4.8 | 2.5 | ■ |  | ■
4F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 53.14 | 4.8 | 2.5 |  |  | ■
4F | 廊下1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 62.34 | 4.8 | 2.5 |  |  | ■
4F | 廊下2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 62.49 | 4.8 | 2.5 |  |  | ■
4F | パントリー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.44 | 4.8 | 3.5 | ■ |  | ■
4F | オープンスペース1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 126.01 | 4.8 | 3.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | オープンスペース2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 84 | 4.8 | 3.5 | ■ |  | ■ | ■
4F | 階段2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 22.28 | 4.8 | 4.8 |  |  | ■
4F | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 17.92 | 4.8 | 4.8 |  |  | ■
4F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 26.22 | 4.8 | 4.8 |  |  | ■
4F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.53 | 4.8 | 4.8 |  |  | ■
4F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 31.68 | 4.8 | 4.8 |  |  | ■
4F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 16.28 | 4.8 | 4.8 |  |  | ■
4F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 19.23 | 4.8 | 4.8 |  |  | ■
4F | AD | 病院等 | 機械室 | 14.32 | 4.8 | 4.8 |  |  | ■
4F | ES | 病院等 | 機械室 | 4.09 | 4.8 | 4.8
4F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 4.8 | 4.8 |  | ■ | ■
4F | ES2 | 病院等 | 機械室 | 5.9 | 4.8 | 4.8 |  | ■
5F | W501 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W502 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W503 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W504 | 病院等 | 病室 | 13.37 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W505 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W506 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W507 | 病院等 | 病室 | 20.27 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W508 | 病院等 | 病室 | 23.38 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W509 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W510 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W512 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W513 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W514 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | W515 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E501 | 病院等 | 病室 | 29.68 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E502 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E503 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E504 | 病院等 | 病室 | 18.09 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E505 | 病院等 | 病室 | 12.17 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E506 | 病院等 | 病室 | 29.75 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E507 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E508 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E509 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E510 | 病院等 | 病室 | 20.24 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E511 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E512 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E513 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E514 | 病院等 | 病室 | 29.78 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E515 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E516 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E517 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E518 | 病院等 | 病室 | 29.79 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E519 | 病院等 | 病室 | 13.41 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E520 | 病院等 | 病室 | 13.18 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | E521 | 病院等 | 病室 | 11.64 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | LD1 | 病院等 | 病室 | 32.96 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | LD3 | 病院等 | 病室 | 30.54 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | LD2 | 病院等 | 病室 | 26.96 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
5F | 新生児室 | 病院等 | 病室 | 67.89 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 観察室 | 病院等 | 病室 | 17.79 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 隔離室 | 病院等 | 病室 | 11.73 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 前室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 5.04 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | 授乳指導室 | 病院等 | 診察室 | 17.57 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 産科スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 23.42 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 調乳室 | 病院等 | 看護職員室 | 11.88 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 陣痛室 | 病院等 | 検査室 | 15.04 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 多目的室 | 病院等 | 待合室 | 11.64 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 家族待合室 | 病院等 | 待合室 | 12.47 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 新生児 | 病院等 | 病室 | 5.66 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 面会室 | 病院等 | 待合室 | 6.12 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | 診察室 | 病院等 | 診察室 | 17.24 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 内診室 | 病院等 | 診察室 | 16.84 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 沐浴 | 病院等 | 浴室等 | 4.58 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | パウダールーム1 | 病院等 | 浴室等 | 19.09 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | パウダールーム2 | 病院等 | 浴室等 | 9.75 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | 内診処置 | 病院等 | 診察室 | 24.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | WCW503 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCW504 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCW505 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCW506 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | USW507 | 病院等 | 浴室等 | 3.1 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCW509 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCW510 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | SW | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 4 | 4 |  | ■ | ■
5F | WCW515 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | HWC(LD) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCE503 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCE505 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.61 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCE508 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | USE515 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.04 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCE516 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCE519 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCE520 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.78 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WCE521 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.61 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | 脱衣US1 | 病院等 | 浴室等 | 6.65 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | 脱衣US2 | 病院等 | 浴室等 | 7.23 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.4 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | 器材3 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 8.43 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | 洗髪 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | 収納1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
5F | 収納2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 2.5 |  | ■
5F | 収納3W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
5F | 収納1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.1 | 4 | 2.5 |  | ■
5F | 収納2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 2.5 |  | ■
5F | 収納3E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.1 | 4 | 2.5 |  | ■
5F | WC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.29 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.67 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 10.49 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | 洗濯 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 139.47 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | 廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 86.2 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | 廊下3N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 164.88 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 43.96 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
5F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
5F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
5F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
5F | 階段2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 23.76 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | 階段3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 17.92 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.44 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 32.56 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  | ■
5F | WC4 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
5F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
5F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.83 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
5F | 廊下3S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 137.04 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | W601 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W602 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W603 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W604 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W605 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W606 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W607 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W608 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W609 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W610 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W611 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W612 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W613 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W614 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W615 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W616 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W617 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W618 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W619 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | W620 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E601 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E602 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E603 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E604 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E605 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E606 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E607 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E608 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E609 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E610 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E611 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E612 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E613 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E614 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E615 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E616 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E617 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E618 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E619 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | E620 | 病院等 | 病室 | 14.56 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
6F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 24.09 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | プレイルーム | 病院等 | 待合室 | 34.23 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 4 | 4 |  | ■ | ■
6F | 特殊浴室 | 病院等 | 浴室等 | 20.02 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | 生検査 | 病院等 | 検査室 | 20.16 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | WCW603 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCW604 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCW605 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCW608 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCW617 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCW620 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCE603 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCE604 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCE605 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCE608 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCE617 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCE620 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 器材1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | 器材2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | 器材4W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.46 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | 器材1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | 器材2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | SW | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | WCW616 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WCE616 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 収納1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
6F | 収納2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 2.5 |  | ■
6F | 収納3W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
6F | 収納1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
6F | 収納2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 2.5 |  | ■
6F | 収納3E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
6F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | HWC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.96 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 電話コーナー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 廊下1N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 144.47 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | 廊下2N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 44.03 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.89 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 23.72 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
6F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
6F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
6F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
6F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
6F | 階段2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 23.76 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | 階段3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 17.92 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.44 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 32.56 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  | ■
6F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
6F | 廊下2S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.58 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
6F | 廊下1S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.69 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 4 | 4 |  | ■ | ■
7F | W701 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W702 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W703 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W704 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W705 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W706 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W707 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W708 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W709 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W710 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W711 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W712 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W713 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W714 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W715 | 病院等 | 病室 | 16.95 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W716 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W717 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W718 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W719 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W720 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W721 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W722 | 病院等 | 病室 | 15.29 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | W723 | 病院等 | 病室 | 12.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E701 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E702 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E703 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E704 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E705 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E706 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E707 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E708 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E709 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E710 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E711 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E712 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E713 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E714 | 病院等 | 病室 | 14.19 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E715 | 病院等 | 病室 | 14.19 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E716 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E717 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E718 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E719 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E720 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | E721 | 病院等 | 病室 | 14.56 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
7F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 24.09 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | 多目的1 | 病院等 | 待合室 | 20.02 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 多目的2 | 病院等 | 待合室 | 20.16 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | WCW703 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCW704 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCW705 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCW708 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCW715 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCW716 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCW717 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCW718 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCW721 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCW723 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCE703 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCE704 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCE705 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCE708 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCE714 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCE715 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCE717 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCE718 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WCE721 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | 器材5 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.44 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | 前室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 10.66 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | SW1 | 病院等 | 浴室等 | 9.46 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | SW2 | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | 収納1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
7F | 収納2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 2.5 |  | ■
7F | 収納3W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
7F | 収納1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
7F | 収納2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 2.5 |  | ■
7F | 収納3E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
7F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WC4W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.92 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | HWC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.96 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | 洗濯 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 廊下1N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | 廊下2N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 133.81 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 43.96 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
7F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
7F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
7F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
7F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
7F | 階段2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 23.76 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | 階段3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 17.92 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.44 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 32.56 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  | ■
7F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
7F | 廊下2S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.58 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
7F | 廊下1S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.69 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | PS3 | 病院等 | 機械室 | 1.48 | 4 | 4
8F | PS1 | 病院等 | 機械室 | 1.16 | 4 | 4
8F | AD1W | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | AD2W | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | AD2E | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | AD1E | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | PS6 | 病院等 | 機械室 | 1.02 | 4 | 4
8F | DS | 病院等 | 機械室 | 6.57 | 4 | 4
8F | PSDS | 病院等 | 機械室 | 4.05 | 4 | 4
8F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 4 | 4 |  | ■ | ■
8F | PS4 | 病院等 | 機械室 | 0.72 | 4 | 4
8F | PS2 | 病院等 | 機械室 | 0.72 | 4 | 4
8F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | PS5 | 病院等 | 機械室 | 2.39 | 4 | 4
8F | W801 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W802 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W803 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W804 | 病院等 | 病室 | 13.37 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W805 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W806 | 病院等 | 病室 | 19.46 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W807 | 病院等 | 病室 | 21.86 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W808 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W809 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W810 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W811 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W812 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W813 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W814 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W815 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W816 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W817 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W818 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W819 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W820 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W821 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W822 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | W823 | 病院等 | 病室 | 15.88 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E801 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E802 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E803 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E804 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E805 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E806 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E807 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E808 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E809 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E810 | 病院等 | 病室 | 20.24 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E811 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E812 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E813 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E814 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E815 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E816 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E817 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | E818 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■ | ■
8F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 45.28 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 多目的 | 病院等 | 待合室 | 16.43 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 特殊診療 | 病院等 | 診察室 | 20.16 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 特殊浴室 | 病院等 | 浴室等 | 17.1 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | WCW803 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCW804 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCW808 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCW809 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCW817 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCW818 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCW819 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCW822 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCE803 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCE804 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCE805 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCE808 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCE815 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WCE816 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | 器材1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | 器材1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | 器材2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | SW1 | 病院等 | 浴室等 | 9.46 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | SW2 | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | 前室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 10.98 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
8F | 収納1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
8F | 収納2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 2.5 |  | ■
8F | 収納3W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
8F | 収納1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
8F | 収納2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 2.5 |  | ■
8F | 収納3E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 2.5 |  | ■
8F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WC4W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.9 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WC4E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.92 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | 電話コーナー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 廊下1N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | 廊下2N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 43.96 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | スタッフステーション21 | 病院等 | 看護職員室 | 39.63 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | スタッフステーション22 | 病院等 | 看護職員室 | 19.81 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
8F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 4 | 2.5 |  | ■ | ■
8F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  | ■ | ■
8F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
8F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 | ■ |  | ■
8F | 階段2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 23.76 | 4 | 2.5 |  |  | ■
8F | 階段3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 17.92 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.44 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 32.56 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  | ■
8F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■ | ■
8F | 廊下2S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.58 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | 廊下1S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 113.72 | 4 | 2.5 | ■ |  | ■
8F | WSW806 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.52 | 4 | 2.4 |  | ■
8F | WSW807 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.52 | 4 | 2.4 |  | ■
RF | EV機械室 | 病院等 | 電気室 | 43.44 | 7.7 | 7.7 |  | ■ | ■
RF | 前室 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 12.03 | 7.7 | 2.5 |  |  | ■
RF | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 25.56 | 7.7 | 2.3 |  |  | ■
RF | EV4 | 病院等 | 機械室 | 12.06 | 7.7 | 7.7 |  |  | ■
RF | EV7 | 病院等 | 機械室 | 28.44 | 7.7 | 7.7 |  |  | ■
RF | PS1 | 病院等 | 機械室 | 2.56 | 7.7 | 7.7
RF | EPS | 病院等 | 機械室 | 16.44 | 7.7 | 7.7 |  |  | ■
RF | PS2 | 病院等 | 機械室 | 1.59 | 7.7 | 7.7
PHF | EV7 | 病院等 | 機械室 | 23.36 | 4.5 | 4.5 |  |  | ■
PHF | 前室 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 24.07 | 4.5 | 2.5 | ■ |  | ■
PHF | PS | 病院等 | 機械室 | 1.57 | 4.5 | 4.5

## 2-1) 空調ゾーン
様式 2-1. (空調)空調ゾーン入力シート
室の仕様 | [6 empty] | 空調ゾーン |  | 空調機群名称 |  | ⑤
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ② | ③ | ④
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 階 | 空調ゾーン名 | 室負荷処理 | 外気負荷処理 | 備考
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) |  |  | (転記) | (転記)
1F | 救急待合 | 病院等 | 集中治療室 | 62.27 | 6 | 2.7 | 1F | 救急待合 | EHP-1-51-1-1F-救急待合 | AC-1-5-1F-救急待合_外気負荷処理
1F | 感染待合 | 病院等 | 集中治療室 | 5.78 | 6 | 2.5 | 1F | 感染待合 | EHP-1-51-3-1F-感染待合 | AC-1-5-1F-救急待合_外気負荷処理
1F | 感染診察 | 病院等 | 集中治療室 | 11.31 | 6 | 2.5 | 1F | 感染診察 | EHP-1-51-4-1F-感染診察 | AC-1-5-1F-救急待合_外気負荷処理
1F | 診察室1(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 10.53 | 6 | 2.5 | 1F | 診察室1(救急) | EHP-1-51-5-1F-診察室1(救急) | AC-1-5-1F-診察室1(救急)_外気負荷処理
1F | 診察室2(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 11.21 | 6 | 2.5 | 1F | 診察室2(救急) | EHP-1-51-6-1F-診察室2(救急) | AC-1-5-1F-診察室1(救急)_外気負荷処理
1F | 診察室3(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 12.59 | 6 | 2.5 | 1F | 診察室3(救急) | EHP-1-51-7-1F-診察室3(救急) | AC-1-5-1F-診察室1(救急)_外気負荷処理
1F | 事務作業 | 病院等 | 看護職員室 | 65.83 | 6 | 2.5 | 1F | 事務作業 | EHP-1-51-8-1F-事務作業 | AC-1-5-1F-診察室1(救急)_外気負荷処理
1F | 洗浄 | 病院等 | 集中治療室 | 5.37 | 6 | 2.5 | 1F | 洗浄 | EHP-1-51-11-1F-洗浄 | EHP-1-51-11-1F-洗浄
1F | 救急病床 | 病院等 | 集中治療室 | 86.28 | 6 | 2.7 | 1F | 救急病床 | EHP-1-51-12-1F-救急病床 | AC-1-5-1F-診察室1(救急)_外気負荷処理
1F | 救急スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 20.41 | 6 | 2.7 | 1F | 救急スタッフステーション | EHP-1-51-12-1F-救急病床 | AC-1-5-1F-診察室1(救急)_外気負荷処理
1F | 救急病床5 | 病院等 | 集中治療室 | 11.09 | 6 | 2.7 | 1F | 救急病床5 | EHP-1-51-14-1F-救急病床5 | AC-1-5-1F-救急病床5_外気負荷処理
1F | 面談室 | 病院等 | 集中治療室 | 6.61 | 6 | 2.5 | 1F | 面談室 | EHP-1-522-2-1F-面談室 | AC-1-5-1F-面談室_外気負荷処理
1F | 観察室 | 病院等 | 集中治療室 | 113.18 | 6 | 2.7 | 1F | 観察室 | EHP-1-521-5-1F-観察室 | AC-1-5-1F-面談室_外気負荷処理
1F | 観察室スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 39.33 | 6 | 2.7 | 1F | 観察室スタッフステーション | EHP-1-521-3-1F-観察室スタッフステーション | AC-1-5-1F-面談室_外気負荷処理
1F | 師長室 | 病院等 | 看護職員室 | 3.75 | 6 | 2.5 | 1F | 師長室 | EHP-1-522-3-1F-師長室 | AC-1-5-1F-面談室_外気負荷処理
1F | 高圧酸素 | 病院等 | 集中治療室 | 17.22 | 6 | 2.5 | 1F | 高圧酸素 | EHP-1-521-2-1F-高圧酸素 | AC-1-5-1F-面談室_外気負荷処理
1F | 処置室(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 9.99 | 6 | 2.5 | 1F | 処置室(救急) | EHP-1-521-1-1F-処置室(救急) | AC-1-5-1F-面談室_外気負荷処理
1F | 初療室1 | 病院等 | 集中治療室 | 42.33 | 6 | 3 | 1F | 初療室1 | EHP-1-53-1-1F-初療室1 | AC-1-5-1F-初療室1_外気負荷処理
1F | 初療室2 | 病院等 | 集中治療室 | 36 | 6 | 3 | 1F | 初療室2 | EHP-1-54-1-1F-初療室2 | AC-1-5-1F-観察ホール_外気負荷処理
1F | 観察ホール | 病院等 | 集中治療室 | 92.11 | 6 | 2.7 | 1F | 観察ホール | EHP-1-51-15-1F-観察ホール | AC-1-5-1F-観察ホール_外気負荷処理
1F | 風除室2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 11.79 | 6 | 2.7 | 1F | 風除室2 | AC-1-5-1F-風除室2 | AC-1-5-1F-初療室1_外気負荷処理
1F | 当直室1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.91 | 6 | 2.4 | 1F | 当直室1 | EHP-1-522-5-1F-当直室1 | AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理
1F | 当直室2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.91 | 6 | 2.4 | 1F | 当直室2 | EHP-1-522-6-1F-当直室2 | AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理
1F | 当直室3 | 病院等 | 看護職員室 | 5.87 | 6 | 2.4 | 1F | 当直室3 | EHP-1-522-7-1F-当直室3 | AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理
1F | スタッフ廊下(救急) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 20.7 | 6 | 2.5 | 1F | スタッフ廊下(救急) | AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理 | AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理
1F | スタッフラウンジ | 病院等 | 看護職員室 | 26.79 | 6 | 2.5 | 1F | スタッフラウンジ | EHP-1-51-17-1F-スタッフラウンジ | AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理
1F | センター長室(救急) | 病院等 | 事務室 | 8.05 | 6 | 2.4 | 1F | センター長室(救急) | EHP-1-522-4-1F-センター長室(救急) | AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理
1F | ワークステーション | 病院等 | 看護職員室 | 18.48 | 6 | 2.5 | 1F | ワークステーション | EHP-1-31-18-1F-ワークステーション | AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理
1F | 待機室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.12 | 6 | 2.4 | 1F | 待機室 | EHP-1-522-8-1F-待機室 | AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理
1F | 倉庫(救急) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.89 | 6 | 2.5 | 1F | 倉庫(救急) | AC-1-6-1F-倉庫(救急) | AC-1-6-1F-倉庫(救急)
1F | リニアック1 | 病院等 | 検査室 | 83.79 | 6 | 3 | 1F | リニアック1 | PAC-1-3-1F-リニアック1 | AC-1-1-1F-リニアック1_外気負荷処理
1F | リニアック2 | 病院等 | 検査室 | 83.8 | 6 | 3 | 1F | リニアック2 | PAC-1-3-1F-リニアック2 | AC-1-1-1F-リニアック1_外気負荷処理
1F | 操作室3 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 6 | 2.5 | 1F | 操作室3 | EHP-1-1-2-1F-操作室3 | AC-1-1-1F-待機・待合室_外気負荷処理
1F | 受付1 | 病院等 | 待合室 | 4.93 | 6 | 2.5 | 1F | 受付1 | EHP-1-7-8-1F-受付1 | AC-1-1-1F-待機・待合室_外気負荷処理
1F | 診察室 | 病院等 | 診察室 | 7.47 | 6 | 2.5 | 1F | 診察室 | EHP-1-7-9-1F-診察室 | AC-1-1-1F-待機・待合室_外気負荷処理
1F | 待機・待合室 | 病院等 | 待合室 | 30.54 | 6 | 2.7 | 1F | 待機・待合室 | EHP-1-7-7-1F-待機・待合室 | AC-1-1-1F-待機・待合室_外気負荷処理
1F | 倉庫(放射線) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.3 | 6 | 2.5 | 1F | 倉庫(放射線) | AC-1-1-1F-待機・待合室_外気負荷処理 | AC-1-1-1F-待機・待合室_外気負荷処理
1F | SPECT | 病院等 | 検査室 | 48.59 | 6 | 3 | 1F | SPECT | PAC-1-4-1F-SPECT | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | 処置室(放射線) | 病院等 | 診察室 | 8.28 | 6 | 2.5 | 1F | 処置室(放射線) | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | 準備室(核医学) | 病院等 | 診察室 | 8.66 | 6 | 2.5 | 1F | 準備室(核医学) | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | 操作室4 | 病院等 | 検査室 | 24.81 | 6 | 2.5 | 1F | 操作室4 | PAC-1-7-1F-操作室4 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | 貯蔵室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.25 | 6 | 2.5 | 1F | 貯蔵室 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | 廃棄室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.6 | 6 | 2.5 | 1F | 廃棄室 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | PET/CT1 | 病院等 | 検査室 | 21.92 | 6 | 3 | 1F | PET/CT1 | PAC-1-5-1F-PET/CT1 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | PET/CT2 | 病院等 | 検査室 | 21.92 | 6 | 3 | 1F | PET/CT2 | PAC-1-5-1F-PET/CT2 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | PEM | 病院等 | 検査室 | 10.37 | 6 | 3 | 1F | PEM | PAC-1-6-1F-PEM | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | PET処置室 | 病院等 | 診察室 | 8.91 | 6 | 2.5 | 1F | PET処置室 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | 待合 | 病院等 | 待合室 | 15.1 | 6 | 2.4 | 1F | 待合 | AC-1-2-1F-待合 | AC-1-2-1F-待合
1F | 廊下(核医学) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 36.78 | 6 | 2.4 | 1F | 廊下(核医学) | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理 | AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理
1F | 受付2 | 病院等 | 待合室 | 6.34 | 6 | 2.4 | 1F | 受付2 | AC-1-2-1F-待合 | AC-1-2-1F-待合
1F | MRI室1 | 病院等 | 検査室 | 35.59 | 6 | 3 | 1F | MRI室1 | PAC-1-10-1F-MRI室1 | AC-1-3-1F-MRI室1_外気負荷処理
1F | MRI室2 | 病院等 | 検査室 | 41.47 | 6 | 3 | 1F | MRI室2 | PAC-1-11-1F-MRI室2 | AC-1-3-1F-MRI室1_外気負荷処理
1F | X-TV室1 | 病院等 | 検査室 | 25.5 | 6 | 3 | 1F | X-TV室1 | PAC-1-12-1F-X-TV室1 | AC-1-3-1F-X-TV室1_外気負荷処理
1F | X-TV室2 | 病院等 | 検査室 | 35.09 | 6 | 3 | 1F | X-TV室2 | PAC-1-13-1F-X-TV室2 | AC-1-3-1F-X-TV室1_外気負荷処理
1F | 前室 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 37.49 | 6 | 2.7 | 1F | 前室 | EHP-1-31-2-1F-前室 | AC-1-3-1F-MRI室1_外気負荷処理
1F | 受付3 | 病院等 | 待合室 | 9.69 | 6 | 2.4 | 1F | 受付3 | EHP-1-31-5-1F-受付3 | AC-1-3-1F-受付3_外気負荷処理
1F | 技師長室 | 病院等 | 事務室 | 5.28 | 6 | 2.5 | 1F | 技師長室 | EHP-1-31-8-1F-技師長室 | AC-1-3-1F-受付3_外気負荷処理
1F | 読影室 | 病院等 | 検査室 | 16.99 | 6 | 2.5 | 1F | 読影室 | EHP-1-31-7-1F-読影室 | AC-1-3-1F-受付3_外気負荷処理
1F | スタッフ室(画像) | 病院等 | 検査室 | 44.66 | 6 | 2.5 | 1F | スタッフ室(画像) | EHP-1-31-6-1F-スタッフ室(画像) | AC-1-3-1F-受付3_外気負荷処理
1F | 更衣34 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.05 | 6 | 2.4 | 1F | 更衣34 | EHP-1-31-4-1F-更衣34 | EHP-1-31-4-1F-更衣34
1F | 更衣5 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6 | 6 | 2.4 | 1F | 更衣5 | EHP-1-31-4-1F-更衣34 | EHP-1-31-4-1F-更衣34
1F | CT室1 | 病院等 | 検査室 | 35.91 | 6 | 3 | 1F | CT室1 | PAC-1-18-1F-CT室1 | AC-1-3-1F-CT室1_外気負荷処理
1F | CT室2 | 病院等 | 検査室 | 37.59 | 6 | 3 | 1F | CT室2 | PAC-1-2-1F-CT室2 | AC-1-1-1F-CT室2_外気負荷処理
1F | CT室3 | 病院等 | 検査室 | 40.71 | 6 | 3 | 1F | CT室3 | PAC-1-1-1F-CT室3 | AC-1-1-1F-CT室2_外気負荷処理
1F | 撮影室1 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 6 | 3 | 1F | 撮影室1 | PAC-1-14-1F-撮影室1 | AC-1-3-1F-撮影室1_外気負荷処理
1F | 撮影室2 | 病院等 | 検査室 | 19.93 | 6 | 3 | 1F | 撮影室2 | PAC-1-15-1F-撮影室2 | AC-1-3-1F-撮影室1_外気負荷処理
1F | 撮影室3 | 病院等 | 検査室 | 19.93 | 6 | 3 | 1F | 撮影室3 | PAC-1-16-1F-撮影室3 | AC-1-3-1F-撮影室1_外気負荷処理
1F | 操作室1 | 病院等 | 検査室 | 59.18 | 6 | 2.5 | 1F | 操作室1 | EHP-1-1-4-1F-操作室1 | AC-1-3-1F-CT室1_外気負荷処理
1F | 操作室2 | 病院等 | 検査室 | 26.67 | 6 | 2.5 | 1F | 操作室2 | EHP-1-1-1-1F-操作室2 | AC-1-1-1F-CT室2_外気負荷処理
1F | 操作室6 | 病院等 | 検査室 | 16.83 | 6 | 2.5 | 1F | 操作室6 | EHP-1-1-6-1F-操作室6 | AC-1-3-1F-X-TV室1_外気負荷処理
1F | 操作室5 | 病院等 | 検査室 | 14.98 | 6 | 2.5 | 1F | 操作室5 | EHP-1-1-3-1F-操作室5 | AC-1-3-1F-MRI室1_外気負荷処理
1F | マンモ・骨塩室 | 病院等 | 検査室 | 15.37 | 6 | 3 | 1F | マンモ・骨塩室 | PAC-1-17-1F-マンモ・骨塩室 | AC-1-3-1F-撮影室1_外気負荷処理
1F | 待合1 | 病院等 | 待合室 | 29.82 | 6 | 2.7 | 1F | 待合1 | EHP-1-31-1-1F-待合1 | AC-1-3-1F-撮影室1_外気負荷処理
1F | 待合2 | 病院等 | 待合室 | 25.09 | 6 | 2.7 | 1F | 待合2 | EHP-1-7-6-1F-待合2 | AC-1-1-1F-待合2
1F | 内視鏡室1 | 病院等 | 検査室 | 14.25 | 6 | 2.7 | 1F | 内視鏡室1 | EHP-1-323-2-1F-内視鏡室1 | AC-1-3-1F-内視鏡室1_外気負荷処理
1F | 内視鏡室2 | 病院等 | 検査室 | 16.2 | 6 | 2.7 | 1F | 内視鏡室2 | EHP-1-323-1-1F-内視鏡室2 | AC-1-3-1F-内視鏡室1_外気負荷処理
1F | 内視鏡室3 | 病院等 | 検査室 | 22.61 | 6 | 2.7 | 1F | 内視鏡室3 | EHP-1-323-3-1F-内視鏡室3 | AC-1-3-1F-内視鏡室1_外気負荷処理
1F | 内視鏡室4 | 病院等 | 検査室 | 22.13 | 6 | 2.7 | 1F | 内視鏡室4 | EHP-1-323-4-1F-内視鏡室4 | AC-1-3-1F-内視鏡室1_外気負荷処理
1F | 受付 | 病院等 | 待合室 | 5.06 | 6 | 2.7 | 1F | 受付 | EHP-1-322-3-1F-受付 | AC-1-3-1F-カンファレンス室_外気負荷処理
1F | リカバリー室 | 病院等 | 検査室 | 35.5 | 6 | 2.5 | 1F | リカバリー室 | EHP-1-322-4-1F-リカバリー室 | AC-1-3-1F-カンファレンス室_外気負荷処理
1F | 洗浄室 | 病院等 | 検査室 | 20.84 | 6 | 2.5 | 1F | 洗浄室 | EHP-1-323-5-1F-洗浄室 | AC-1-3-1F-洗浄室_外気負荷処理
1F | カンファレンス室 | 病院等 | 事務室 | 63.43 | 6 | 2.5 | 1F | カンファレンス室 | EHP-1-322-1-1F-カンファレンス室 | AC-1-3-1F-カンファレンス室_外気負荷処理
1F | 点滴室 | 病院等 | 診察室 | 6 | 6 | 2.5 | 1F | 点滴室 | EHP-1-321-5-1F-点滴室 | AC-1-3-1F-説明室1_外気負荷処理
1F | 説明室1 | 病院等 | 診察室 | 5.21 | 6 | 2.5 | 1F | 説明室1 | EHP-1-321-3-1F-説明室1 | AC-1-3-1F-説明室1_外気負荷処理
1F | 説明室2 | 病院等 | 診察室 | 4.89 | 6 | 2.5 | 1F | 説明室2 | EHP-1-321-4-1F-説明室2 | AC-1-3-1F-説明室1_外気負荷処理
1F | 前処置室 | 病院等 | 診察室 | 24.63 | 6 | 2.5 | 1F | 前処置室 | EHP-1-321-6-1F-前処置室 | AC-1-3-1F-廊下5_外気負荷処理
1F | 更衣12 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.92 | 6 | 2.4 | 1F | 更衣12 | EHP-1-321-7-1F-更衣12 | EHP-1-321-7-1F-更衣12
1F | スタッフ廊下(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 55.23 | 6 | 2.5 | 1F | スタッフ廊下(内視鏡) | EHP-1-322-5-1F-スタッフ廊下(内視鏡) | AC-1-3-1F-廊下5_外気負荷処理
1F | 廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 66.38 | 6 | 2.5 | 1F | 廊下 | EHP-1-321-1-1F-廊下 | AC-1-3-1F-廊下5_外気負荷処理
1F | 健診エントランス | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 73.91 | 6 | 2.7 | 1F | 健診エントランス | EHP-1-42-1-1F-健診エントランス | AC-1-4-1F-健診エントランス_外気負荷処理
1F | スタッフ室(健診) | 病院等 | 看護職員室 | 23.18 | 6 | 2.5 | 1F | スタッフ室(健診) | EHP-1-411-4-1F-スタッフ室(健診) | AC-1-4-1F-休憩室_外気負荷処理
1F | 休憩室 | 病院等 | 看護職員室 | 12.98 | 6 | 2.5 | 1F | 休憩室 | EHP-1-411-1-1F-休憩室 | AC-1-4-1F-休憩室_外気負荷処理
1F | 更衣M | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.7 | 6 | 2.4 | 1F | 更衣M | EHP-1-411-3-1F-更衣M | EHP-1-411-3-1F-更衣M
1F | 更衣W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.01 | 6 | 2.4 | 1F | 更衣W | EHP-1-411-2-1F-更衣W | EHP-1-411-2-1F-更衣W
1F | 面接室1 | 病院等 | 診察室 | 6.37 | 6 | 2.5 | 1F | 面接室1 | EHP-1-411-5-1F-面接室1 | AC-1-4-1F-休憩室_外気負荷処理
1F | 面接室2 | 病院等 | 診察室 | 8.37 | 6 | 2.5 | 1F | 面接室2 | EHP-1-411-8-1F-面接室2 | AC-1-4-1F-体側室_外気負荷処理
1F | 待合ラウンジ | 病院等 | 待合室 | 65.58 | 6 | 2.7 | 1F | 待合ラウンジ | EHP-1-42-3-1F-待合ラウンジ | AC-1-4-1F-待合ラウンジ_外気負荷処理
1F | 診察室1(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.77 | 6 | 2.5 | 1F | 診察室1(健診) | EHP-1-411-9-1F-診察室1(健診) | AC-1-4-1F-体側室_外気負荷処理
1F | 診察室2(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.23 | 6 | 2.5 | 1F | 診察室2(健診) | EHP-1-411-10-1F-診察室2(健診) | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | 診察室3(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.23 | 6 | 2.5 | 1F | 診察室3(健診) | EHP-1-411-11-1F-診察室3(健診) | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | 体側室 | 病院等 | 検査室 | 39.94 | 6 | 2.5 | 1F | 体側室 | EHP-1-411-6-1F-体側室 | AC-1-4-1F-体側室_外気負荷処理
1F | ナース作業 | 病院等 | 看護職員室 | 30.82 | 6 | 2.5 | 1F | ナース作業 | EHP-1-412-4-1F-ナース作業 | AC-1-4-1F-体側室_外気負荷処理
1F | センター長室(健診) | 病院等 | 事務室 | 6.52 | 6 | 2.5 | 1F | センター長室(健診) | EHP-1-412-6-1F-センター長室(健診) | AC-1-4-1F-体側室_外気負荷処理
1F | 内診室 | 病院等 | 診察室 | 8.46 | 6 | 2.5 | 1F | 内診室 | EHP-1-411-12-1F-内診室 | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | 廊下(健診) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 20.44 | 6 | 2.7 | 1F | 廊下(健診) | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理 | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | X-TV室 | 病院等 | 検査室 | 19.02 | 6 | 3 | 1F | X-TV室 | PAC-1-20-1F-X-TV室 | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | BXP | 病院等 | 検査室 | 6.1 | 6 | 2.5 | 1F | BXP | PAC-1-19-1F-BXP | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | 操作室 | 病院等 | 検査室 | 25.11 | 6 | 2.5 | 1F | 操作室 | EHP-1-412-3-1F-操作室 | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | 心電図肺機能室 | 病院等 | 検査室 | 15.58 | 6 | 2.5 | 1F | 心電図肺機能室 | EHP-1-42-6-1F-心電図肺機能室 | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | エコー室1 | 病院等 | 検査室 | 6.1 | 6 | 2.5 | 1F | エコー室1 | EHP-1-412-1-1F-エコー室1 | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | エコー室2 | 病院等 | 検査室 | 6.1 | 6 | 2.5 | 1F | エコー室2 | EHP-1-412-2-1F-エコー室2 | AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理
1F | 切出室 | 病院等 | 検査室 | 43.28 | 6 | 2.5 | 1F | 切出室 | EHP-1-7-1-1F-切出室 | AC-1-7-1F-切出室_外気負荷処理
1F | 染色診断室 | 病院等 | 検査室 | 91.9 | 6 | 2.5 | 1F | 染色診断室 | EHP-1-7-3-1F-染色診断室 | AC-1-7-1F-切出室_外気負荷処理
1F | 暗室 | 病院等 | 検査室 | 10.58 | 6 | 2.5 | 1F | 暗室 | EHP-1-7-5-1F-暗室 | AC-1-7-1F-切出室_外気負荷処理
1F | 霊安室 | 病院等 | 解剖室等 | 15.3 | 6 | 2.5 | 1F | 霊安室 | EHP-1-6-1-1F-霊安室 | AC-1-6-1F-霊安室_外気負荷処理
1F | 解剖室 | 病院等 | 解剖室等 | 25.16 | 6 | 2.5 | 1F | 解剖室 | EHP-1-6-2-1F-解剖室 | AC-1-6-1F-解剖室_外気負荷処理
1F | 準備室(解剖) | 病院等 | 解剖室等 | 16.08 | 6 | 2.5 | 1F | 準備室(解剖) | EHP-1-6-3-1F-準備室(解剖) | AC-1-6-1F-解剖室_外気負荷処理
1F | 洗浄コーナー | 病院等 | 解剖室等 | 4.77 | 6 | 2.5 | 1F | 洗浄コーナー | EHP-1-6-4-1F-洗浄コーナー | EHP-1-6-4-1F-洗浄コーナー
1F | 防災センター | 病院等 | 事務室 | 48.61 | 6 | 2.5 | 1F | 防災センター | EHP-1-8-1-1F-防災センター | EHP-1-8-1-1F-防災センター
1F | 当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.92 | 6 | 2.4 | 1F | 当直室 | EHP-1-8-3-1F-当直室 | EHP-1-8-3-1F-当直室
1F | カフェ | 病院等 | レストラン | 39.14 | 6 | 2.7 | 1F | カフェ | EHP-101-1-1F-カフェ | EHP-101-1-1F-カフェ
1F | ボランティア室 | 病院等 | 事務室 | 4.64 | 6 | 2.4 | 1F | ボランティア室 | EHP-1・2-11-5-1F-ボランティア室 | AC-1・2-1-1F-EVホール1_外気負荷処理
1F | 風除室1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 19.07 | 6 | 2.7 | 1F | 風除室1 | EHP-1・2-11-4-1F-風除室1 | EHP-1・2-11-4-1F-風除室1
1F | 風除室3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 7.58 | 6 | 2.7 | 1F | 風除室3 | AC-1-6-1F-廊下3_外気負荷処理 | AC-1-6-1F-廊下3_外気負荷処理
1F | エントランスホール | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 220.16 | 10.5 | 10.4 | 1F | エントランスホール | EHP-1・2-11-6-1F-エントランスホール | AC-1・2-1-1F-エントランスホール_外気負荷処理
1F | 廊下3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 123.53 | 6 | 2.7 | 1F | 廊下3 | EHP-1・2-11-3-1F-廊下3 | AC-1-6-1F-廊下3_外気負荷処理
1F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 40.99 | 6 | 2.5 | 1F | EVホール2 | EHP-1-31-11-1F-EVホール2 | EHP-1-31-11-1F-EVホール2
1F | 廊下4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 48.64 | 6 | 2.7 | 1F | 廊下4 | EHP-1-31-9-1F-廊下4 | AC-1-1-1F-待機・待合室_外気負荷処理
1F | 廊下5 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 67.67 | 6 | 2.7 | 1F | 廊下5 | EHP-1-31-10-1F-廊下5 | AC-1-3-1F-廊下5_外気負荷処理
1F | 廊下6 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 58.54 | 6 | 2.7 | 1F | 廊下6 | EHP-1・2-11-1-1F-廊下6 | AC-1-3-1F-X-TV室1_外気負荷処理
1F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 25.87 | 6 | 2.7 | 1F | EVホール1 | EHP-1・2-11-2-1F-EVホール1 | AC-1・2-1-1F-EVホール1_外気負荷処理
1F | 廊下(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 16.87 | 6 | 2.7 | 1F | 廊下(救急) | EHP-1-522-1-1F-廊下(救急) | EHP-1-522-1-1F-廊下(救急)
2F | 中待合1 | 病院等 | 待合室 | 47.05 | 4.5 | 2.7 | 2F | 中待合1 | EHP-2-611-1-2F-中待合1 | AC-2-6-2F-中待合1_外気負荷処理
2F | 中待合2 | 病院等 | 待合室 | 9.86 | 4.5 | 2.7 | 2F | 中待合2 | EHP-2-612-8-2F-中待合2 | AC-2-6-2F-受付1_外気負荷処理
2F | 中待合3 | 病院等 | 待合室 | 14.43 | 4.5 | 2.7 | 2F | 中待合3 | EHP-2-622-5-2F-中待合3 | AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理
2F | 中待合4 | 病院等 | 待合室 | 11.77 | 4.5 | 2.7 | 2F | 中待合4 | EHP-2-711-1-2F-中待合4 | AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理
2F | 中待合5 | 病院等 | 待合室 | 14.56 | 4.5 | 2.7 | 2F | 中待合5 | EHP-2-712-11-2F-中待合5 | AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理
2F | 中待合6 | 病院等 | 待合室 | 12.5 | 4.5 | 2.7 | 2F | 中待合6 | EHP-2-712-2-2F-中待合6 | AC-2-7-2F-小児診察_外気負荷処理
2F | 中待合7 | 病院等 | 待合室 | 13.32 | 4.5 | 2.7 | 2F | 中待合7 | EHP-2-712-15-2F-中待合7 | AC-2-7-2F-小児診察_外気負荷処理
2F | 中待合8 | 病院等 | 待合室 | 62.73 | 4.5 | 2.7 | 2F | 中待合8 | EHP-2-722-5-2F-中待合8 | AC-2-7-2F-婦人診察_外気負荷処理
2F | 受付1 | 病院等 | 待合室 | 7.18 | 4.5 | 3 | 2F | 受付1 | EHP-2-612-6-2F-受付1 | AC-2-6-2F-受付1_外気負荷処理
2F | 受付2 | 病院等 | 待合室 | 7.25 | 4.5 | 3 | 2F | 受付2 | EHP-2-622-6-2F-受付2 | AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理
2F | 受付3 | 病院等 | 待合室 | 4.34 | 4.5 | 3 | 2F | 受付3 | EHP-2-711-10-2F-受付3 | AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理
2F | 受付4 | 病院等 | 待合室 | 7.83 | 4.5 | 3 | 2F | 受付4 | EHP-2-712-3-2F-受付4 | AC-2-7-2F-泌尿器診察1_外気負荷処理
2F | 受付5 | 病院等 | 待合室 | 4.01 | 4.5 | 3 | 2F | 受付5 | EHP-2-712-16-2F-受付5 | AC-2-7-2F-耳鼻科診察_外気負荷処理
2F | スタッフルーム | 病院等 | 診察室 | 38.95 | 4.5 | 2.5 | 2F | スタッフルーム | EHP-2-613-4-2F-スタッフルーム | AC-2-6-2F-カンファレンス_外気負荷処理
2F | 師長室(外来) | 病院等 | 事務室 | 8.09 | 4.5 | 2.5 | 2F | 師長室(外来) | EHP-2-621-1-2F-師長室(外来) | AC-2-6-2F-カンファレンス_外気負荷処理
2F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 11.7 | 4.5 | 2.5 | 2F | カンファレンス | EHP-2-612-19-2F-カンファレンス | AC-2-6-2F-カンファレンス_外気負荷処理
2F | 麻酔診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | 2F | 麻酔診察 | EHP-2-612-1-2F-麻酔診察 | AC-2-6-2F-中待合1_外気負荷処理
2F | 放射線診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | 2F | 放射線診察 | EHP-2-612-2-2F-放射線診察 | AC-2-6-2F-中待合1_外気負荷処理
2F | 総合内科診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | 2F | 総合内科診察 | EHP-2-612-3-2F-総合内科診察 | AC-2-6-2F-中待合1_外気負荷処理
2F | 呼吸器予備診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | 2F | 呼吸器予備診察 | EHP-2-612-4-2F-呼吸器予備診察 | AC-2-6-2F-中待合1_外気負荷処理
2F | 呼吸器診察1 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 | 2F | 呼吸器診察1 | EHP-2-612-5-2F-呼吸器診察1 | EHP-2-612-5-2F-呼吸器診察1
2F | 隔離陰圧 | 病院等 | 診察室 | 10.35 | 4.5 | 2.5 | 2F | 隔離陰圧 | EHP-2-611-3-2F-隔離陰圧 | EHP-2-611-3-2F-隔離陰圧
2F | 発熱待合 | 病院等 | 待合室 | 21.38 | 4.5 | 2.7 | 2F | 発熱待合 | EHP-2-611-4-2F-発熱待合 | AC-2-6-2F-発熱待合_外気負荷処理
2F | 発熱診察 | 病院等 | 診察室 | 11.56 | 4.5 | 2.5 | 2F | 発熱診察 | EHP-2-613-1-2F-発熱診察 | AC-2-6-2F-発熱診察
2F | 臨床心理相談 | 病院等 | 診察室 | 8.41 | 4.5 | 2.5 | 2F | 臨床心理相談 | EHP-2-612-7-2F-臨床心理相談 | AC-2-6-2F-受付1_外気負荷処理
2F | 看護説明1 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | 2F | 看護説明1 | EHP-2-612-9-2F-看護説明1 | AC-2-6-2F-受付1_外気負荷処理
2F | 看護説明2 | 病院等 | 診察室 | 11.76 | 4.5 | 2.5 | 2F | 看護説明2 | EHP-2-613-3-2F-看護説明2 | AC-2-6-2F-受付1_外気負荷処理
2F | 糖尿病診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | 2F | 糖尿病診察 | EHP-2-612-10-2F-糖尿病診察 | AC-2-6-2F-受付1_外気負荷処理
2F | リウマチ診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | 2F | リウマチ診察 | EHP-2-612-11-2F-リウマチ診察 | AC-2-6-2F-受付1_外気負荷処理
2F | 血液内科診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | 2F | 血液内科診察 | EHP-2-612-12-2F-血液内科診察 | AC-2-6-2F-受付1_外気負荷処理
2F | 消化器診察 | 病院等 | 診察室 | 9.24 | 4.5 | 2.5 | 2F | 消化器診察 | EHP-2-612-13-2F-消化器診察 | AC-2-6-2F-消化器診察_外気負荷処理
2F | 診察1 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 | 2F | 診察1 | EHP-2-612-14-2F-診察1 | AC-2-6-2F-消化器診察_外気負荷処理
2F | 循環器診察 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 | 2F | 循環器診察 | EHP-2-612-15-2F-循環器診察 | AC-2-6-2F-消化器診察_外気負荷処理
2F | 診察2 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 | 2F | 診察2 | EHP-2-612-16-2F-診察2 | AC-2-6-2F-消化器診察_外気負荷処理
2F | 精神診察 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 | 2F | 精神診察 | EHP-2-612-17-2F-精神診察 | AC-2-6-2F-消化器診察_外気負荷処理
2F | 脳外科診察1 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | 2F | 脳外科診察1 | EHP-2-622-8-2F-脳外科診察1 | AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理
2F | 脳外科診察2 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | 2F | 脳外科診察2 | EHP-2-622-9-2F-脳外科診察2 | AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理
2F | 脳外科処置 | 病院等 | 診察室 | 14.79 | 4.5 | 2.5 | 2F | 脳外科処置 | EHP-2-622-10-2F-脳外科処置 | AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理
2F | 診察予備 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 | 2F | 診察予備 | EHP-2-622-11-2F-診察予備 | AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理
2F | 心臓血管診察 | 病院等 | 診察室 | 17.57 | 4.5 | 2.5 | 2F | 心臓血管診察 | EHP-2-621-3-2F-心臓血管診察 | AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理
2F | 看護診察1 | 病院等 | 診察室 | 12.22 | 4.5 | 2.5 | 2F | 看護診察1 | EHP-2-711-2-2F-看護診察1 | AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理
2F | ギプス室 | 病院等 | 診察室 | 27.6 | 4.5 | 2.5 | 2F | ギプス室 | EHP-2-711-3-2F-ギプス室 | AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理
2F | 整形診察1 | 病院等 | 診察室 | 12.22 | 4.5 | 2.5 | 2F | 整形診察1 | EHP-2-711-4-2F-整形診察1 | AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理
2F | 整形処置 | 病院等 | 診察室 | 15.84 | 4.5 | 2.5 | 2F | 整形処置 | EHP-2-711-6-2F-整形処置 | AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理
2F | 整形診察2 | 病院等 | 診察室 | 15.71 | 4.5 | 2.5 | 2F | 整形診察2 | EHP-2-621-5-2F-整形診察2 | AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理
2F | 形成外科診察1 | 病院等 | 診察室 | 14.31 | 4.5 | 2.5 | 2F | 形成外科診察1 | EHP-2-711-5-2F-形成外科診察1 | AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理
2F | 形成外科診察2 | 病院等 | 診察室 | 8.56 | 4.5 | 2.5 | 2F | 形成外科診察2 | EHP-2-711-7-2F-形成外科診察2 | AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理
2F | 形成外科診察3 | 病院等 | 診察室 | 8.76 | 4.5 | 2.5 | 2F | 形成外科診察3 | EHP-2-711-8-2F-形成外科診察3 | AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理
2F | 皮膚処置 | 病院等 | 診察室 | 9.43 | 4.5 | 2.5 | 2F | 皮膚処置 | EHP-2-711-9-2F-皮膚処置 | AC-2-7-2F-皮膚処置_外気負荷処理
2F | 皮膚診察 | 病院等 | 診察室 | 11.77 | 4.5 | 2.5 | 2F | 皮膚診察 | EHP-2-621-6-2F-皮膚診察 | AC-2-7-2F-皮膚処置_外気負荷処理
2F | 看護診察2 | 病院等 | 診察室 | 8.36 | 4.5 | 2.5 | 2F | 看護診察2 | EHP-2-711-12-2F-看護診察2 | AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理
2F | 呼吸器診察 | 病院等 | 診察室 | 7.76 | 4.5 | 2.5 | 2F | 呼吸器診察 | EHP-2-711-13-2F-呼吸器診察 | AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理
2F | 乳腺甲状腺診察 | 病院等 | 診察室 | 10.17 | 4.5 | 2.5 | 2F | 乳腺甲状腺診察 | EHP-2-711-14-2F-乳腺甲状腺診察 | AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理
2F | 外科処置 | 病院等 | 診察室 | 10.17 | 4.5 | 2.5 | 2F | 外科処置 | EHP-2-711-15-2F-外科処置 | AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理
2F | 外科診察 | 病院等 | 診察室 | 12.3 | 4.5 | 2.5 | 2F | 外科診察 | EHP-2-621-7-2F-外科診察 | AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理
2F | 泌尿器診察1 | 病院等 | 診察室 | 14.45 | 4.5 | 2.5 | 2F | 泌尿器診察1 | EHP-2-712-2-2F-泌尿器診察1 | AC-2-7-2F-泌尿器診察1_外気負荷処理
2F | 泌尿器処置 | 病院等 | 診察室 | 14.45 | 4.5 | 2.5 | 2F | 泌尿器処置 | EHP-2-712-19-2F-泌尿器処置 | AC-2-7-2F-泌尿器診察1_外気負荷処理
2F | 泌尿器診察2 | 病院等 | 診察室 | 18.64 | 4.5 | 2.5 | 2F | 泌尿器診察2 | EHP-2-721-7-2F-泌尿器診察2 | AC-2-7-2F-泌尿器診察1_外気負荷処理
2F | 眼科診察1 | 病院等 | 診察室 | 6.96 | 4.5 | 2.5 | 2F | 眼科診察1 | EHP-2-712-5-2F-眼科診察1 | AC-2-7-2F-泌尿器診察1_外気負荷処理
2F | 眼科診察2 | 病院等 | 診察室 | 21.76 | 4.5 | 2.5 | 2F | 眼科診察2 | EHP-2-712-6-2F-眼科診察2 | AC-2-7-2F-泌尿器診察1_外気負荷処理
2F | 眼科診察3 | 病院等 | 診察室 | 14.28 | 4.5 | 2.5 | 2F | 眼科診察3 | EHP-2-712-8-2F-眼科診察3 | AC-2-7-2F-泌尿器診察1_外気負荷処理
2F | 小児診察 | 病院等 | 診察室 | 25.01 | 4.5 | 2.5 | 2F | 小児診察 | EHP-2-712-9-2F-小児診察 | AC-2-7-2F-小児診察_外気負荷処理
2F | 小児処置 | 病院等 | 診察室 | 11.06 | 4.5 | 2.5 | 2F | 小児処置 | EHP-2-721-2-2F-小児処置 | AC-2-7-2F-小児診察_外気負荷処理
2F | 隔離室 | 病院等 | 診察室 | 8.41 | 4.5 | 2.5 | 2F | 隔離室 | EHP-2-721-3-2F-隔離室 | EHP-2-721-3-2F-隔離室
2F | 耳鼻科診察 | 病院等 | 診察室 | 31.5 | 4.5 | 2.5 | 2F | 耳鼻科診察 | EHP-2-712-12-2F-耳鼻科診察 | AC-2-7-2F-耳鼻科診察_外気負荷処理
2F | 耳鼻科処置 | 病院等 | 診察室 | 14.63 | 4.5 | 2.5 | 2F | 耳鼻科処置 | EHP-2-712-14-2F-耳鼻科処置 | AC-2-7-2F-耳鼻科診察_外気負荷処理
2F | 婦人診察 | 病院等 | 診察室 | 11.9 | 4.5 | 2.5 | 2F | 婦人診察 | EHP-2-722-1-2F-婦人診察 | AC-2-7-2F-婦人診察_外気負荷処理
2F | 内診室1 | 病院等 | 診察室 | 11.56 | 4.5 | 2.5 | 2F | 内診室1 | EHP-2-722-2-2F-内診室1 | AC-2-7-2F-婦人診察_外気負荷処理
2F | モニター室 | 病院等 | 診察室 | 9.01 | 4.5 | 2.5 | 2F | モニター室 | EHP-2-722-3-2F-モニター室 | AC-2-7-2F-婦人診察_外気負荷処理
2F | 内診室2 | 病院等 | 診察室 | 12.41 | 4.5 | 2.5 | 2F | 内診室2 | EHP-2-722-4-2F-内診室2 | AC-2-7-2F-婦人診察_外気負荷処理
2F | 婦人特殊診察 | 病院等 | 診察室 | 13.7 | 4.5 | 2.5 | 2F | 婦人特殊診察 | EHP-2-721-5-2F-婦人特殊診察 | AC-2-7-2F-婦人診察_外気負荷処理
2F | 説明室 | 病院等 | 診察室 | 6.01 | 4.5 | 2.5 | 2F | 説明室 | EHP-2-721-6-2F-説明室 | AC-2-7-2F-婦人診察_外気負荷処理
2F | 授乳室 | 病院等 | 待合室 | 3.54 | 4.5 | 2.4 | 2F | 授乳室 | EHP-2-721-4-2F-授乳室 | AC-2-7-2F-小児診察_外気負荷処理
2F | 通路1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 49.94 | 4.5 | 2.7 | 2F | 通路1 | EHP-2-613-2-2F-通路1 | EHP-2-613-2-2F-通路1
2F | 通路2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 43.18 | 4.5 | 2.7 | 2F | 通路2 | EHP-2-621-2-2F-通路2 | AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理
2F | 通路3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 47.53 | 4.5 | 2.7 | 2F | 通路3 | EHP-2-621-4-2F-通路3 | AC-2-7-2F-皮膚処置_外気負荷処理
2F | 通路4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 44.17 | 4.5 | 2.7 | 2F | 通路4 | EHP-2-711-16-2F-通路4 | AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理
2F | 通路5 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 36.24 | 4.5 | 2.7 | 2F | 通路5 | EHP-2-712-10-2F-通路5 | AC-2-7-2F-小児診察_外気負荷処理
2F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 診察室 | 31.2 | 4.5 | 2.5 | 2F | スタッフ廊下1 | EHP-2-612-20-2F-スタッフ廊下1 | AC-2-6-2F-発熱待合_外気負荷処理
2F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 診察室 | 28.44 | 4.5 | 2.5 | 2F | スタッフ廊下2 | EHP-2-612-18-2F-スタッフ廊下2 | AC-2-6-2F-消化器診察_外気負荷処理
2F | スタッフ廊下3 | 病院等 | 診察室 | 27.2 | 4.5 | 2.5 | 2F | スタッフ廊下3 | EHP-2-622-7-2F-スタッフ廊下3 | AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理
2F | スタッフ廊下4 | 病院等 | 診察室 | 27.06 | 4.5 | 2.5 | 2F | スタッフ廊下4 | EHP-2-711-1-2F-スタッフ廊下4 | AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理
2F | スタッフ廊下5 | 病院等 | 診察室 | 27.12 | 4.5 | 2.5 | 2F | スタッフ廊下5 | EHP-2-712-4-2F-スタッフ廊下5 | AC-2-7-2F-泌尿器診察1_外気負荷処理
2F | スタッフ廊下6 | 病院等 | 診察室 | 24.99 | 4.5 | 2.5 | 2F | スタッフ廊下6 | EHP-2-712-17-2F-スタッフ廊下6 | AC-2-7-2F-耳鼻科診察_外気負荷処理
2F | 中央処置室 | 病院等 | 診察室 | 100.16 | 4.5 | 2.7 | 2F | 中央処置室 | EHP-2-621-1-2F-中央処置室 | AC-2-6-2F-カンファレンス_外気負荷処理
2F | 医事課・患者支援室 | 病院等 | 事務室 | 140.06 | 4.5 | 2.5 | 2F | 医事課・患者支援室 | EHP-2-101-1-2F-医事課・患者支援室 | EHP-2-101-1-2F-医事課・患者支援室
2F | 医事受付 | 病院等 | 待合室 | 23.81 | 4.5 | 2.4 | 2F | 医事受付 | EHP-1・2-121-4-2F-医事受付 | AC-1・2-1-2F-医事受付_外気負荷処理
2F | カウンター | 病院等 | 事務室 | 13.31 | 4.5 | 2.5 | 2F | カウンター | EHP-2-102-1-2F-カウンター | EHP-2-102-1-2F-カウンター
2F | 個室1 | 病院等 | 事務室 | 7.62 | 4.5 | 2.5 | 2F | 個室1 | EHP-2-102-2-2F-個室1 | EHP-2-102-2-2F-個室1
2F | 個室2 | 病院等 | 事務室 | 7.63 | 4.5 | 2.5 | 2F | 個室2 | EHP-2-102-3-2F-個室2 | EHP-2-102-3-2F-個室2
2F | 個室3 | 病院等 | 事務室 | 7.63 | 4.5 | 2.5 | 2F | 個室3 | EHP-2-102-4-2F-個室3 | EHP-2-102-4-2F-個室3
2F | 個室4 | 病院等 | 事務室 | 6.37 | 4.5 | 2.5 | 2F | 個室4 | EHP-2-102-8-2F-個室4 | EHP-2-102-8-2F-個室4
2F | 個室5 | 病院等 | 事務室 | 6.38 | 4.5 | 2.5 | 2F | 個室5 | EHP-2-102-9-2F-個室5 | EHP-2-102-9-2F-個室5
2F | がんサロン | 病院等 | 事務室 | 10.88 | 4.5 | 2.5 | 2F | がんサロン | EHP-2-102-7-2F-がんサロン | EHP-2-102-7-2F-がんサロン
2F | 化学療法室 | 病院等 | 診察室 | 137.65 | 4.5 | 2.7 | 2F | 化学療法室 | EHP-2-5-2-化学療法室 | AC-2-5-2F-化学療法室_外気負荷処理
2F | 受付スタッフ | 病院等 | 診察室 | 21.34 | 4.5 | 2.7 | 2F | 受付スタッフ | EHP-2-5-1-2F-受付スタッフ | AC-2-5-2F-化学療法室_外気負荷処理
2F | 薬剤 | 病院等 | 検査室 | 13.94 | 4.5 | 2.5 | 2F | 薬剤 | EHP-2-5-8-2F-薬剤 | AC-2-5-2F-化学療法室_外気負荷処理
2F | 診察室1 | 病院等 | 診察室 | 8.84 | 4.5 | 2.5 | 2F | 診察室1 | EHP-2-5-6-2F-診察室1 | AC-2-5-2F-化学療法室_外気負荷処理
2F | 診察室2 | 病院等 | 診察室 | 8.75 | 4.5 | 2.5 | 2F | 診察室2 | EHP-2-5-7-2F-診察室2 | AC-2-5-2F-化学療法室_外気負荷処理
2F | 器材室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.09 | 4.5 | 2.5 | 2F | 器材室 | EHP-2-5-9-2F-器材室 | EHP-2-5-9-2F-器材室
2F | 透析室 | 病院等 | 検査室 | 238 | 4.5 | 2.7 | 2F | 透析室 | EHP-2-41-2-2F-透析室 | AC-2-4-2F-透析室
2F | スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 37.72 | 4.5 | 2.7 | 2F | スタッフステーション | EHP-2-42-1-スタッフステーション | AC-2-4-2F-スタッフ室
2F | 診察室(透析) | 病院等 | 診察室 | 10.97 | 4.5 | 2.5 | 2F | 診察室(透析) | EHP-2-42-2-2F-診察室(透析) | AC-2-4-2F-スタッフ室
2F | 洗浄室(透析) | 病院等 | 検査室 | 8.18 | 4.5 | 2.5 | 2F | 洗浄室(透析) | EHP-2-42-3-2F-洗浄室(透析) | EHP-2-42-3-2F-洗浄室(透析)
2F | 透析個室 | 病院等 | 検査室 | 22.95 | 4.5 | 2.5 | 2F | 透析個室 | EHP-2-42-4-2F-透析個室 | AC-2-4-2F-スタッフ室
2F | 師長室(透析) | 病院等 | 事務室 | 5.61 | 4.5 | 2.5 | 2F | 師長室(透析) | EHP-2-42-8-2F-師長室(透析) | AC-2-4-2F-スタッフ室
2F | スタッフ室 | 病院等 | 看護職員室 | 18.63 | 4.5 | 2.5 | 2F | スタッフ室 | EHP-2-42-9-2F-スタッフ室 | AC-2-4-2F-スタッフ室
2F | 待合 | 病院等 | 待合室 | 14.65 | 4.5 | 2.7 | 2F | 待合 | EHP-2-42-5-2F-待合 | AC-2-4-2F-待合
2F | 更衣1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.2 | 4.5 | 2.4 | 2F | 更衣1 | EHP-2-42-6-2F-更衣1 | AC-2-4-2F-待合
2F | 更衣2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.2 | 4.5 | 2.4 | 2F | 更衣2 | EHP-2-42-7-2F-更衣2 | AC-2-4-2F-待合
2F | 受付(検査) | 病院等 | 待合室 | 9.04 | 4.5 | 2.7 | 2F | 受付(検査) | EHP-2-9-3-2F-受付(検査) | AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理
2F | 心電図室 | 病院等 | 検査室 | 12.8 | 4.5 | 2.5 | 2F | 心電図室 | EHP-2-9-4-2F-心電図室 | AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理
2F | エコー室 | 病院等 | 検査室 | 30.54 | 4.5 | 2.5 | 2F | エコー室 | EHP-2-9-5-2F-エコー室 | AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理
2F | 聴力検査コーナー | 病院等 | 検査室 | 18.76 | 4.5 | 2.7 | 2F | 聴力検査コーナー | EHP-2-9-9-2F-聴力検査コーナー | AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理
2F | 筋電図室 | 病院等 | 検査室 | 10.24 | 4.5 | 2.5 | 2F | 筋電図室 | EHP-2-9-10-2F-筋電図室 | AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理
2F | 脳波室 | 病院等 | 検査室 | 11.7 | 4.5 | 2.5 | 2F | 脳波室 | EHP-2-9-11-2F-脳波室 | AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理
2F | 脳波計測室 | 病院等 | 検査室 | 5.92 | 4.5 | 2.5 | 2F | 脳波計測室 | EHP-2-9-13-2F-脳波計測室 | AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理
2F | 負荷心電図室 | 病院等 | 検査室 | 16.99 | 4.5 | 2.5 | 2F | 負荷心電図室 | EHP-2-9-12-2F-負荷心電図室 | AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理
2F | 肺機能検査室 | 病院等 | 検査室 | 7.94 | 4.5 | 2.5 | 2F | 肺機能検査室 | EHP-2-9-14-2F-肺機能検査室 | AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理
2F | 検体検査室11 | 病院等 | 検査室 | 77.93 | 4.5 | 2.7 | 2F | 検体検査室11 | EHP-2-81-1-検体検査室1 | AC-2-8-2F-検体検査室1_外気負荷処理
2F | 検体検査室12 | 病院等 | 検査室 | 77.93 | 4.5 | 2.7 | 2F | 検体検査室12 | EHP-2-82-1-検体検査室1 | AC-2-8-2F-検体検査室1_外気負荷処理
2F | 検体検査室21 | 病院等 | 検査室 | 23.39 | 4.5 | 2.7 | 2F | 検体検査室21 | EHP-2-81-9-2F-検体検査室2 | AC-2-8-2F-検体検査室2_外気負荷処理
2F | 検体検査室22 | 病院等 | 検査室 | 23.39 | 4.5 | 2.7 | 2F | 検体検査室22 | EHP-2-82-3-2F-検体検査室2 | AC-2-8-2F-検体検査室2_外気負荷処理
2F | 遺伝子検査室1 | 病院等 | 検査室 | 7.34 | 4.5 | 2.7 | 2F | 遺伝子検査室1 | EHP-2-82-3-遺伝子検査室1 | AC-2-8-2F-検体検査室1_外気負荷処理
2F | 遺伝子検査室2 | 病院等 | 検査室 | 9.44 | 4.5 | 2.7 | 2F | 遺伝子検査室2 | EHP-2-82-5-2F-遺伝子検査室2 | AC-2-8-2F-検体検査室2_外気負荷処理
2F | 採血室中待合 | 病院等 | 待合室 | 46.56 | 4.5 | 2.7 | 2F | 採血室中待合 | EHP-2-9-1-採血室中待合 | AC-2-9-2F-採血室中待合
2F | 自己採血室 | 病院等 | 検査室 | 17.22 | 4.5 | 2.5 | 2F | 自己採血室 | EHP-2-81-5-自己採血室 | AC-2-8-2F-自己採血室_外気負荷処理
2F | 検体採取室 | 病院等 | 検査室 | 4.43 | 4.5 | 2.5 | 2F | 検体採取室 | EHP-2-81-7-2F-検体採取室 | AC-2-8-2F-検体採取室
2F | カンファレンス室 | 病院等 | 事務室 | 38.12 | 4.5 | 2.7 | 2F | カンファレンス室 | EHP-2-81-8-2F-カンファレンス室 | AC-2-8-2F-自己採血室_外気負荷処理
2F | 当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.87 | 4.5 | 2.4 | 2F | 当直室 | EHP-2-81-4-2F-当直室 | AC-2-8-2F-当直室_外気負荷処理
2F | 技師長室 | 病院等 | 事務室 | 8.04 | 4.5 | 2.5 | 2F | 技師長室 | EHP-2-81-3-2F-技師長室 | AC-2-8-2F-自己採血室_外気負荷処理
2F | 前室(検査) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 5.94 | 4.5 | 2.7 | 2F | 前室(検査) | EHP-2-82-7-2F-前室(検査) | AC-2-8-2F-当直室_外気負荷処理
2F | ICT | 病院等 | 事務室 | 18.24 | 4.5 | 2.7 | 2F | ICT | EHP-2-82-6-2F-ICT | AC-2-8-2F-検体検査室2_外気負荷処理
2F | 廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 29.53 | 4.5 | 2.7 | 2F | 廊下 | EHP-2-9-7-2F-廊下 | EHP-2-9-7-2F-廊下
2F | スタッフ廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 40.88 | 4.5 | 2.5 | 2F | スタッフ廊下 | EHP-2-81-10-2F-スタッフ廊下 | AC-2-8-2F-自己採血室_外気負荷処理
2F | 薬剤室 | 病院等 | 検査室 | 182.93 | 4.5 | 2.7 | 2F | 薬剤室 | EHP-2-11-1-2F-薬剤室 | AC-2-1-2F-薬剤室_外気負荷処理
2F | 前室(薬剤) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 11.89 | 4.5 | 2.7 | 2F | 前室(薬剤) | EHP-2-11-5-2F-前室(薬剤) | AC-2-1-2F-前室(薬剤)_外気負荷処理
2F | 執務室 | 病院等 | 事務室 | 63.17 | 4.5 | 2.5 | 2F | 執務室 | EHP-2-12-2-2F-執務室 | AC-2-1-2F-当直_外気負荷処理
2F | 受付(薬剤) | 病院等 | 待合室 | 8.9 | 4.5 | 2.7 | 2F | 受付(薬剤) | AC-2-1-2F-薬剤室_外気負荷処理 | AC-2-1-2F-薬剤室_外気負荷処理
2F | 指導室1 | 病院等 | 診察室 | 7.37 | 4.5 | 2.5 | 2F | 指導室1 | EHP-2-12-5-2F-指導室1 | AC-2-1-2F-当直_外気負荷処理
2F | 指導室2 | 病院等 | 診察室 | 14.38 | 4.5 | 2.5 | 2F | 指導室2 | EHP-2-12-6-2F-指導室2 | AC-2-1-2F-当直_外気負荷処理
2F | 当直 | 病院等 | 看護職員室 | 5.72 | 4.5 | 2.4 | 2F | 当直 | EHP-2-12-1-2F-当直 | AC-2-1-2F-当直_外気負荷処理
2F | 製剤室 | 病院等 | 検査室 | 23.66 | 4.5 | 2.7 | 2F | 製剤室 | EHP-2-11-10-2F-製剤室 | AC-2-1-2F-前室(薬剤)_外気負荷処理
2F | 無菌調剤室 | 病院等 | 検査室 | 10.8 | 4.5 | 2.7 | 2F | 無菌調剤室 | EHP-2-11-8-2F-無菌調剤室 | AC-2-1-2F-前室1_外気負荷処理
2F | 抗がん剤室 | 病院等 | 検査室 | 10.47 | 4.5 | 2.7 | 2F | 抗がん剤室 | EHP-2-11-6-2F-抗がん剤室 | AC-2-1-2F-前室(薬剤)_外気負荷処理
2F | 前室1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 5.05 | 4.5 | 2.7 | 2F | 前室1 | EHP-2-11-7-2F-前室1 | AC-2-1-2F-前室1_外気負荷処理
2F | 前室2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 4.62 | 4.5 | 2.7 | 2F | 前室2 | EHP-2-11-9-2F-前室2 | EHP-2-11-9-2F-前室2
2F | 治験・DI室 | 病院等 | 検査室 | 8.83 | 4.5 | 2.5 | 2F | 治験・DI室 | EHP-2-12-9-2F-治験・DI室 | AC-2-1-2F-事務室_外気負荷処理
2F | 事務室 | 病院等 | 事務室 | 31.21 | 4.5 | 2.5 | 2F | 事務室 | EHP-2-12-8-2F-事務室 | AC-2-1-2F-事務室_外気負荷処理
2F | 更衣室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.37 | 4.5 | 2.5 | 2F | 更衣室 | EHP-2-2-5-2F-更衣室 | AC-2-2-2F-検収廊下_外気負荷処理
2F | 衛生管理室 | 病院等 | 事務室 | 8.14 | 4.5 | 2.5 | 2F | 衛生管理室 | EHP-2-2-3-2F-衛生管理室 | EHP-2-2-3-2F-衛生管理室
2F | 検収廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 33.53 | 4.5 | 2.5 | 2F | 検収廊下 | EHP-2-2-4-2F-検収廊下 | AC-2-2-2F-検収廊下_外気負荷処理
2F | 栄養事務室 | 病院等 | 事務室 | 33.34 | 4.5 | 2.5 | 2F | 栄養事務室 | EHP-2-2-6-2F-栄養事務室 | AC-2-2-2F-検収廊下_外気負荷処理
2F | 売店 | 物販店舗等 | 専門店の売場 | 60.57 | 4.5 | 2.5 | 2F | 売店 | EHP-2-102-5-2F-売店 | EHP-2-102-5-2F-売店
2F | ATM | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 4.73 | 4.5 | 2.7 | 2F | ATM | EHP-1・2-121-6-2F-ATM | AC-1・2-1-2F-医事受付_外気負荷処理
2F | 処方箋FAXコーナー | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 4.73 | 4.5 | 2.7 | 2F | 処方箋FAXコーナー | EHP-1・2-121-5-2F-処方箋FAXコーナー | AC-1・2-1-2F-医事受付_外気負荷処理
2F | 食堂1 | 病院等 | レストラン | 74.51 | 4.5 | 2.7 | 2F | 食堂1 | EHP-201-1-2F-食堂 | EHP-201-1-2F-食堂
2F | 食堂2 | 病院等 | レストラン | 74.51 | 4.5 | 2.7 | 2F | 食堂2 | EHP-202-1-2F-食堂 | EHP-202-1-2F-食堂
2F | 授乳 | 病院等 | 待合室 | 1.65 | 4.5 | 2.4 | 2F | 授乳 | AC-2-7-2F-小児診察_外気負荷処理 | AC-2-7-2F-小児診察_外気負荷処理
2F | 待合1 | 病院等 | 待合室 | 63.14 | 4.5 | 2.7 | 2F | 待合1 | AC-1・2-1-2F-医事受付_外気負荷処理 | AC-1・2-1-2F-医事受付_外気負荷処理
2F | 待合21 | 病院等 | 待合室 | 41.85 | 4.5 | 2.7 | 2F | 待合21 | EHP-1・2-121-3-2F-待合2 | EHP-1・2-121-3-2F-待合2
2F | 待合22 | 病院等 | 待合室 | 167.42 | 4.5 | 2.7 | 2F | 待合22 | EHP-1・2-122-1-2F-待合2 | EHP-1・2-122-1-2F-待合2
2F | 待合3 | 病院等 | 待合室 | 184.87 | 4.5 | 2.7 | 2F | 待合3 | EHP-1・2-121-7-2F-待合3 | AC-2-6-2F-発熱待合_外気負荷処理
2F | 待合4 | 病院等 | 待合室 | 144 | 4.5 | 2.7 | 2F | 待合4 | EHP-2-711-17-2F-待合4 | AC-2-7-2F-通路5_外気負荷処理
2F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 143.55 | 4.5 | 2.7 | 2F | EVホール1 | EHP-1・2-121-1-2F-EVホール1 | AC-1・2-1-2F-EVホール1
2F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 41.04 | 4.5 | 2.5 | 2F | EVホール2 | EHP-2-82-8-2F-EVホール2 | EHP-2-82-8-2F-EVホール2
2F | 廊下(透析) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 39.95 | 4.5 | 2.7 | 2F | 廊下(透析) | EHP-2-41-1-2F-廊下(透析) | AC-2-4-2F-待合
2F | 待合4N | 病院等 | 待合室 | 27.77 | 4.5 | 2.7 | 2F | 待合4N | EHP-2-712-18-2F-待合4N | EHP-2-712-18-2F-待合4N
3F | OP1 | 病院等 | 手術室 | 94.68 | 4.5 | 3 | 3F | OP1 | EHP-3-31-1-3F-OP1 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | OP2 | 病院等 | 手術室 | 81.38 | 4.5 | 3 | 3F | OP2 | EHP-3-32-1-3F-OP2 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | OP3 | 病院等 | 手術室 | 81.38 | 4.5 | 3 | 3F | OP3 | EHP-3-33-1-3F-OP3 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | OP4 | 病院等 | 手術室 | 78.17 | 4.5 | 3 | 3F | OP4 | EHP-3-34-1-3F-OP4 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | OP5 | 病院等 | 手術室 | 91.76 | 4.5 | 3 | 3F | OP5 | EHP-3-35-1-3F-OP5 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | OP6 | 病院等 | 手術室 | 76.55 | 4.5 | 3 | 3F | OP6 | EHP-3-36-1-3F-OP6 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | OP7 | 病院等 | 手術室 | 60.47 | 4.5 | 3 | 3F | OP7 | EHP-3-37-1-3F-OP7 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | OP8 | 病院等 | 手術室 | 60.02 | 4.5 | 3 | 3F | OP8 | EHP-3-38-1-3F-OP8 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 器材コーナー | 病院等 | 手術室 | 22.14 | 4.5 | 2.7 | 3F | 器材コーナー | EHP-3-391-8-3F-器材コーナー | EHP-3-391-8-3F-器材コーナー
3F | OP5前室 | 病院等 | 手術室 | 16.78 | 4.5 | 2.7 | 3F | OP5前室 | EHP-3-392-5-3F-OP5前室 | AC-3-3-3F-OP5前室
3F | 材料室1 | 病院等 | 手術室 | 12.7 | 4.5 | 2.7 | 3F | 材料室1 | EHP-3-392-6-3F-材料室1 | EHP-3-392-6-3F-材料室1
3F | 材料室2 | 病院等 | 手術室 | 28.66 | 4.5 | 2.7 | 3F | 材料室2 | EHP-3-392-7-3F-材料室2 | EHP-3-392-7-3F-材料室2
3F | 器材庫 | 病院等 | 手術室 | 23.15 | 4.5 | 2.7 | 3F | 器材庫 | EHP-3-391-5-3F-器材庫 | EHP-3-391-5-3F-器材庫
3F | 手術ホールN | 病院等 | 手術室 | 73.27 | 4.5 | 2.7 | 3F | 手術ホールN | EHP-3-391-1-3F-手術ホールN | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 手術ホールS | 病院等 | 手術室 | 122.81 | 4.5 | 2.7 | 3F | 手術ホールS | EHP-3-392-1-3F-手術ホールS | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 中央器材 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 32.54 | 4.5 | 2.7 | 3F | 中央器材 | EHP-3-391-6-3F-中央器材 | EHP-3-391-6-3F-中央器材
3F | 前室ホール | 病院等 | 手術室 | 28.6 | 4.5 | 2.7 | 3F | 前室ホール | EHP-3-301-1-3F-前室ホール | EHP-3-301-1-3F-前室ホール
3F | 更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.76 | 4.5 | 2.5 | 3F | 更衣 | EHP-3-301-2-3F-更衣 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 管理室 | 病院等 | 事務室 | 6.65 | 4.5 | 2.5 | 3F | 管理室 | EHP-3-301-7-3F-管理室 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 説明室 | 病院等 | 診察室 | 18.81 | 4.5 | 2.5 | 3F | 説明室 | EHP-3-301-8-3F-説明室 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 中央管理室 | 病院等 | 看護職員室 | 36.28 | 4.5 | 2.5 | 3F | 中央管理室 | EHP-3-301-15-3F-中央管理室 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 麻酔室 | 病院等 | 検査室 | 15.18 | 4.5 | 2.5 | 3F | 麻酔室 | EHP-3-2-2-3F-麻酔室 | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 薬剤室 | 病院等 | 検査室 | 13.99 | 4.5 | 2.7 | 3F | 薬剤室 | EHP-3-392-8-3F-薬剤室 | AC-3-3-3F-薬剤室
3F | 更衣M | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 22.61 | 4.5 | 2.5 | 3F | 更衣M | EHP-3-301-3-3F-更衣M | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 更衣W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 25.73 | 4.5 | 2.5 | 3F | 更衣W | EHP-3-301-5-3F-更衣W | AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理
3F | 血管造影室1 | 病院等 | 検査室 | 60.58 | 4.5 | 3 | 3F | 血管造影室1 | EHP-3-41-1-3F-血管造影室1 | AC-3-4-3F-血管造影室1_外気負荷処理
3F | 血管造影室2 | 病院等 | 検査室 | 53.99 | 4.5 | 3 | 3F | 血管造影室2 | EHP-3-42-1-3F-血管造影室2 | AC-3-4-3F-血管造影室2_外気負荷処理
3F | 血管造影室3 | 病院等 | 検査室 | 51.8 | 4.5 | 3 | 3F | 血管造影室3 | EHP-3-43-1-3F-血管造影室3 | AC-3-4-3F-血管造影室3_外気負荷処理
3F | 操作室1 | 病院等 | 検査室 | 31.4 | 4.5 | 2.5 | 3F | 操作室1 | EHP-3-44-1-3F-操作室1 | AC-3-4-3F-血管造影室1_外気負荷処理
3F | 操作室2 | 病院等 | 検査室 | 25.44 | 4.5 | 2.5 | 3F | 操作室2 | EHP-3-44-3-3F-操作室2 | AC-3-4-3F-血管造影室3_外気負荷処理
3F | スタッフ更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.3 | 4.5 | 2.4 | 3F | スタッフ更衣 | EHP-3-2-4-3F-スタッフ更衣 | EHP-3-2-4-3F-スタッフ更衣
3F | 組立包装室 | 病院等 | 検査室 | 59.63 | 4.5 | 2.7 | 3F | 組立包装室 | EHP-3-22-1-3F-組立包装室 | AC-3-2-3F-受渡室_外気負荷処理
3F | 仕分洗浄室 | 病院等 | 検査室 | 38.61 | 4.5 | 2.7 | 3F | 仕分洗浄室 | EHP-3-21-2-3F-仕分洗浄室 | AC-3-2-3F-仕分洗浄室_外気負荷処理
3F | 受渡室 | 病院等 | 検査室 | 12.59 | 4.5 | 2.7 | 3F | 受渡室 | EHP-3-21-1-3F-受渡室 | AC-3-2-3F-受渡室_外気負荷処理
3F | 既滅菌室 | 病院等 | 検査室 | 37.65 | 4.5 | 2.7 | 3F | 既滅菌室 | EHP-3-21-4-3F-既滅菌室 | AC-3-2-3F-既滅菌室_外気負荷処理
3F | 展開 | 病院等 | 検査室 | 26.08 | 4.5 | 2.7 | 3F | 展開 | CFUPAC-3-3-1-3F-展開 | AC-3-2-3F-既滅菌室_外気負荷処理
3F | 回収 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 4.5 | 2.5 | 3F | 回収 | AC-3-2-3F-回収 | AC-3-2-3F-回収
3F | 事務室 | 病院等 | 事務室 | 8.63 | 4.5 | 2.5 | 3F | 事務室 | EHP-3-2-5-3F-事務室 | AC-3-2-3F-既滅菌室_外気負荷処理
3F | ICU1 | 病院等 | 集中治療室 | 24.32 | 4.5 | 2.7 | 3F | ICU1 | CFUPAC-3-1-1-3F-ICU1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | ICU2-5 | 病院等 | 集中治療室 | 154.7 | 4.5 | 2.7 | 3F | ICU2-5 | EHP-3-11-1-3F-ICU2-5 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | ICU6-8 | 病院等 | 集中治療室 | 109.74 | 4.5 | 2.7 | 3F | ICU6-8 | EHP-3-12-1-3F-ICU6-8 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | ICU9 | 病院等 | 集中治療室 | 24.32 | 4.5 | 2.7 | 3F | ICU9 | EHP-3-12-7-3F-ICU9 | AC-3-1-3F-ICU9
3F | ICU10 | 病院等 | 集中治療室 | 27.86 | 4.5 | 2.7 | 3F | ICU10 | CFUPAC-3-2-1-3F-ICU10 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | スタッフステーション(ICU) | 病院等 | 看護職員室 | 59.48 | 4.5 | 2.7 | 3F | スタッフステーション(ICU) | EHP-3-12-11-3F-スタッフステーション(ICU) | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | カンファレンス室1 | 病院等 | 看護職員室 | 29.44 | 4.5 | 2.5 | 3F | カンファレンス室1 | EHP-3-13-4-3F-カンファレンス室1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 作業室1 | 病院等 | 看護職員室 | 7.65 | 4.5 | 2.5 | 3F | 作業室1 | EHP-3-13-1-3F-作業室1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 15.68 | 4.5 | 2.5 | 3F | 休憩室1 | EHP-3-13-3-3F-休憩室1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 薬剤室1 | 病院等 | 検査室 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | 3F | 薬剤室1 | EHP-3-13-2-3F-薬剤室1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 7.36 | 4.5 | 2.5 | 3F | 面談室1 | EHP-3-301-14-3F-面談室1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 4.68 | 4.5 | 2.5 | 3F | 師長室1 | EHP-3-13-6-3F-師長室1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 前室ICU | 病院等 | 集中治療室 | 13.84 | 4.5 | 2.7 | 3F | 前室ICU | EHP-3-301-13-3F-前室ICU | EHP-3-301-13-3F-前室ICU
3F | 検査室 | 病院等 | 集中治療室 | 5.29 | 4.5 | 2.5 | 3F | 検査室 | EHP-3-301-12-3F-検査室 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | Dr当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 10.42 | 4.5 | 2.4 | 3F | Dr当直室 | EHP-3-301-11-3F-Dr当直室 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | Nr仮眠 | 病院等 | 看護職員室 | 5.6 | 4.5 | 2.4 | 3F | Nr仮眠 | EHP-3-301-10-3F-Nr仮眠 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | CCU1 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 | 3F | CCU1 | EHP-3-14-1-3F-CCU1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | CCU2 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 4.5 | 2.7 | 3F | CCU2 | EHP-3-14-2-3F-CCU2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | CCU3 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 4.5 | 2.7 | 3F | CCU3 | EHP-3-14-3-3F-CCU3 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | CCU4 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 | 3F | CCU4 | EHP-3-14-4-3F-CCU4 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症外傷1 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 4.5 | 2.7 | 3F | 重症外傷1 | EHP-3-14-5-3F-重症外傷1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症外傷2 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 | 3F | 重症外傷2 | EHP-3-14-6-3F-重症外傷2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症外傷3 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 | 3F | 重症外傷3 | EHP-3-14-7-3F-重症外傷3 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症外傷4 | 病院等 | 集中治療室 | 14.45 | 4.5 | 2.7 | 3F | 重症外傷4 | EHP-3-14-8-3F-重症外傷4 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 救急病室1 | 病院等 | 集中治療室 | 20.77 | 4.5 | 2.5 | 3F | 救急病室1 | EHP-3-15-1-3F-救急病室1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 救急病室2 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 4.5 | 2.5 | 3F | 救急病室2 | EHP-3-15-2-3F-救急病室2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 救急病室3 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 4.5 | 2.5 | 3F | 救急病室3 | EHP-3-15-3-3F-救急病室3 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 救急病室4 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 4.5 | 2.5 | 3F | 救急病室4 | EHP-3-15-4-3F-救急病室4 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | スタッフステーション(救急) | 病院等 | 看護職員室 | 37.72 | 4.5 | 2.5 | 3F | スタッフステーション(救急) | EHP-3-141-1-3F-スタッフステーション(救急) | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 廊下(救急) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 38.99 | 4.5 | 2.5 | 3F | 廊下(救急) | EHP-3-141-10-3F-廊下(救急) | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 8.49 | 4.5 | 2.5 | 3F | 面談室2 | EHP-3-141-8-3F-面談室2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | カンファレンス室2 | 病院等 | 看護職員室 | 11.18 | 4.5 | 2.5 | 3F | カンファレンス室2 | EHP-3-141-9-3F-カンファレンス室2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 作業室2 | 病院等 | 看護職員室 | 2.96 | 4.5 | 2.5 | 3F | 作業室2 | EHP-3-141-4-3F-作業室2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 10.83 | 4.5 | 2.5 | 3F | 休憩室2 | EHP-3-141-5-3F-休憩室2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 薬剤室2 | 病院等 | 看護職員室 | 5.75 | 4.5 | 2.5 | 3F | 薬剤室2 | EHP-3-141-6-3F-薬剤室2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 救急病室5 | 病院等 | 集中治療室 | 32.82 | 4.5 | 2.5 | 3F | 救急病室5 | EHP-3-141-7-3F-救急病室5 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | スタッフ通路(救急) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 22.94 | 4.5 | 2.5 | 3F | スタッフ通路(救急) | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症病室1 | 病院等 | 集中治療室 | 37.38 | 4.5 | 2.5 | 3F | 重症病室1 | EHP-3-15-5-3F-重症病室1 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症病室2 | 病院等 | 集中治療室 | 37.38 | 4.5 | 2.5 | 3F | 重症病室2 | EHP-3-17-4-3F-重症病室2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症病室3 | 病院等 | 集中治療室 | 20.99 | 4.5 | 2.5 | 3F | 重症病室3 | EHP-3-17-1-3F-重症病室3 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症病室4 | 病院等 | 集中治療室 | 20.99 | 4.5 | 2.5 | 3F | 重症病室4 | EHP-3-17-2-3F-重症病室4 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症病室5 | 病院等 | 集中治療室 | 21.28 | 4.5 | 2.5 | 3F | 重症病室5 | EHP-3-17-3-3F-重症病室5 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 重症病室6 | 病院等 | 集中治療室 | 15.13 | 4.5 | 2.5 | 3F | 重症病室6 | EHP-3-171-2-3F-重症病室6 | AC-3-1-3F-重症病室6
3F | スタッフステーション(重症) | 病院等 | 看護職員室 | 19.19 | 4.5 | 2.5 | 3F | スタッフステーション(重症) | EHP-3-171-3-3F-スタッフステーション(重症) | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | スタッフ通路(重症) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 35.37 | 4.5 | 2.5 | 3F | スタッフ通路(重症) | EHP-3-171-4-3F-スタッフ通路(重症) | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | SCU | 病院等 | 集中治療室 | 55.34 | 4.5 | 2.5 | 3F | SCU | EHP-3-16-1-3F-SCU | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | スタッフステーション(SCU) | 病院等 | 看護職員室 | 11.4 | 4.5 | 2.5 | 3F | スタッフステーション(SCU) | EHP-3-16-3-3F-スタッフステーション(SCU) | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 休憩室3 | 病院等 | 看護職員室 | 16.49 | 4.5 | 2.5 | 3F | 休憩室3 | EHP-3-171-1-3F-休憩室3 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 5.78 | 4.5 | 2.5 | 3F | 配膳室 | EHP-3-16-4-3F-配膳室 | EHP-3-16-4-3F-配膳室
3F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 7.52 | 4.5 | 2.5 | 3F | 師長室2 | EHP-3-171-7-3F-師長室2 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 作業室3 | 病院等 | 看護職員室 | 10.06 | 4.5 | 2.5 | 3F | 作業室3 | EHP-3-171-6-3F-作業室3 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 点滴室 | 病院等 | 集中治療室 | 11.18 | 4.5 | 2.5 | 3F | 点滴室 | EHP-3-171-5-3F-点滴室 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 職能訓練室1 | 病院等 | 検査室 | 120.79 | 4.5 | 2.7 | 3F | 職能訓練室1 | EHP-3-5-1-3F-職能訓練室 | EHP-3-5-1-3F-職能訓練室
3F | 職能訓練室2 | 病院等 | 検査室 | 120.79 | 4.5 | 2.7 | 3F | 職能訓練室2 | EHP-3-51-1-3F-職能訓練室 | EHP-3-51-1-3F-職能訓練室
3F | 言語診察室 | 病院等 | 診察室 | 11.25 | 4.5 | 2.5 | 3F | 言語診察室 | EHP-3-52-1-3F-言語診察室 | EHP-3-52-1-3F-言語診察室
3F | 言語療法室 | 病院等 | 診察室 | 10.72 | 4.5 | 2.5 | 3F | 言語療法室 | EHP-3-5-4-3F-言語療法室 | EHP-3-5-4-3F-言語療法室
3F | 課長室(リハビリ) | 病院等 | 事務室 | 4.65 | 4.5 | 2.5 | 3F | 課長室(リハビリ) | EHP-3-52-3-3F-課長室(リハビリ) | EHP-3-52-3-3F-課長室(リハビリ)
3F | 控室 | 病院等 | 事務室 | 23.09 | 4.5 | 2.5 | 3F | 控室 | EHP-3-52-2-3F-控室 | EHP-3-52-2-3F-控室
3F | スタッフ室 | 病院等 | 事務室 | 17.88 | 4.5 | 2.5 | 3F | スタッフ室 | EHP-3-51-5-3F-スタッフ室 | EHP-3-51-5-3F-スタッフ室
3F | 面談室3 | 病院等 | 診察室 | 6.96 | 4.5 | 2.5 | 3F | 面談室3 | EHP-3-171-8-3F-面談室3 | EHP-3-171-8-3F-面談室3
3F | ME室 | 病院等 | 事務室 | 57.55 | 4.5 | 2.5 | 3F | ME室 | EHP-3-6-1-3F-ME室 | EHP-3-6-1-3F-ME室
3F | スタッフ室(ME) | 病院等 | 事務室 | 10.56 | 4.5 | 2.5 | 3F | スタッフ室(ME) | EHP-3-51-6-3F-スタッフ室(ME) | EHP-3-51-6-3F-スタッフ室(ME)
3F | 課長室(ME) | 病院等 | 事務室 | 4.22 | 4.5 | 2.5 | 3F | 課長室(ME) | EHP-3-51-7-3F-課長室(ME) | EHP-3-51-7-3F-課長室(ME)
3F | 待合オープンスペース | 病院等 | 待合室 | 29.66 | 4.5 | 2.7 | 3F | 待合オープンスペース | EHP-3-51-8-3F-待合オープンスペース | EHP-3-51-8-3F-待合オープンスペース
3F | 廊下救急 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 43.65 | 4.5 | 2.7 | 3F | 廊下救急 | EHP-3-16-5-3F-廊下救急 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 廊下1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 49.43 | 4.5 | 2.7 | 3F | 廊下1 | EHP-3-51-10-3F-廊下1 | EHP-3-51-10-3F-廊下1
3F | 廊下2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 95.78 | 4.5 | 2.7 | 3F | 廊下2 | EHP-3-7-1-3F-廊下2 | EHP-3-7-1-3F-廊下2
3F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 35.33 | 4.5 | 2.7 | 3F | EVホール1 | EHP-3-7-3-3F-EVホール1 | EHP-3-7-3-3F-EVホール1
3F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 40.66 | 4.5 | 2.5 | 3F | EVホール2 | EHP-3-7-4-3F-EVホール2 | EHP-3-7-4-3F-EVホール2
3F | 廊下3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 67.2 | 4.5 | 2.5 | 3F | 廊下3 | EHP-3-16-6-3F-廊下3 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 前室(ANGIO) | 病院等 | 検査室 | 35.8 | 4.5 | 2.5 | 3F | 前室(ANGIO) | EHP-3-44-4-3F-前室(ANGIO) | EHP-3-44-4-3F-前室(ANGIO)
3F | 廊下(救急)N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 62.67 | 4.5 | 2.5 | 3F | 廊下(救急)N | EHP-3-141-3-3F-廊下(救急)N | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
3F | 廊下4 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 39.43 | 4.5 | 2.5 | 3F | 廊下4 | EHP-3-171-9-3F-廊下4 | AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理
4F | 医局1 | 病院等 | 事務室 | 231.02 | 4.8 | 2.7 | 4F | 医局1 | EHP-4-51-1-4F-医局 | EHP-4-41-1-4F-医局
4F | 医局2 | 病院等 | 事務室 | 154.02 | 4.8 | 2.7 | 4F | 医局2 | EHP-4-53-1-4F-医局 | EHP-4-41-1-4F-医局
4F | 看護部エリア1 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4.8 | 2.7 | 4F | 看護部エリア1 | EHP-4-52-2-4F-看護部エリア | EHP-4-52-2-4F-看護部エリア
4F | 看護部エリア2 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4.8 | 2.7 | 4F | 看護部エリア2 | EHP-4-42-1-4F-看護部エリア | EHP-4-42-1-4F-看護部エリア
4F | 看護部エリア3 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4.8 | 2.7 | 4F | 看護部エリア3 | EHP-4-43-1-4F-看護部エリア | EHP-4-43-1-4F-看護部エリア
4F | 会議室 | 病院等 | 事務室 | 34.13 | 4.8 | 2.7 | 4F | 会議室 | EHP-4-54-1-4F-会議室 | EHP-4-54-1-4F-会議室
4F | 看護部長室 | 病院等 | 事務室 | 17.39 | 4.8 | 2.7 | 4F | 看護部長室 | EHP-4-52-6-4F-看護部長室 | EHP-4-52-6-4F-看護部長室
4F | 診療部長室 | 病院等 | 事務室 | 12.83 | 4.8 | 2.7 | 4F | 診療部長室 | EHP-4-52-1-4F-診療部長室 | EHP-4-52-1-4F-診療部長室
4F | 男性医師更衣室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 35.96 | 4.8 | 2.5 | 4F | 男性医師更衣室 | EHP-4-61-1-4F-男性医師更衣室 | EHP-4-61-1-4F-男性医師更衣室
4F | 女性医師更衣室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 32.43 | 4.8 | 2.5 | 4F | 女性医師更衣室 | EHP-4-61-2-4F-女性医師更衣室 | EHP-4-61-2-4F-女性医師更衣室
4F | 更衣室M | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 71.85 | 4.8 | 2.5 | 4F | 更衣室M | EHP-4-61-3-4F-更衣室M | EHP-4-61-3-4F-更衣室M
4F | 更衣室W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 210.39 | 4.8 | 2.5 | 4F | 更衣室W | EHP-4-62-1-4F-更衣室W | EHP-4-62-1-4F-更衣室W
4F | 当直1 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直1 | EHP-4-7-1-4F-当直1 | EHP-4-7-1-4F-当直1
4F | 当直2 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直2 | EHP-4-7-2-4F-当直2 | EHP-4-7-2-4F-当直2
4F | 当直3 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直3 | EHP-4-7-3-4F-当直3 | EHP-4-7-3-4F-当直3
4F | 当直4 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直4 | EHP-4-7-4-4F-当直4 | EHP-4-7-4-4F-当直4
4F | 当直5 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直5 | EHP-4-7-5-4F-当直5 | EHP-4-7-5-4F-当直5
4F | 当直6 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直6 | EHP-4-7-6-4F-当直6 | EHP-4-7-6-4F-当直6
4F | 当直7 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直7 | EHP-4-7-7-4F-当直7 | EHP-4-7-7-4F-当直7
4F | 当直8 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直8 | EHP-4-7-8-4F-当直8 | EHP-4-7-8-4F-当直8
4F | 当直9 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直9 | EHP-4-7-9-4F-当直9 | EHP-4-7-9-4F-当直9
4F | 当直10 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直10 | EHP-4-7-10-4F-当直10 | EHP-4-7-10-4F-当直10
4F | 当直11 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直11 | EHP-4-7-11-4F-当直11 | EHP-4-7-11-4F-当直11
4F | 当直12 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直12 | EHP-4-7-12-4F-当直12 | EHP-4-7-12-4F-当直12
4F | 当直13 | 病院等 | 看護職員室 | 8.94 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直13 | EHP-4-8-1-4F-当直13 | EHP-4-8-1-4F-当直13
4F | 当直14 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直14 | EHP-4-8-2-4F-当直14 | EHP-4-8-2-4F-当直14
4F | 当直15 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直15 | EHP-4-8-3-4F-当直15 | EHP-4-8-3-4F-当直15
4F | 当直16 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直16 | EHP-4-8-4-4F-当直16 | EHP-4-8-4-4F-当直16
4F | 当直17 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直17 | EHP-4-8-5-4F-当直17 | EHP-4-8-5-4F-当直17
4F | 当直18 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直18 | EHP-4-8-6-4F-当直18 | EHP-4-8-6-4F-当直18
4F | 当直19 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直19 | EHP-4-8-7-4F-当直19 | EHP-4-8-7-4F-当直19
4F | 当直20 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直20 | EHP-4-8-8-4F-当直20 | EHP-4-8-8-4F-当直20
4F | 当直21 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直21 | EHP-4-8-9-4F-当直21 | EHP-4-8-9-4F-当直21
4F | 当直22 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直22 | EHP-4-8-10-4F-当直22 | EHP-4-8-10-4F-当直22
4F | 当直23 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直23 | EHP-4-8-11-4F-当直23 | EHP-4-8-11-4F-当直23
4F | 当直24 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直24 | EHP-4-8-12-4F-当直24 | EHP-4-8-12-4F-当直24
4F | 当直25 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直25 | EHP-4-8-13-4F-当直25 | EHP-4-8-13-4F-当直25
4F | 当直26 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 | 4F | 当直26 | EHP-4-8-14-4F-当直26 | EHP-4-8-14-4F-当直26
4F | 院長室 | 病院等 | 事務室 | 23 | 4.8 | 2.5 | 4F | 院長室 | EHP-4-3-1-4F-院長室 | EHP-4-3-1-4F-院長室
4F | 事務部長室 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4.8 | 2.5 | 4F | 事務部長室 | EHP-4-3-2-4F-事務部長室 | EHP-4-3-2-4F-事務部長室
4F | 副院長室1 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4.8 | 2.5 | 4F | 副院長室1 | EHP-4-3-4-4F-副院長室1 | EHP-4-3-4-4F-副院長室1
4F | 副院長室2 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4.8 | 2.5 | 4F | 副院長室2 | EHP-4-3-3-4F-副院長室2 | EHP-4-3-3-4F-副院長室2
4F | 幹部通路 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 19.5 | 4.8 | 2.5 | 4F | 幹部通路 | EHP-4-3-7-4F-幹部通路 | EHP-4-3-7-4F-幹部通路
4F | 応接室 | 病院等 | 事務室 | 30.78 | 4.8 | 2.5 | 4F | 応接室 | EHP-4-3-5-4F-応接室 | EHP-4-3-5-4F-応接室
4F | 応接1 | 病院等 | 事務室 | 7.01 | 4.8 | 2.5 | 4F | 応接1 | EHP-4-21-4-4F-EVホール1 | EHP-4-21-4-4F-EVホール1
4F | 応接2 | 病院等 | 事務室 | 7.24 | 4.8 | 2.5 | 4F | 応接2 | EHP-4-21-4-4F-EVホール1 | EHP-4-21-4-4F-EVホール1
4F | 応接3 | 病院等 | 事務室 | 15.34 | 4.8 | 2.5 | 4F | 応接3 | EHP-4-3-6-4F-応接3 | EHP-4-3-6-4F-応接3
4F | 研修医室 | 病院等 | 事務室 | 57.04 | 4.8 | 2.7 | 4F | 研修医室 | EHP-4-54-3-4F-研修医室 | EHP-4-54-3-4F-研修医室
4F | 電話交換手室 | 病院等 | 事務室 | 9.11 | 4.8 | 2.5 | 4F | 電話交換手室 | EHP-4-61-4-4F-電話交換手室 | EHP-4-61-4-4F-電話交換手室
4F | 講堂W | 病院等 | 事務室 | 91.29 | 4.8 | 3.5 | 4F | 講堂W | EHP-4-11-1-4F-講堂W | AC-4-1-4F-講堂W_外気負荷処理
4F | 講堂M | 病院等 | 事務室 | 83.09 | 4.8 | 3.5 | 4F | 講堂M | EHP-4-12-1-4F-講堂M | AC-4-1-4F-講堂W_外気負荷処理
4F | 講堂E | 病院等 | 事務室 | 55.39 | 4.8 | 3.5 | 4F | 講堂E | EHP-4-13-1-4F-講堂E | AC-4-1-4F-講堂W_外気負荷処理
4F | 会議室スキルラボ | 病院等 | 事務室 | 61.95 | 4.8 | 2.5 | 4F | 会議室スキルラボ | EHP-4-91-1-4F-会議室スキルラボ | EHP-4-91-1-4F-会議室スキルラボ
4F | スタッフ室 | 病院等 | 事務室 | 18.28 | 4.8 | 2.5 | 4F | スタッフ室 | EHP-4-91-3-4F-スタッフ室 | EHP-4-91-3-4F-スタッフ室
4F | 電算室 | 病院等 | 事務室 | 21.71 | 4.8 | 2.5 | 4F | 電算室 | EHP-4-92-1-4F-電算室 | EHP-4-92-1-4F-電算室
4F | 図書室 | 病院等 | 事務室 | 47 | 4.8 | 2.5 | 4F | 図書室 | EHP-4-91-4-4F-図書室 | EHP-4-91-4-4F-図書室
4F | 医療情報管理課 | 病院等 | 事務室 | 70.13 | 4.8 | 2.5 | 4F | 医療情報管理課 | EHP-4-92-2-4F-医療情報管理課 | EHP-4-92-2-4F-医療情報管理課
4F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 38.77 | 4.8 | 2.5 | 4F | EVホール1 | EHP-4-21-4-4F-EVホール1 | EHP-4-21-4-4F-EVホール1
4F | パントリー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.44 | 4.8 | 3.5 | 4F | パントリー | EHP-4-22-3-4F-パントリー | EHP-4-22-3-4F-パントリー
4F | オープンスペース1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 126.01 | 4.8 | 3.5 | 4F | オープンスペース1 | EHP-4-21-1-4F-オープンスペース | EHP-4-21-1-4F-オープンスペース
4F | オープンスペース2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 84 | 4.8 | 3.5 | 4F | オープンスペース2 | EHP-4-22-1-4F-オープンスペース | EHP-4-22-1-4F-オープンスペース
5F | W501 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 5F | W501 | EHP-5-7-2-5F-W501 | AC-5～8-3-5F-W501_外気負荷処理
5F | W502 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 5F | W502 | EHP-5-3-2-5F-W502 | AC-5～8-3-5F-W501_外気負荷処理
5F | W503 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 5F | W503 | EHP-5-3-3-5F-W503 | AC-5～8-3-5F-W501_外気負荷処理
5F | W504 | 病院等 | 病室 | 13.37 | 4 | 2.4 | 5F | W504 | EHP-5-3-4-5F-W504 | AC-5～8-3-5F-W504_外気負荷処理
5F | W505 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 5F | W505 | EHP-5-3-5-5F-W505 | AC-5～8-3-5F-W504_外気負荷処理
5F | W506 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 5F | W506 | EHP-5-3-6-5F-W506 | AC-5～8-3-5F-W504_外気負荷処理
5F | W507 | 病院等 | 病室 | 20.27 | 4 | 2.4 | 5F | W507 | EHP-5-3-7-5F-W507 | AC-5～8-3-5F-W504_外気負荷処理
5F | W508 | 病院等 | 病室 | 23.38 | 4 | 2.4 | 5F | W508 | EHP-5-3-8-5F-W508 | AC-5～8-3-5F-W504_外気負荷処理
5F | W509 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 5F | W509 | EHP-5-3-9-5F-W509 | AC-5～8-3-5F-W504_外気負荷処理
5F | W510 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 5F | W510 | EHP-5-3-10-5F-W510 | AC-5～8-3-5F-W504_外気負荷処理
5F | W512 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 5F | W512 | EHP-5-6-1-5F-W512 | AC-5～8-6-5F-W512_外気負荷処理
5F | W513 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 5F | W513 | EHP-5-6-2-5F-W513 | AC-5～8-6-5F-W512_外気負荷処理
5F | W514 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | 5F | W514 | EHP-5-6-3-5F-W514 | AC-5～8-6-5F-W512_外気負荷処理
5F | W515 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 5F | W515 | EHP-5-6-10-5F-W515 | EHP-5-6-10-5F-W515
5F | E501 | 病院等 | 病室 | 29.68 | 4 | 2.4 | 5F | E501 | EHP-5-7-1-5F-E501 | AC-5～8-2-5F-E501_外気負荷処理
5F | E502 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 5F | E502 | EHP-5-2-2-5F-E502 | AC-5～8-2-5F-E501_外気負荷処理
5F | E503 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 5F | E503 | EHP-5-2-3-5F-E503 | AC-5～8-2-5F-E501_外気負荷処理
5F | E504 | 病院等 | 病室 | 18.09 | 4 | 2.4 | 5F | E504 | EHP-5-2-4-5F-E504 | AC-5～8-2-5F-E504_外気負荷処理
5F | E505 | 病院等 | 病室 | 12.17 | 4 | 2.4 | 5F | E505 | EHP-5-2-5-5F-E505 | AC-5～8-2-5F-E504_外気負荷処理
5F | E506 | 病院等 | 病室 | 29.75 | 4 | 2.4 | 5F | E506 | EHP-5-2-6-5F-E506 | AC-5～8-2-5F-E504_外気負荷処理
5F | E507 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 5F | E507 | EHP-5-2-7-5F-E507 | AC-5～8-2-5F-E504_外気負荷処理
5F | E508 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 5F | E508 | EHP-5-2-8-5F-E508 | AC-5～8-2-5F-E504_外気負荷処理
5F | E509 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 | 5F | E509 | EHP-5-5-1-5F-E509 | AC-5～8-5-5F-E509_外気負荷処理
5F | E510 | 病院等 | 病室 | 20.24 | 4 | 2.4 | 5F | E510 | EHP-5-5-2-5F-E510 | AC-5～8-5-5F-E509_外気負荷処理
5F | E511 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 | 5F | E511 | EHP-5-5-3-5F-E511 | AC-5～8-5-5F-E509_外気負荷処理
5F | E512 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | 5F | E512 | EHP-5-1-1-5F-E512 | AC-5～8-1-5F-E512_外気負荷処理
5F | E513 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 5F | E513 | EHP-5-1-2-5F-E513 | AC-5～8-1-5F-E512_外気負荷処理
5F | E514 | 病院等 | 病室 | 29.78 | 4 | 2.4 | 5F | E514 | EHP-5-1-3-5F-E514 | AC-5～8-1-5F-E512_外気負荷処理
5F | E515 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 5F | E515 | EHP-5-1-4-5F-E515 | AC-5～8-1-5F-E512_外気負荷処理
5F | E516 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 | 5F | E516 | EHP-5-1-5-5F-E516 | AC-5～8-1-5F-E516_外気負荷処理
5F | E517 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 5F | E517 | EHP-5-1-6-5F-E517 | AC-5～8-1-5F-E516_外気負荷処理
5F | E518 | 病院等 | 病室 | 29.79 | 4 | 2.4 | 5F | E518 | EHP-5-1-7-5F-E518 | AC-5～8-1-5F-E516_外気負荷処理
5F | E519 | 病院等 | 病室 | 13.41 | 4 | 2.4 | 5F | E519 | EHP-5-5-13-5F-E519 | AC-5～8-1-5F-E516_外気負荷処理
5F | E520 | 病院等 | 病室 | 13.18 | 4 | 2.4 | 5F | E520 | EHP-5-5-14-5F-E520 | AC-5～8-1-5F-廊下3N_外気負荷処理
5F | E521 | 病院等 | 病室 | 11.64 | 4 | 2.4 | 5F | E521 | EHP-5-5-15-5F-E521 | AC-5～8-1-5F-E516_外気負荷処理
5F | LD1 | 病院等 | 病室 | 32.96 | 4 | 2.4 | 5F | LD1 | EHP-5-6-9-5F-LD1 | AC-5-1-5F-LD1_外気負荷処理
5F | LD3 | 病院等 | 病室 | 30.54 | 4 | 2.4 | 5F | LD3 | EHP-5-4-1-5F-LD3 | AC-5-1-5F-LD1_外気負荷処理
5F | LD2 | 病院等 | 病室 | 26.96 | 4 | 2.4 | 5F | LD2 | EHP-5-4-2-5F-LD2 | AC-5-1-5F-LD1_外気負荷処理
5F | 新生児室 | 病院等 | 病室 | 67.89 | 4 | 2.5 | 5F | 新生児室 | EHP-5-4-5-5F-新生児室 | AC-5-1-5F-新生児室_外気負荷処理
5F | 観察室 | 病院等 | 病室 | 17.79 | 4 | 2.5 | 5F | 観察室 | EHP-5-4-9-5F-観察室 | AC-5-1-5F-新生児室_外気負荷処理
5F | 隔離室 | 病院等 | 病室 | 11.73 | 4 | 2.5 | 5F | 隔離室 | EHP-5-4-10-5F-隔離室 | AC-5-1-5F-隔離室
5F | 前室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 5.04 | 4 | 2.5 | 5F | 前室 | AC-5-1-5F-産科スタッフステーション_外気負荷処理 | AC-5-1-5F-産科スタッフステーション_外気負荷処理
5F | 授乳指導室 | 病院等 | 診察室 | 17.57 | 4 | 2.5 | 5F | 授乳指導室 | EHP-5-4-4-5F-授乳指導室 | AC-5-1-5F-新生児室_外気負荷処理
5F | 産科スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 23.42 | 4 | 2.5 | 5F | 産科スタッフステーション | EHP-5-4-3-5F-産科スタッフステーション | AC-5-1-5F-産科スタッフステーション_外気負荷処理
5F | 調乳室 | 病院等 | 看護職員室 | 11.88 | 4 | 2.5 | 5F | 調乳室 | EHP-5-4-11-5F-調乳室 | AC-5-1-5F-新生児室_外気負荷処理
5F | 陣痛室 | 病院等 | 検査室 | 15.04 | 4 | 2.5 | 5F | 陣痛室 | EHP-5-4-12-5F-陣痛室 | AC-5-1-5F-新生児室_外気負荷処理
5F | 多目的室 | 病院等 | 待合室 | 11.64 | 4 | 2.5 | 5F | 多目的室 | EHP-5-5-16-5F-多目的室 | AC-5～8-1-5F-多目的室
5F | 家族待合室 | 病院等 | 待合室 | 12.47 | 4 | 2.5 | 5F | 家族待合室 | EHP-5-4-13-5F-家族待合室 | AC-5-1-5F-新生児室_外気負荷処理
5F | 新生児 | 病院等 | 病室 | 5.66 | 4 | 2.5 | 5F | 新生児 | EHP-5-4-14-5F-新生児 | AC-5-1-5F-新生児室_外気負荷処理
5F | 面会室 | 病院等 | 待合室 | 6.12 | 4 | 2.5 | 5F | 面会室 | EHP-5-4-15-5F-面会室 | AC-5～8-6-5F-W512_外気負荷処理
5F | 診察室 | 病院等 | 診察室 | 17.24 | 4 | 2.5 | 5F | 診察室 | EHP-5-6-11-5F-診察室 | AC-5-1-5F-LD1_外気負荷処理
5F | 内診室 | 病院等 | 診察室 | 16.84 | 4 | 2.5 | 5F | 内診室 | EHP-5-6-8-5F-内診室 | AC-5～8-6-5F-内診室
5F | パウダールーム1 | 病院等 | 浴室等 | 19.09 | 4 | 2.5 | 5F | パウダールーム1 | EHP-5-3-1-5F-パウダールーム1 | EHP-5-3-1-5F-パウダールーム1
5F | パウダールーム2 | 病院等 | 浴室等 | 9.75 | 4 | 2.5 | 5F | パウダールーム2 | EHP-5-2-1-5F-パウダールーム2 | EHP-5-2-1-5F-パウダールーム2
5F | 内診処置 | 病院等 | 診察室 | 24.25 | 4 | 2.5 | 5F | 内診処置 | EHP-5-5-8-5F-内診処置 | AC-5～8-5-5F-内診処置
5F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 | 5F | デイコーナーW | EHP-5-7-14-5F-デイコーナーW | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
5F | 廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 139.47 | 4 | 2.5 | 5F | 廊下1 | EHP-5-3-11-5F-廊下1 | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
5F | 廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 86.2 | 4 | 2.5 | 5F | 廊下2 | EHP-5-6-12-5F-廊下2 | EHP-5-6-12-5F-廊下2
5F | 廊下3N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 164.88 | 4 | 2.5 | 5F | 廊下3N | EHP-5-1-8-5F-廊下3N | AC-5～8-1-5F-廊下3N_外気負荷処理
5F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 | 5F | EVホール1W | EHP-5-7-14-5F-デイコーナーW | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
5F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 43.96 | 4 | 2.5 | 5F | EVホール2 | EHP-5-5-12-5F-EVホール2 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理
5F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | 5F | クラーク1 | EHP-5-7-7-5F-クラーク1 | AC-5～8-6-5F-スタッフステーション1_外気負荷処理
5F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | 5F | クラーク2 | EHP-5-5-6-5F-クラーク2 | AC-5～8-5-5F-スタッフステーション2_外気負荷処理
5F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | 5F | スタッフステーション1 | EHP-5-6-4-5F-スタッフステーション1 | AC-5～8-6-5F-スタッフステーション1_外気負荷処理
5F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | 5F | スタッフステーション2 | EHP-5-5-4-5F-スタッフステーション2 | AC-5～8-5-5F-スタッフステーション2_外気負荷処理
5F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 | 5F | 器材庫 | AC-5～8-6-5F-W512_外気負荷処理 | AC-5～8-6-5F-W512_外気負荷処理
5F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 | 5F | 配膳室 | EHP-5-5-11-5F-配膳室 | AC-5～8-5-5F-E509_外気負荷処理
5F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 | 5F | カンファレンス | EHP-5-7-10-5F-カンファレンス | AC-5～8-6-5F-スタッフステーション1_外気負荷処理
5F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 | 5F | スタッフ廊下1 | AC-5～8-6-5F-スタッフ廊下1 | AC-5～8-6-5F-スタッフ廊下1
5F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 | 5F | スタッフ廊下2 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理
5F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | 5F | 作業室1 | EHP-5-6-7-5F-作業室1 | AC-5～8-6-5F-スタッフステーション1_外気負荷処理
5F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | 5F | 作業室2 | EHP-5-5-10-5F-作業室2 | AC-5～8-5-5F-スタッフステーション2_外気負荷処理
5F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 | 5F | 面談室1 | EHP-5-7-9-5F-面談室1 | AC-5～8-6-5F-スタッフステーション1_外気負荷処理
5F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | 5F | 師長室1 | EHP-5-7-8-5F-師長室1 | AC-5～8-6-5F-スタッフステーション1_外気負荷処理
5F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 | 5F | 休憩室1 | EHP-5-7-11-5F-休憩室1 | AC-5～8-6-5F-スタッフステーション1_外気負荷処理
5F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 | 5F | 仮眠1 | EHP-5-7-12-5F-仮眠1 | AC-5～8-6-5F-スタッフステーション1_外気負荷処理
5F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 | 5F | 面談室2 | EHP-5-7-4-5F-面談室2 | AC-5～8-5-5F-スタッフステーション2_外気負荷処理
5F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | 5F | 師長室2 | EHP-5-7-3-5F-師長室2 | AC-5～8-5-5F-スタッフステーション2_外気負荷処理
5F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 | 5F | 休憩室2 | EHP-5-7-5-5F-休憩室2 | AC-5～8-5-5F-スタッフステーション2_外気負荷処理
5F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 | 5F | 仮眠2 | EHP-5-7-6-5F-仮眠2 | AC-5～8-5-5F-スタッフステーション2_外気負荷処理
5F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 | 5F | EVホール1E | EHP-5-7-13-5F-デイコーナーE | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
5F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.83 | 4 | 2.5 | 5F | デイコーナーE | EHP-5-7-13-5F-デイコーナーE | AC-5～8-2-5F-デイコーナーE
5F | 廊下3S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 137.04 | 4 | 2.5 | 5F | 廊下3S | EHP-5-2-9-5F-廊下3S | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
6F | W601 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | W601 | EHP-6-7-3-6F-W601 | AC-5～8-3-6F-W601_外気負荷処理
6F | W602 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | W602 | EHP-6-3-1-6F-W602 | AC-5～8-3-6F-W601_外気負荷処理
6F | W603 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 6F | W603 | EHP-6-3-2-6F-W603 | AC-5～8-3-6F-W601_外気負荷処理
6F | W604 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 | 6F | W604 | EHP-6-3-3-6F-W604 | AC-5～8-3-6F-W604_外気負荷処理
6F | W605 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 6F | W605 | EHP-6-3-4-6F-W605 | AC-5～8-3-6F-W604_外気負荷処理
6F | W606 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | W606 | EHP-6-3-5-6F-W606 | AC-5～8-3-6F-W604_外気負荷処理
6F | W607 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | W607 | EHP-6-3-6-6F-W607 | AC-5～8-3-6F-W604_外気負荷処理
6F | W608 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 6F | W608 | EHP-6-3-7-6F-W608 | AC-5～8-3-6F-W604_外気負荷処理
6F | W609 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 4 | 2.4 | 6F | W609 | EHP-6-6-1-6F-W609 | AC-5～8-6-6F-W609_外気負荷処理
6F | W610 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 6F | W610 | EHP-6-6-2-6F-W610 | AC-5～8-6-6F-W609_外気負荷処理
6F | W611 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 6F | W611 | EHP-6-6-3-6F-W611 | AC-5～8-6-6F-W609_外気負荷処理
6F | W612 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | 6F | W612 | EHP-6-6-4-6F-W612 | AC-5～8-6-6F-W609_外気負荷処理
6F | W613 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | 6F | W613 | EHP-6-4-1-6F-W613 | AC-5～8-4-6F-W613_外気負荷処理
6F | W614 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | W614 | EHP-6-4-2-6F-W614 | AC-5～8-4-6F-W613_外気負荷処理
6F | W615 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | W615 | EHP-6-4-3-6F-W615 | AC-5～8-4-6F-W613_外気負荷処理
6F | W616 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 | 6F | W616 | EHP-6-4-4-6F-W616 | AC-5～8-4-6F-W613_外気負荷処理
6F | W617 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 6F | W617 | EHP-6-4-5-6F-W617 | AC-5～8-4-6F-W617_外気負荷処理
6F | W618 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | W618 | EHP-6-4-6-6F-W618 | AC-5～8-4-6F-W617_外気負荷処理
6F | W619 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 4 | 2.4 | 6F | W619 | EHP-6-4-7-6F-W619 | AC-5～8-4-6F-W617_外気負荷処理
6F | W620 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 4 | 2.4 | 6F | W620 | EHP-6-4-8-6F-W620 | AC-5～8-4-6F-W617_外気負荷処理
6F | E601 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | 6F | E601 | EHP-6-7-1-6F-E601 | AC-5～8-2-6F-E601_外気負荷処理
6F | E602 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | E602 | EHP-6-2-1-6F-E602 | AC-5～8-2-6F-E601_外気負荷処理
6F | E603 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 6F | E603 | EHP-6-2-2-6F-E603 | AC-5～8-2-6F-E601_外気負荷処理
6F | E604 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 4 | 2.4 | 6F | E604 | EHP-6-2-3-6F-E604 | AC-5～8-2-6F-E604_外気負荷処理
6F | E605 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 6F | E605 | EHP-6-2-4-6F-E605 | AC-5～8-2-6F-E604_外気負荷処理
6F | E606 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 6F | E606 | EHP-6-2-5-6F-E606 | AC-5～8-2-6F-E604_外気負荷処理
6F | E607 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 6F | E607 | EHP-6-2-6-6F-E607 | AC-5～8-2-6F-E604_外気負荷処理
6F | E608 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 6F | E608 | EHP-6-2-7-6F-E608 | AC-5～8-2-6F-E604_外気負荷処理
6F | E609 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | 6F | E609 | EHP-6-5-1-6F-E609 | AC-5～8-5-6F-E609_外気負荷処理
6F | E610 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 6F | E610 | EHP-6-5-2-6F-E610 | AC-5～8-5-6F-E609_外気負荷処理
6F | E611 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 6F | E611 | EHP-6-5-3-6F-E611 | AC-5～8-5-6F-E609_外気負荷処理
6F | E612 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | 6F | E612 | EHP-6-5-4-6F-E612 | AC-5～8-5-6F-E609_外気負荷処理
6F | E613 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | 6F | E613 | EHP-6-1-1-6F-E613 | AC-5～8-1-6F-E613_外気負荷処理
6F | E614 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 6F | E614 | EHP-6-1-2-6F-E614 | AC-5～8-1-6F-E613_外気負荷処理
6F | E615 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | E615 | EHP-6-1-3-6F-E615 | AC-5～8-1-6F-E613_外気負荷処理
6F | E616 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 | 6F | E616 | EHP-6-1-4-6F-E616 | AC-5～8-1-6F-E613_外気負荷処理
6F | E617 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 | 6F | E617 | EHP-6-1-5-6F-E617 | AC-5～8-1-6F-E617_外気負荷処理
6F | E618 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 6F | E618 | EHP-6-1-6-6F-E618 | AC-5～8-1-6F-E617_外気負荷処理
6F | E619 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | 6F | E619 | EHP-6-1-7-6F-E619 | AC-5～8-1-6F-E617_外気負荷処理
6F | E620 | 病院等 | 病室 | 14.56 | 4 | 2.4 | 6F | E620 | EHP-6-1-8-6F-E620 | AC-5～8-1-6F-E617_外気負荷処理
6F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 24.09 | 4 | 2.5 | 6F | リハビリ | EHP-6-6-13-6F-リハビリ | AC-5～8-4-6F-リハビリ
6F | プレイルーム | 病院等 | 待合室 | 34.23 | 4 | 2.5 | 6F | プレイルーム | EHP-6-5-13-6F-プレイルーム | AC-5～8-1-6F-プレイルーム
6F | 生検査 | 病院等 | 検査室 | 20.16 | 4 | 2.5 | 6F | 生検査 | EHP-6-2-8-6F-生検査 | AC-5～8-2-6F-E604_外気負荷処理
6F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 | 6F | デイコーナーW | EHP-6-7-4-6F-デイコーナーW | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
6F | 廊下1N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 144.47 | 4 | 2.5 | 6F | 廊下1N | EHP-6-4-9-6F-廊下1N | AC-5～8-4-6F-廊下1N_外気負荷処理
6F | 廊下2N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 | 6F | 廊下2N | EHP-6-1-9-6F-廊下2N | AC-5～8-1-5F-廊下3N_外気負荷処理
6F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 | 6F | EVホール1W | EHP-6-7-4-6F-デイコーナーW | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
6F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 44.03 | 4 | 2.5 | 6F | EVホール2 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理
6F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | 6F | クラーク1 | EHP-6-6-7-6F-クラーク1 | AC-5～8-6-6F-スタッフステーション1_外気負荷処理
6F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | 6F | クラーク2 | EHP-6-5-7-6F-クラーク2 | AC-5～8-5-6F-スタッフステーション2_外気負荷処理
6F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | 6F | スタッフステーション1 | EHP-6-6-5-6F-スタッフステーション1 | AC-5～8-6-6F-スタッフステーション1_外気負荷処理
6F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.89 | 4 | 2.5 | 6F | スタッフステーション2 | EHP-6-5-5-6F-スタッフステーション2 | AC-5～8-5-6F-スタッフステーション2_外気負荷処理
6F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | 6F | 処置観察1 | EHP-6-6-14-6F-処置観察1 | AC-5～8-6-6F-処置観察1
6F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 23.72 | 4 | 2.5 | 6F | 処置観察2 | EHP-6-5-11-6F-処置観察2 | AC-5～8-5-6F-処置観察2
6F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 | 6F | 器材庫 | AC-5～8-6-6F-W609_外気負荷処理 | AC-5～8-6-6F-W609_外気負荷処理
6F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 | 6F | 配膳室 | EHP-6-5-10-6F-配膳室 | AC-5～8-5-6F-E609_外気負荷処理
6F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 | 6F | カンファレンス | EHP-6-6-11-6F-カンファレンス | AC-5～8-6-6F-スタッフステーション1_外気負荷処理
6F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 | 6F | スタッフ廊下1 | AC-5～8-6-5F-スタッフ廊下1 | AC-5～8-6-5F-スタッフ廊下1
6F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 | 6F | スタッフ廊下2 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理
6F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | 6F | 作業室1 | EHP-6-6-10-6F-作業室1 | AC-5～8-6-6F-スタッフステーション1_外気負荷処理
6F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | 6F | 作業室2 | EHP-6-5-9-6F-作業室2 | AC-5～8-5-6F-スタッフステーション2_外気負荷処理
6F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 | 6F | 面談室1 | EHP-6-6-9-6F-面談室1 | AC-5～8-6-6F-スタッフステーション1_外気負荷処理
6F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | 6F | 師長室1 | EHP-6-7-9-6F-師長室1 | AC-5～8-6-6F-スタッフステーション1_外気負荷処理
6F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 | 6F | 休憩室1 | EHP-6-7-10-6F-休憩室1 | AC-5～8-6-6F-スタッフステーション1_外気負荷処理
6F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 | 6F | 仮眠1 | EHP-6-6-12-6F-仮眠1 | AC-5～8-6-6F-スタッフステーション1_外気負荷処理
6F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 | 6F | 面談室2 | EHP-6-7-6-6F-面談室2 | AC-5～8-5-6F-スタッフステーション2_外気負荷処理
6F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | 6F | 師長室2 | EHP-6-7-5-6F-師長室2 | AC-5～8-5-6F-スタッフステーション2_外気負荷処理
6F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 | 6F | 休憩室2 | EHP-6-7-7-6F-休憩室2 | AC-5～8-5-6F-スタッフステーション2_外気負荷処理
6F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 | 6F | 仮眠2 | EHP-6-7-8-6F-仮眠2 | AC-5～8-5-6F-スタッフステーション2_外気負荷処理
6F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 | 6F | EVホール1E | EHP-6-7-2-6F-デイコーナーE | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
6F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 4 | 2.5 | 6F | デイコーナーE | EHP-6-7-2-6F-デイコーナーE | AC-5～8-2-6F-デイコーナーE
6F | 廊下2S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.58 | 4 | 2.5 | 6F | 廊下2S | EHP-6-2-9-6F-廊下2S | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
6F | 廊下1S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.69 | 4 | 2.5 | 6F | 廊下1S | EHP-6-3-8-6F-廊下1S | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
7F | W701 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 7F | W701 | EHP-7-7-11-7F-W701 | AC-5～8-3-7F-W701_外気負荷処理
7F | W702 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 7F | W702 | EHP-7-3-1-7F-W702 | AC-5～8-3-7F-W701_外気負荷処理
7F | W703 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 7F | W703 | EHP-7-3-2-7F-W703 | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
7F | W704 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 | 7F | W704 | EHP-7-3-3-7F-W704 | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
7F | W705 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 7F | W705 | EHP-7-3-4-7F-W705 | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
7F | W706 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 7F | W706 | EHP-7-3-5-7F-W706 | AC-5～8-3-7F-W706_外気負荷処理
7F | W707 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 7F | W707 | EHP-7-3-6-7F-W707 | AC-5～8-3-7F-W706_外気負荷処理
7F | W708 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 7F | W708 | EHP-7-3-7-7F-W708 | AC-5～8-3-7F-W706_外気負荷処理
7F | W709 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 4 | 2.4 | 7F | W709 | EHP-7-6-1-7F-W709 | AC-5～8-6-7F-W709_外気負荷処理
7F | W710 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 7F | W710 | EHP-7-6-2-7F-W710 | AC-5～8-6-7F-W709_外気負荷処理
7F | W711 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 7F | W711 | EHP-7-6-3-7F-W711 | AC-5～8-6-7F-W709_外気負荷処理
7F | W712 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | 7F | W712 | EHP-7-6-4-7F-W712 | AC-5～8-6-7F-W709_外気負荷処理
7F | W713 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | 7F | W713 | EHP-7-4-1-7F-W713 | AC-5～8-4-7F-W713_外気負荷処理
7F | W714 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 7F | W714 | EHP-7-4-2-7F-W714 | AC-5～8-4-7F-W713_外気負荷処理
7F | W715 | 病院等 | 病室 | 16.95 | 4 | 2.4 | 7F | W715 | EHP-7-4-3-7F-W715 | AC-5～8-4-7F-W713_外気負荷処理
7F | W716 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 7F | W716 | EHP-7-4-4-7F-W716 | AC-5～8-4-6F-廊下1N_外気負荷処理
7F | W717 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 | 7F | W717 | EHP-7-4-5-7F-W717 | AC-5～8-4-7F-W713_外気負荷処理
7F | W718 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 7F | W718 | EHP-7-4-6-7F-W718 | AC-5～8-4-7F-W718_外気負荷処理
7F | W719 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 7F | W719 | EHP-7-4-7-7F-W719 | AC-5～8-4-7F-W718_外気負荷処理
7F | W720 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 4 | 2.4 | 7F | W720 | EHP-7-4-8-7F-W720 | AC-5～8-4-7F-W718_外気負荷処理
7F | W721 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 4 | 2.4 | 7F | W721 | EHP-7-4-9-7F-W721 | AC-5～8-4-7F-W718_外気負荷処理
7F | W722 | 病院等 | 病室 | 15.29 | 4 | 2.4 | 7F | W722 | EHP-7-6-14-7F-W722 | AC-5～8-4-7F-W722
7F | W723 | 病院等 | 病室 | 12.62 | 4 | 2.4 | 7F | W723 | EHP-7-6-15-7F-W723 | AC-5～8-4-6F-廊下1N_外気負荷処理
7F | E701 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | 7F | E701 | EHP-7-7-3-7F-E701 | AC-5～8-2-7F-E701_外気負荷処理
7F | E702 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 7F | E702 | EHP-7-2-1-7F-E702 | AC-5～8-2-7F-E701_外気負荷処理
7F | E703 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 7F | E703 | EHP-7-2-2-7F-E703 | AC-5～8-2-7F-E701_外気負荷処理
7F | E704 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 4 | 2.4 | 7F | E704 | EHP-7-2-3-7F-E704 | AC-5～8-2-7F-E704_外気負荷処理
7F | E705 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 7F | E705 | EHP-7-2-4-7F-E705 | AC-5～8-2-7F-E704_外気負荷処理
7F | E706 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 7F | E706 | EHP-7-2-5-7F-E706 | AC-5～8-2-7F-E704_外気負荷処理
7F | E707 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 7F | E707 | EHP-7-2-6-7F-E707 | AC-5～8-2-7F-E704_外気負荷処理
7F | E708 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 7F | E708 | EHP-7-2-7-7F-E708 | AC-5～8-2-7F-E704_外気負荷処理
7F | E709 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | 7F | E709 | EHP-7-5-1-7F-E709 | AC-5～8-5-7F-E709_外気負荷処理
7F | E710 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 7F | E710 | EHP-7-5-2-7F-E710 | AC-5～8-5-7F-E709_外気負荷処理
7F | E711 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 7F | E711 | EHP-7-5-3-7F-E711 | AC-5～8-5-7F-E709_外気負荷処理
7F | E712 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | 7F | E712 | EHP-7-5-4-7F-E712 | AC-5～8-5-7F-E709_外気負荷処理
7F | E713 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 4 | 2.4 | 7F | E713 | EHP-7-1-1-7F-E713 | AC-5～8-1-7F-E713_外気負荷処理
7F | E714 | 病院等 | 病室 | 14.19 | 4 | 2.4 | 7F | E714 | EHP-7-1-2-7F-E714 | AC-5～8-1-7F-E714
7F | E715 | 病院等 | 病室 | 14.19 | 4 | 2.4 | 7F | E715 | EHP-7-1-3-7F-E715 | AC-5～8-1-7F-E715
7F | E716 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 4 | 2.4 | 7F | E716 | EHP-7-1-4-7F-E716 | AC-5～8-1-7F-E713_外気負荷処理
7F | E717 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 | 7F | E717 | EHP-7-1-5-7F-E717 | AC-5～8-1-7F-E713_外気負荷処理
7F | E718 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 | 7F | E718 | EHP-7-1-6-7F-E718 | AC-5～8-1-7F-E718_外気負荷処理
7F | E719 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 7F | E719 | EHP-7-1-7-7F-E719 | AC-5～8-1-7F-E718_外気負荷処理
7F | E720 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | 7F | E720 | EHP-7-1-8-7F-E720 | AC-5～8-1-7F-E718_外気負荷処理
7F | E721 | 病院等 | 病室 | 14.56 | 4 | 2.4 | 7F | E721 | EHP-7-1-9-7F-E721 | AC-5～8-1-7F-E718_外気負荷処理
7F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 24.09 | 4 | 2.5 | 7F | リハビリ | EHP-7-5-13-7F-リハビリ | AC-5～8-1-7F-リハビリ
7F | 多目的1 | 病院等 | 待合室 | 20.02 | 4 | 2.5 | 7F | 多目的1 | EHP-7-3-8-7F-多目的1 | AC-5～8-3-7F-W706_外気負荷処理
7F | 多目的2 | 病院等 | 待合室 | 20.16 | 4 | 2.5 | 7F | 多目的2 | EHP-7-2-8-7F-多目的2 | AC-5～8-2-7F-E704_外気負荷処理
7F | 前室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 10.66 | 4 | 2.5 | 7F | 前室 | EHP-7-1-12-7F-前室 | AC-5～8-1-5F-廊下3N_外気負荷処理
7F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 | 7F | デイコーナーW | EHP-7-7-1-7F-デイコーナーW | AC-5～8-3-7F-デイコーナーW
7F | 廊下1N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 | 7F | 廊下1N | EHP-7-1-10-7F-廊下1N | AC-5～8-4-6F-廊下1N_外気負荷処理
7F | 廊下2N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 133.81 | 4 | 2.5 | 7F | 廊下2N | EHP-7-4-10-7F-廊下2N | AC-5～8-1-5F-廊下3N_外気負荷処理
7F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 | 7F | EVホール1W | EHP-7-7-1-7F-デイコーナーW | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
7F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 43.96 | 4 | 2.5 | 7F | EVホール2 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理
7F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | 7F | クラーク1 | EHP-7-6-7-7F-クラーク1 | AC-5～8-6-7F-スタッフステーション1_外気負荷処理
7F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | 7F | クラーク2 | EHP-7-5-7-7F-クラーク2 | AC-5～8-5-7F-スタッフステーション2_外気負荷処理
7F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | 7F | スタッフステーション1 | EHP-7-6-5-7F-スタッフステーション1 | AC-5～8-6-7F-スタッフステーション1_外気負荷処理
7F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | 7F | スタッフステーション2 | EHP-7-5-5-7F-スタッフステーション2 | AC-5～8-5-7F-スタッフステーション2_外気負荷処理
7F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | 7F | 処置観察1 | EHP-7-6-12-7F-処置観察1 | AC-5～8-6-7F-処置観察1
7F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | 7F | 処置観察2 | EHP-7-5-11-7F-処置観察2 | AC-5～8-5-7F-処置観察2
7F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 | 7F | 器材庫 | AC-5～8-6-7F-W709_外気負荷処理 | AC-5～8-6-7F-W709_外気負荷処理
7F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 | 7F | 配膳室 | EHP-7-5-10-7F-配膳室 | AC-5～8-5-7F-E709_外気負荷処理
7F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 | 7F | カンファレンス | EHP-7-6-10-7F-カンファレンス | AC-5～8-6-7F-スタッフステーション1_外気負荷処理
7F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 | 7F | スタッフ廊下1 | AC-5～8-6-5F-スタッフ廊下1 | AC-5～8-6-5F-スタッフ廊下1
7F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 | 7F | スタッフ廊下2 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理
7F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | 7F | 作業室1 | EHP-7-6-9-7F-作業室1 | AC-5～8-6-7F-スタッフステーション1_外気負荷処理
7F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | 7F | 作業室2 | EHP-7-5-9-7F-作業室2 | AC-5～8-5-7F-スタッフステーション2_外気負荷処理
7F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 | 7F | 面談室1 | EHP-7-7-9-7F-面談室1 | AC-5～8-6-7F-スタッフステーション1_外気負荷処理
7F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | 7F | 師長室1 | EHP-7-7-8-7F-師長室1 | AC-5～8-6-7F-スタッフステーション1_外気負荷処理
7F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 | 7F | 休憩室1 | EHP-7-7-10-7F-休憩室1 | AC-5～8-6-7F-スタッフステーション1_外気負荷処理
7F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 | 7F | 仮眠1 | EHP-7-6-11-7F-仮眠1 | AC-5～8-6-7F-スタッフステーション1_外気負荷処理
7F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 | 7F | 面談室2 | EHP-7-7-5-7F-面談室2 | AC-5～8-5-7F-スタッフステーション2_外気負荷処理
7F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | 7F | 師長室2 | EHP-7-7-4-7F-師長室2 | AC-5～8-5-7F-スタッフステーション2_外気負荷処理
7F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 | 7F | 休憩室2 | EHP-7-7-6-7F-休憩室2 | AC-5～8-5-7F-スタッフステーション2_外気負荷処理
7F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 | 7F | 仮眠2 | EHP-7-7-7-7F-仮眠2 | AC-5～8-5-7F-スタッフステーション2_外気負荷処理
7F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 | 7F | EVホール1E | EHP-7-7-2-7F-デイコーナーE | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
7F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 4 | 2.5 | 7F | デイコーナーE | EHP-7-7-2-7F-デイコーナーE | AC-5～8-2-7F-デイコーナーE
7F | 廊下2S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.58 | 4 | 2.5 | 7F | 廊下2S | EHP-7-3-9-7F-廊下2S | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
7F | 廊下1S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.69 | 4 | 2.5 | 7F | 廊下1S | EHP-7-2-9-7F-廊下1S | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
8F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 | 8F | EVホール1E | EHP-8-5-13-8F-デイコーナーE | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
8F | W801 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 8F | W801 | EHP-8-3-1-8F-W801 | AC-5～8-3-8F-W801_外気負荷処理
8F | W802 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 8F | W802 | EHP-8-3-2-8F-W802 | AC-5～8-3-8F-W801_外気負荷処理
8F | W803 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 8F | W803 | EHP-8-3-3-8F-W803 | AC-5～8-3-8F-W801_外気負荷処理
8F | W804 | 病院等 | 病室 | 13.37 | 4 | 2.4 | 8F | W804 | EHP-8-3-4-8F-W804 | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
8F | W805 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 4 | 2.4 | 8F | W805 | EHP-8-3-5-8F-W805 | AC-5～8-3-8F-W805_外気負荷処理
8F | W806 | 病院等 | 病室 | 19.46 | 4 | 2.4 | 8F | W806 | EHP-8-3-6-8F-W806 | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
8F | W807 | 病院等 | 病室 | 21.86 | 4 | 2.4 | 8F | W807 | EHP-8-3-7-8F-W807 | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
8F | W808 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 8F | W808 | EHP-8-3-8-8F-W808 | AC-5～8-3-8F-W805_外気負荷処理
8F | W809 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 8F | W809 | EHP-8-3-9-8F-W809 | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
8F | W810 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 4 | 2.4 | 8F | W810 | EHP-8-6-1-8F-W810 | AC-5～8-6-8F-W810_外気負荷処理
8F | W811 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 8F | W811 | EHP-8-6-2-8F-W811 | AC-5～8-6-8F-W810_外気負荷処理
8F | W812 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 | 8F | W812 | EHP-8-6-3-8F-W812 | AC-5～8-6-8F-W810_外気負荷処理
8F | W813 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 | 8F | W813 | EHP-8-6-4-8F-W813 | AC-5～8-6-8F-W810_外気負荷処理
8F | W814 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | 8F | W814 | EHP-8-4-1-8F-W814 | AC-5～8-4-8F-W814_外気負荷処理
8F | W815 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 8F | W815 | EHP-8-4-2-8F-W815 | AC-5～8-4-8F-W814_外気負荷処理
8F | W816 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 8F | W816 | EHP-8-4-3-8F-W816 | AC-5～8-4-8F-W814_外気負荷処理
8F | W817 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 8F | W817 | EHP-8-4-4-8F-W817 | AC-5～8-4-8F-W814_外気負荷処理
8F | W818 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 | 8F | W818 | EHP-8-4-5-8F-W818 | AC-5～8-4-8F-W814_外気負荷処理
8F | W819 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 8F | W819 | EHP-8-4-6-8F-W819 | AC-5～8-4-8F-W819_外気負荷処理
8F | W820 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 8F | W820 | EHP-8-4-7-8F-W820 | AC-5～8-4-8F-W819_外気負荷処理
8F | W821 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 4 | 2.4 | 8F | W821 | EHP-8-4-8-8F-W821 | AC-5～8-4-8F-W819_外気負荷処理
8F | W822 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 4 | 2.4 | 8F | W822 | EHP-8-4-9-8F-W822 | AC-5～8-4-8F-W819_外気負荷処理
8F | W823 | 病院等 | 病室 | 15.88 | 4 | 2.4 | 8F | W823 | EHP-8-7-2-8F-W823 | AC-5～8-4-8F-W823
8F | E801 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | 8F | E801 | EHP-8-2-1-8F-E801 | AC-5～8-2-8F-E801_外気負荷処理
8F | E802 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 8F | E802 | EHP-8-2-2-8F-E802 | AC-5～8-2-8F-E801_外気負荷処理
8F | E803 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 | 8F | E803 | EHP-8-2-3-8F-E803 | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
8F | E804 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 4 | 2.4 | 8F | E804 | EHP-8-2-4-8F-E804 | AC-5～8-2-8F-E804_外気負荷処理
8F | E805 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 8F | E805 | EHP-8-2-5-8F-E805 | AC-5～8-2-8F-E804_外気負荷処理
8F | E806 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 8F | E806 | EHP-8-2-6-8F-E806 | AC-5～8-2-8F-E804_外気負荷処理
8F | E807 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 8F | E807 | EHP-8-2-7-8F-E807 | AC-5～8-2-8F-E804_外気負荷処理
8F | E808 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 | 8F | E808 | EHP-8-2-8-8F-E808 | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
8F | E809 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 | 8F | E809 | EHP-8-5-1-8F-E809 | AC-5～8-5-8F-E809_外気負荷処理
8F | E810 | 病院等 | 病室 | 20.24 | 4 | 2.4 | 8F | E810 | EHP-8-5-2-8F-E810 | AC-5～8-5-8F-E809_外気負荷処理
8F | E811 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 | 8F | E811 | EHP-8-5-3-8F-E811 | AC-5～8-5-8F-E809_外気負荷処理
8F | E812 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 | 8F | E812 | EHP-8-1-1-8F-E812 | AC-5～8-1-8F-E812_外気負荷処理
8F | E813 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 | 8F | E813 | EHP-8-1-2-8F-E813 | AC-5～8-1-8F-E812_外気負荷処理
8F | E814 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 8F | E814 | EHP-8-1-3-8F-E814 | AC-5～8-1-8F-E812_外気負荷処理
8F | E815 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 | 8F | E815 | EHP-8-1-4-8F-E815 | AC-5～8-1-8F-E812_外気負荷処理
8F | E816 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 | 8F | E816 | EHP-8-1-5-8F-E816 | AC-5～8-1-8F-E816_外気負荷処理
8F | E817 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 | 8F | E817 | EHP-8-1-6-8F-E817 | AC-5～8-1-8F-E816_外気負荷処理
8F | E818 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 | 8F | E818 | EHP-8-1-7-8F-E818 | AC-5～8-1-8F-E816_外気負荷処理
8F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 45.28 | 4 | 2.5 | 8F | リハビリ | EHP-8-7-1-8F-リハビリ | AC-5～8-1-8F-リハビリ
8F | 多目的 | 病院等 | 待合室 | 16.43 | 4 | 2.5 | 8F | 多目的 | EHP-8-6-14-8F-多目的 | AC-5～8-3-8F-W805_外気負荷処理
8F | 特殊診療 | 病院等 | 診察室 | 20.16 | 4 | 2.5 | 8F | 特殊診療 | EHP-8-5-11-8F-特殊診療 | AC-5～8-2-8F-E804_外気負荷処理
8F | 前室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 10.98 | 4 | 2.4 | 8F | 前室 | EHP-8-3-11-8F-前室 | EHP-8-3-11-8F-前室
8F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 | 8F | デイコーナーW | EHP-8-5-12-8F-デイコーナーW | AC-5～8-3-8F-デイコーナーW
8F | 廊下1N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 | 8F | 廊下1N | EHP-8-4-10-8F-廊下1N | AC-5～8-4-6F-廊下1N_外気負荷処理
8F | 廊下2N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 | 8F | 廊下2N | EHP-8-1-8-8F-廊下2N | AC-5～8-1-5F-廊下3N_外気負荷処理
8F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 | 8F | EVホール1W | EHP-8-5-12-8F-デイコーナーW | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
8F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 43.96 | 4 | 2.5 | 8F | EVホール2 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理
8F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | 8F | クラーク1 | EHP-8-6-7-8F-クラーク1 | AC-5～8-6-8F-スタッフステーション1_外気負荷処理
8F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 | 8F | クラーク2 | EHP-8-5-5-8F-クラーク2 | AC-5～8-5-8F-スタッフステーション2_外気負荷処理
8F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 | 8F | スタッフステーション1 | EHP-8-6-5-8F-スタッフステーション1 | AC-5～8-6-8F-スタッフステーション1_外気負荷処理
8F | スタッフステーション21 | 病院等 | 看護職員室 | 39.63 | 4 | 2.5 | 8F | スタッフステーション21 | EHP-8-5-4-8F-スタッフステーション2 | AC-5～8-5-8F-スタッフステーション2_外気負荷処理
8F | スタッフステーション22 | 病院等 | 看護職員室 | 19.81 | 4 | 2.5 | 8F | スタッフステーション22 | EHP-8-7-3-8F-スタッフステーション2 | AC-5～8-5-8F-スタッフステーション2_外気負荷処理
8F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | 8F | 処置観察1 | EHP-8-7-9-8F-処置観察1 | AC-5～8-6-8F-処置観察1
8F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 | 8F | 処置観察2 | EHP-8-7-6-8F-処置観察2 | AC-5～8-5-8F-処置観察2
8F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 | 8F | 器材庫 | AC-5～8-6-8F-W810_外気負荷処理 | AC-5～8-6-8F-W810_外気負荷処理
8F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 | 8F | 配膳室 | EHP-8-7-5-8F-配膳室 | AC-5～8-5-8F-E809_外気負荷処理
8F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 | 8F | カンファレンス | EHP-8-7-8-8F-カンファレンス | AC-5～8-6-8F-スタッフステーション1_外気負荷処理
8F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 | 8F | スタッフ廊下1 | AC-5～8-6-5F-スタッフ廊下1 | AC-5～8-6-5F-スタッフ廊下1
8F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 | 8F | スタッフ廊下2 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理 | AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理
8F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | 8F | 作業室1 | EHP-8-6-11-8F-作業室1 | AC-5～8-6-8F-スタッフステーション1_外気負荷処理
8F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 | 8F | 作業室2 | EHP-8-7-4-8F-作業室2 | AC-5～8-5-8F-スタッフステーション2_外気負荷処理
8F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 | 8F | 面談室1 | EHP-8-6-10-8F-面談室1 | AC-5～8-6-8F-スタッフステーション1_外気負荷処理
8F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | 8F | 師長室1 | EHP-8-6-9-8F-師長室1 | AC-5～8-6-8F-スタッフステーション1_外気負荷処理
8F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 | 8F | 休憩室1 | EHP-8-6-12-8F-休憩室1 | AC-5～8-6-8F-スタッフステーション1_外気負荷処理
8F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 | 8F | 仮眠1 | EHP-8-6-13-8F-仮眠1 | AC-5～8-6-8F-スタッフステーション1_外気負荷処理
8F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 | 8F | 面談室2 | EHP-8-5-8-8F-面談室2 | AC-5～8-5-8F-スタッフステーション2_外気負荷処理
8F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 | 8F | 師長室2 | EHP-8-5-7-8F-師長室2 | AC-5～8-5-8F-スタッフステーション2_外気負荷処理
8F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 | 8F | 休憩室2 | EHP-8-5-9-8F-休憩室2 | AC-5～8-5-8F-スタッフステーション2_外気負荷処理
8F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 | 8F | 仮眠2 | EHP-8-5-10-8F-仮眠2 | AC-5～8-5-8F-スタッフステーション2_外気負荷処理
8F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 4 | 2.5 | 8F | デイコーナーE | EHP-8-5-13-8F-デイコーナーE | AC-5～8-2-8F-デイコーナーE
8F | 廊下2S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.58 | 4 | 2.5 | 8F | 廊下2S | EHP-8-2-9-8F-廊下2S | AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理
8F | 廊下1S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 113.72 | 4 | 2.5 | 8F | 廊下1S | EHP-8-3-10-8F-廊下1S | AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理
PHF | 前室 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 24.07 | 4.5 | 2.5 | PHF | 前室 | PAC-PH-1-10F-前室 | PAC-PH-1-10F-前室

## 2-2) 外壁構成
様式 2-2. (空調)外壁構成入力シート
※ 建材名称は室内側から記入
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
外壁名称 | 壁の種類 | 熱貫流率 | 建材番号 | 建材名称 | 厚み | 備考
|  | [W/㎡K] |  |  | [mm]
| (選択) |  | (選択) | (選択)
[9 empty] | Material Number List | Material Name List
OR1 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 1 | OR1 | 1 | 鋼
|  |  | 62 | せっこうボード | 9.5 |  |  | OR2 | 2 | アルミニウム
|  |  | 302 | 非密閉中空層 |  |  |  | OR4 | 3 | 銅
|  |  | 41 | コンクリート | 150 |  |  | OR5 | 4 | ステンレス鋼
|  |  | 103 | アスファルト類 | 10 |  |  | OR6 | 21 | 岩石
|  |  | 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 35 |  |  | OR7 | 22 | 土壌
|  |  | 41 | コンクリート | 80 |  |  | OR8 | 41 | コンクリート
[8 empty] | OR9 | 42 | 軽量コンクリート(軽量1種)
[8 empty] | OW1 | 43 | 軽量コンクリート(軽量2種)
[8 empty] | OW2 | 44 | 気泡コンクリート(ALC)
|  |  |  | 室外側 |  |  |  | OW3 | 45 | コンクリートブロック(重量)
OR2 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 2 | OW4 | 46 | コンクリートブロック(軽量)
|  |  | 2 | アルミニウム | 2.5 |  |  | OW5 | 47 | セメント・モルタル
[8 empty] | OW6 | 48 | 押出成型セメント板
[8 empty] | OW7 | 61 | せっこうプラスター
[8 empty] | OW8 | 62 | せっこうボード
[8 empty] | OW10 | 63 | 硬質せっこうボード
[8 empty] | OW11 | 64 | しっくい
[8 empty] | OW12 | 65 | 土壁
[8 empty] | OW13 | 66 | ガラス
[8 empty] | PLT1 | 67 | タイル
|  |  |  | 室外側 |  |  |  | PLT2 | 68 | れんが
OR4 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 3 |  | 69 | かわら
|  |  | 70 | ロックウール化粧吸音板 | 12 |  |  |  | 70 | ロックウール化粧吸音板
|  |  | 302 | 非密閉中空層 |  |  |  |  | 71 | 火山性ガラス質複合板
|  |  | 41 | コンクリート | 150 |  |  |  | 72 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm
|  |  | 103 | アスファルト類 | 10 |  |  |  | 73 | ケイ酸カルシウム板 1.0mm
|  |  | 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 35 |  |  |  | 81 | 天然木材
|  |  | 41 | コンクリート | 80 |  |  |  | 82 | 合板
[9 empty] | 83 | タタミボード
[9 empty] | 84 | シージングボード
[9 empty] | 85 | Ａ級インシュレーションボード
|  |  |  | 室外側 |  |  |  |  | 86 | パーティクルボード
OR5 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 4 |  | 87 | 木毛セメント板
|  |  | 72 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 6 |  |  |  | 88 | 木片セメント板
|  |  | 302 | 非密閉中空層 |  |  |  |  | 89 | ハードファイバーボード(ハードボード)
|  |  | 41 | コンクリート | 150 |  |  |  | 90 | ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)
|  |  | 103 | アスファルト類 | 10 |  |  |  | 101 | ビニル系床材
|  |  | 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 35 |  |  |  | 102 | FRP
|  |  | 41 | コンクリート | 80 |  |  |  | 103 | アスファルト類
[9 empty] | 104 | 畳床
[9 empty] | 105 | 建材畳床(Ⅲ型50mm厚)
[9 empty] | 106 | 建材畳床(K,N型50mm厚)
|  |  |  | 室外側 |  |  |  |  | 107 | カーペット類
OR6 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 5 |  | 121 | グラスウール断熱材 10K相当
|  |  | 41 | コンクリート | 150 |  |  |  | 122 | グラスウール断熱材 16K相当
|  |  | 103 | アスファルト類 | 10 |  |  |  | 123 | グラスウール断熱材 20K相当
|  |  | 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 35 |  |  |  | 124 | グラスウール断熱材 24K相当
|  |  | 41 | コンクリート | 80 |  |  |  | 125 | グラスウール断熱材 32K相当
[9 empty] | 126 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当
[9 empty] | 127 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当
[9 empty] | 128 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当
[9 empty] | 129 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当
[9 empty] | 130 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当
|  |  |  | 室外側 |  |  |  |  | 131 | 吹込み用グラスウール 13K相当
OR7 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 6 |  | 132 | 吹込み用グラスウール 18K相当
|  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 25 |  |  |  | 133 | 吹込み用グラスウール 30K相当
|  |  | 41 | コンクリート | 200 |  |  |  | 134 | 吹込み用グラスウール 35K相当
[9 empty] | 141 | 吹付けロックウール
[9 empty] | 142 | ロックウール断熱材(マット)
[9 empty] | 143 | ロックウール断熱材(フェルト)
[9 empty] | 144 | ロックウール断熱材(ボード)
[9 empty] | 145 | 吹込み用ロックウール 25K相当
[9 empty] | 146 | 吹込み用ロックウール 65K相当
[9 empty] | 161 | 吹込み用セルローズファイバー 25K
|  |  |  | 室外側 |  |  |  |  | 162 | 吹込み用セルローズファイバー 45K
OR8 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 7 |  | 163 | 吹込み用セルローズファイバー 55K
|  |  | 121 | グラスウール断熱材 10K相当 | 50 |  |  |  | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種
|  |  | 41 | コンクリート | 150 |  |  |  | 182 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種
|  |  | 103 | アスファルト類 | 10 |  |  |  | 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種
|  |  | 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 35 |  |  |  | 184 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号
|  |  | 41 | コンクリート | 80 |  |  |  | 185 | Ａ種ポリエチレンフォーム 保温板 2種
[9 empty] | 186 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号
[9 empty] | 187 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号
[9 empty] | 188 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号
[9 empty] | 189 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号
|  |  |  | 室外側 |  |  |  |  | 190 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号
OR9 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 8 |  | 201 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号
|  |  | 62 | せっこうボード | 9.5 |  |  |  | 202 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号
|  |  | 302 | 非密閉中空層 |  |  |  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームＡ種１
|  |  | 41 | コンクリート | 150 |  |  |  | 204 | 吹付け硬質ウレタンフォームＡ種3
|  |  | 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 35 |  |  |  | 221 | フェノールフォーム 保温板 1種1号
[9 empty] | 222 | フェノールフォーム 保温板 1種2号
[9 empty] | 301 | 密閉中空層
[9 empty] | 302 | 非密閉中空層
室外側
OW1 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 9
|  |  | 1 | 鋼 | 1.6
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 1 | 鋼 | 1.6
室外側
OW2 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 10
|  |  | 2 | アルミニウム | 0.5
室外側
OW3 | 外壁 | 0.832 |  | 室内側 |  |  | 11
|  |  | 62 | せっこうボード | 12.5
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 25
|  |  | 72 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 20
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  |  | LowEガラス | 8
室外側
OW4 | 外壁 | 0.89 |  | 室内側 |  |  | 12
|  |  | 62 | せっこうボード | 12.5
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 25
|  |  | 72 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 6
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  |  | LowEガラス | 6
室外側
OW5 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 13
|  |  | 62 | せっこうボード | 12.5
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 25
|  |  | 41 | コンクリート | 200
室外側
OW6 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 14
|  |  | 62 | せっこうボード | 12.5
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 25
|  |  | 48 | 押出成型セメント板 | 60
室外側
OW7 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 15
|  |  | 62 | せっこうボード | 12.5
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 25
|  |  | 44 | 気泡コンクリート（ＡＬＣ） | 100
室外側
OW8 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 16
|  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 25
|  |  | 41 | コンクリート | 200
室外側
OW10 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 17
|  |  | 121 | グラスウール断熱材 10K相当 | 50
|  |  | 41 | コンクリート | 200
室外側
OW11 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 18
|  |  | 121 | グラスウール断熱材 10K相当 | 50
|  |  | 48 | 押出成型セメント板 | 60
室外側
OW12 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 19
|  |  | 62 | せっこうボード | 12.5
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 25
|  |  | 44 | 気泡コンクリート（ＡＬＣ） | 100
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 48 | 押出成型セメント板 | 60
室外側
OW13 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 20
|  |  | 48 | 押出成型セメント板 | 60
室外側
PLT1 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 21
|  |  | 72 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 8
|  |  | 302 | 非密閉中空層
|  |  | 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 25
|  |  | 41 | コンクリート | 150
室外側
PLT2 | 外壁 |  |  | 室内側 |  |  | 22
|  |  | 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 35
|  |  | 41 | コンクリート | 200
室外側
室内側
室外側
室内側
室外側

## 2-3) 窓仕様
様式 2-3. (空調)窓仕様入力シート
① | ② | ③ | 窓（ガラス＋建具）の性能
|  |  | ④ | ガラスの性能
開口部名称 | 窓の | 窓の |  | ⑤ | ⑥ | ⑦
| 熱貫流率 | 日射熱取得率 | 建具の種類 | ガラスの種類 | 熱貫流率 | 日射熱取得率
[5 empty] | [W/(㎡･K)] | [-]
| [W/㎡K] | [-] | （選択） | （選択） | （入力） | （入力）
Window Heat Transfer Performance List
WNDW1 |  |  | アルミ | 2LsA12 |  |  | 1 | WNDW1 | 3WgG06
WNDW2 |  |  | アルミ | 2LsA12 |  |  | 2 | WNDW2 | 3WgG07
WNDW4 |  |  | アルミ | T |  |  | 3 | WNDW4 | 3WgG08
WNDW5 |  |  | アルミ | 2FA06 |  |  | 4 | WNDW5 | 3WgG09
WNDW6 |  |  | アルミ | 2LsA12 |  |  | 5 | WNDW6 | 3WgG10
WNDW7 |  |  | アルミ | T |  |  | 6 | WNDW7 | 3WgG11
WNDW9 |  |  | アルミ | T |  |  | 7 | WNDW9 | 3WgG12

## 2-4) 外皮
様式 2-4. (空調)外皮仕様入力シート
① | ① | 外皮構成
|  | ② | ③ | ③ | 壁 |  | 開口部
階 | 空調ゾーン名 |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
|  | 方位 | 日除け効果係数（冷房） | 日除け効果係数（暖房） | 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 開口部名称 | 窓面積 | ブラインドの有無
|  |  | [-] | [-] |  | [㎡] |  | [㎡]
(転記) | (転記) | (選択) |  |  | (転記) |  | (転記) |  | (選択)
1F | 救急待合 | 西 |  |  | OW5 | 120
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 62.27
1F | 感染待合 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.79
1F | 感染診察 | 日陰 |  |  | PLT2 | 11.31
1F | 診察室1(救急) | 日陰 |  |  | PLT2 | 10.53
1F | 診察室2(救急) | 日陰 |  |  | PLT2 | 11.21
1F | 診察室3(救急) | 日陰 |  |  | PLT2 | 12.59
1F | 事務作業 | 日陰 |  |  | PLT2 | 65.83
1F | 洗浄 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.37
1F | 救急病床 | 日陰 |  |  | PLT2 | 86.28
1F | 救急スタッフステーション | 日陰 |  |  | PLT2 | 20.41
1F | 救急病床5 | 日陰 |  |  | PLT2 | 11.09
1F | 面談室 | 西 |  |  | OW5 | 13.2
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.61
1F | 観察室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 113.18
1F | 観察室スタッフステーション | 日陰 |  |  | PLT2 | 39.33
1F | 師長室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.75
1F | 高圧酸素 | 日陰 |  |  | PLT2 | 17.22
1F | 処置室(救急) | 日陰 |  |  | PLT2 | 9.99
1F | 初療室1 | 西 |  |  | OW5 | 36
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 42.33
1F | 初療室2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 36
1F | 観察ホール | 日陰 |  |  | PLT2 | 92.11
1F | 風除室2 | 西 | 0.2 | 0.24 |  | 3.6 | WNDW9 | 3.6 | 無
|  | 西 |  |  | OW2 | 3.6
|  | 西 |  |  | OW5 | 16.35
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 11.79
1F | 当直室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.91
1F | 当直室2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.91
1F | 当直室3 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.87
1F | スタッフ廊下(救急) | 日陰 |  |  | PLT2 | 20.7
1F | スタッフラウンジ | 西 |  |  | OW5 | 25.8
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 26.79
1F | センター長室(救急) | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.05
1F | ワークステーション | 日陰 |  |  | PLT2 | 18.48
1F | 待機室 | 西 |  |  | OW5 | 11.55
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.12
1F | 倉庫(救急) | 日陰 |  |  | PLT2 | 10.89
1F | リニアック1 | 北 |  |  | OW5 | 69.66
|  | 東 |  |  | OW5 | 43.3
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 83.79
1F | リニアック2 | 東 |  |  | OW5 | 43.31
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 83.8
1F | 操作室3 | 日陰 |  |  | PLT2 | 26.25
1F | 受付1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.93
1F | 診察室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.47
1F | 待機・待合室 | 北 |  |  | OW5 | 28.2
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 30.54
1F | 倉庫(放射線) | 北 |  |  | OW5 | 26.04
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 12.3
1F | SPECT | 日陰 |  |  | PLT2 | 48.59
1F | 処置室(放射線) | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.28
1F | 準備室(核医学) | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.66
1F | 操作室4 | 日陰 |  |  | PLT2 | 24.81
1F | 貯蔵室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.26
1F | 廃棄室 | 東 |  |  | OW12 | 11.26
|  | 東 |  |  | OW1 | 2.54
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.6
1F | PET/CT1 | 東 |  |  | OW5 | 23.55
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 21.92
1F | PET/CT2 | 東 |  |  | OW5 | 23.55
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 21.92
1F | PEM | 日陰 |  |  | PLT2 | 10.37
1F | PET処置室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.91
1F | 待合 | 日陰 |  |  | PLT2 | 15.1
1F | 廊下(核医学) | 日陰 |  |  | PLT2 | 36.78
1F | 受付2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.34
1F | MRI室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 35.59
1F | MRI室2 | 東 |  |  | OW1 | 6.5
|  | 東 |  |  | OW5 | 26.35
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 41.47
1F | X-TV室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 25.5
1F | X-TV室2 | 東 |  |  | OW5 | 42.15
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 35.09
1F | 前室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 37.49
1F | 受付3 | 日陰 |  |  | PLT2 | 9.69
1F | 技師長室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.28
1F | 読影室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 16.99
1F | スタッフ室(画像) | 日陰 |  |  | PLT2 | 44.66
1F | 更衣34 | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.05
1F | 更衣5 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6
1F | CT室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 35.91
1F | CT室2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 37.59
1F | CT室3 | 北 |  |  | OW5 | 57.06
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 40.71
1F | 撮影室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 26.25
1F | 撮影室2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 19.93
1F | 撮影室3 | 日陰 |  |  | PLT2 | 19.93
1F | 操作室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 59.18
1F | 操作室2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 26.67
1F | 操作室6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 16.83
1F | 操作室5 | 日陰 |  |  | PLT2 | 14.98
1F | マンモ・骨塩室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 15.37
1F | 待合1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 29.82
1F | 待合2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 25.09
1F | 内視鏡室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 14.25
1F | 内視鏡室2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 16.2
1F | 内視鏡室3 | 日陰 |  |  | PLT2 | 22.61
1F | 内視鏡室4 | 日陰 |  |  | PLT2 | 22.13
1F | 受付 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.06
1F | リカバリー室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 35.5
1F | 洗浄室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 20.84
1F | カンファレンス室 | 東 |  |  | OW5 | 52.35
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 63.43
1F | 点滴室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6
1F | 説明室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.21
1F | 説明室2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.89
1F | 前処置室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 24.63
1F | 更衣12 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.92
1F | スタッフ廊下(内視鏡) | 日陰 |  |  | PLT2 | 55.23
1F | 廊下 | 日陰 |  |  | PLT2 | 66.38
1F | 健診エントランス | 南 |  |  |  | 0.75 | WNDW2 | 0.75 | 無
|  | 南 |  |  |  | 5.25 | WNDW1 | 5.25 | 無
|  | 南 |  |  | OW5 | 6
|  | 南 |  |  | OW6 | 42
|  | 南 |  |  | OW12 | 18
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 73.91
1F | スタッフ室(健診) | 日陰 |  |  | PLT2 | 23.18
1F | 休憩室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 12.98
1F | 更衣M | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.7
1F | 更衣W | 日陰 |  |  | PLT2 | 10.01
1F | 面接室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.37
1F | 面接室2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.37
1F | 待合ラウンジ | 南 | 0.15 | 0.1 |  | 9 | WNDW1 | 9 | 無
|  | 南 |  |  | OW6 | 65.89
|  | 南 |  |  | OW5 | 9.26
|  | 南 |  |  | OW12 | 27
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 65.58
1F | 診察室1(健診) | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.78
1F | 診察室2(健診) | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.24
1F | 診察室3(健診) | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.23
1F | 体側室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 39.94
1F | ナース作業 | 日陰 |  |  | PLT2 | 30.82
1F | センター長室(健診) | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.52
1F | 内診室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.46
1F | 廊下(健診) | 日陰 |  |  | PLT2 | 20.44
1F | X-TV室 | 東 |  |  | OW5 | 18.6
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 19.02
1F | BXP | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.1
1F | 操作室 | 東 |  |  | OW6 | 42.45
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 25.11
1F | 心電図肺機能室 | 東 |  |  | OW6 | 15.24
|  | 南 |  |  | OW5 | 3.07
|  | 南 |  |  | OW6 | 33.74
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 15.58
1F | エコー室1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.1
1F | エコー室2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.1
1F | 切出室 | 北 | 0.51 | 0.53 |  | 6.7 | WNDW1 | 6.7 | 無
|  | 北 |  |  | OW5 | 41.3
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 43.28
1F | 染色診断室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 91.9
1F | 暗室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 10.58
1F | 霊安室 | 北 |  |  | OW5 | 30.3
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 15.3
1F | 解剖室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 25.16
1F | 準備室(解剖) | 日陰 |  |  | PLT2 | 16.08
1F | 洗浄コーナー | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.77
1F | 防災センター | 南 |  |  | OW6 | 56.82
|  | 南 |  |  | OW5 | 5.16
|  | 西 |  |  | OW5 | 25.11
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 48.61
1F | 当直室 | 南 |  |  | OW5 | 1.13
|  | 南 |  |  | OW6 | 12.38
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.92
1F | カフェ | 南 | 0.42 | 0.69 |  | 19.08 | WNDW7 | 19.08 | 無
|  | 南 |  |  | OW6 | 17.79
|  | 南 |  |  | OW7 | 23.31
|  | 南 |  |  | OW5 | 1.62
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 39.14
1F | ボランティア室 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.64
1F | 風除室1 | 東 | 0.61 | 0.64 |  | 9.23 | WNDW7 | 9.23 | 無
|  | 東 |  |  | OW6 | 11.29
|  | 南 | 0.42 | 0.69 |  | 15.05 | WNDW7 | 15.05 | 無
|  | 南 |  |  | OW7 | 18.4
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 19.07
1F | 風除室3 | 北 |  |  | OW1 | 3.6
|  | 北 |  |  | OW5 | 11.4
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.58
1F | エントランスホール | 水平 |  |  | OR1 | 28.08
|  | 日陰 |  |  | PLT2 | 220.16
1F | 廊下3 | 日陰 |  |  | PLT2 | 123.53
1F | EVホール2 | 日陰 |  |  | PLT2 | 40.99
1F | 廊下4 | 日陰 |  |  | PLT2 | 48.64
1F | 廊下5 | 日陰 |  |  | PLT2 | 67.67
1F | 廊下6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 58.54
1F | EVホール1 | 日陰 |  |  | PLT2 | 25.87
1F | 廊下(救急) | 日陰 |  |  | PLT2 | 16.87
2F | 中待合1 | 南 |  |  |  | 45.46 | WNDW1 | 45.46 | 有
|  | 南 |  |  | OW6 | 19.79
|  | 水平 |  |  | OR4 | 47.05
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 37.97
2F | 中待合2 | 水平 |  |  | OR4 | 9.86
2F | 中待合7 | 日陰 |  |  | PLT1 | 13.32
2F | 中待合8 | 北 |  |  |  | 21.02 | WNDW1 | 21.02 | 有
|  | 北 |  |  |  | 14.81 | WNDW1 | 14.81 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 18.4
|  | 北 |  |  | OW5 | 27.11
|  | 水平 |  |  | OR4 | 53.09
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 53.49
2F | 受付1 | 水平 |  |  | OR1 | 7.18
2F | スタッフルーム | 西 |  |  |  | 19.58 | WNDW2 | 19.58 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 10.51
|  | 西 |  |  | OW6 | 13.1
|  | 水平 |  |  | OR2 | 7.02
|  | 水平 |  |  | OR1 | 7.44
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 38.95
2F | 師長室(外来) | 西 |  |  |  | 4.9 | WNDW2 | 4.9 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.63
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.28
|  | 水平 |  |  | OR2 | 1.75
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 8.09
2F | カンファレンス | 水平 |  |  | OR1 | 3.48
2F | 麻酔診察 | 水平 |  |  | OR4 | 10.01
2F | 放射線診察 | 水平 |  |  | OR4 | 10.01
2F | 総合内科診察 | 水平 |  |  | OR4 | 10.01
2F | 呼吸器予備診察 | 水平 |  |  | OR4 | 10.01
2F | 呼吸器診察1 | 水平 |  |  | OR4 | 10.01
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 7.4
2F | 隔離陰圧 | 水平 |  |  | OR4 | 10.35
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 10.35
2F | 発熱待合 | 南 |  |  |  | 20.61 | WNDW1 | 20.61 | 有
|  | 南 |  |  | OW6 | 7.98
|  | 西 |  |  |  | 7.79 | WNDW2 | 7.79 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.55
|  | 西 |  |  | OW6 | 4.5
|  | 水平 |  |  | OR2 | 2.44
|  | 水平 |  |  | OR4 | 18.93
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 21.38
2F | 発熱診察 | 西 |  |  |  | 4.9 | WNDW2 | 4.9 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.63
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.28
|  | 水平 |  |  | OR2 | 1.78
|  | 水平 |  |  | OR4 | 9.78
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 11.56
2F | 臨床心理相談 | 水平 |  |  | OR4 | 8.41
2F | 看護説明1 | 水平 |  |  | OR4 | 9.86
2F | 看護説明2 | 西 |  |  |  | 4.9 | WNDW2 | 4.9 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.63
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.28
|  | 水平 |  |  | OR2 | 1.78
|  | 水平 |  |  | OR4 | 9.98
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 11.76
2F | 糖尿病診察 | 水平 |  |  | OR4 | 9.86
2F | リウマチ診察 | 水平 |  |  | OR4 | 9.86
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 7.29
2F | 血液内科診察 | 水平 |  |  | OR4 | 9.86
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 9.86
2F | 消化器診察 | 水平 |  |  | OR4 | 7.1
2F | 診察1 | 水平 |  |  | OR4 | 7.35
2F | 循環器診察 | 水平 |  |  | OR4 | 7.35
2F | 診察2 | 水平 |  |  | OR4 | 7.35
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 7.08
2F | 精神診察 | 水平 |  |  | OR4 | 7.35
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 9.57
2F | 脳外科処置 | 日陰 |  |  | PLT1 | 2.36
2F | 診察予備 | 日陰 |  |  | PLT1 | 9.86
2F | 心臓血管診察 | 西 |  |  |  | 7.34 | WNDW2 | 7.34 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 3.94
|  | 西 |  |  | OW6 | 4.91
|  | 水平 |  |  | OR2 | 2.63
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 17.57
2F | 整形診察1 | 日陰 |  |  | PLT1 | 7.9
2F | 整形処置 | 日陰 |  |  | PLT1 | 15.84
2F | 整形診察2 | 西 |  |  |  | 9.18 | WNDW2 | 9.18 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 4.93
|  | 西 |  |  | OW6 | 6.14
|  | 水平 |  |  | OR2 | 3.29
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 15.71
2F | 皮膚処置 | 日陰 |  |  | PLT1 | 9.43
2F | 皮膚診察 | 西 |  |  |  | 4.9 | WNDW2 | 4.9 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.63
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.28
|  | 水平 |  |  | OR2 | 1.75
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 11.77
2F | 乳腺甲状腺診察 | 日陰 |  |  | PLT1 | 0.88
2F | 外科処置 | 日陰 |  |  | PLT1 | 10.17
2F | 外科診察 | 西 |  |  |  | 5.51 | WNDW2 | 5.51 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.96
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.69
|  | 水平 |  |  | OR2 | 1.97
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 12.3
2F | 泌尿器診察1 | 日陰 |  |  | PLT1 | 3.49
2F | 泌尿器処置 | 日陰 |  |  | PLT1 | 14.45
2F | 泌尿器診察2 | 西 |  |  |  | 7.34 | WNDW2 | 7.34 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 3.94
|  | 西 |  |  | OW6 | 4.91
|  | 水平 |  |  | OR2 | 2.63
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 18.64
2F | 眼科診察3 | 日陰 |  |  | PLT1 | 3.89
2F | 小児診察 | 西 |  |  |  | 4.89 | WNDW2 | 4.89 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.62
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.27
|  | 水平 |  |  | OR2 | 1.75
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 25.01
2F | 小児処置 | 西 |  |  |  | 7.35 | WNDW2 | 7.35 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 3.95
|  | 西 |  |  | OW6 | 4.92
|  | 水平 |  |  | OR2 | 2.63
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 11.06
2F | 隔離室 | 北 |  |  |  | 1.93 | WNDW2 | 1.93 | 有
|  | 北 |  |  | OW4 | 1.03
|  | 北 |  |  | OW2 | 0.11
|  | 北 |  |  | OW6 | 0.18
|  | 西 |  |  |  | 4.12 | WNDW2 | 4.12 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.21
|  | 西 |  |  | OW6 | 2.76
|  | 水平 |  |  | OR2 | 1.42
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 8.41
2F | 耳鼻科処置 | 日陰 |  |  | PLT1 | 14.63
2F | 婦人診察 | 日陰 |  |  | PLT1 | 0.75
2F | 内診室1 | 日陰 |  |  | PLT1 | 0.73
2F | モニター室 | 日陰 |  |  | PLT1 | 0.57
2F | 内診室2 | 日陰 |  |  | PLT1 | 12.41
2F | 婦人特殊診察 | 西 |  |  |  | 3.36 | WNDW1 | 3.36 | 有
|  | 西 |  |  | OW2 | 2.08
|  | 西 |  |  | OW6 | 1.82
|  | 西 |  |  | OW6 | 2.94
|  | 西 |  |  | OW6 | 5.1
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 13.7
2F | 説明室 | 北 |  |  |  | 3.29 | WNDW1 | 3.29 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.88
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.08
|  | 西 |  |  |  | 4.68 | WNDW1 | 4.68 | 有
|  | 西 |  |  | OW6 | 4.1
|  | 西 |  |  | OW6 | 4.39
|  | 水平 |  |  | OR4 | 6.01
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 6.01
2F | 授乳室 | 西 |  |  | OW2 | 2.24
|  | 西 |  |  | OW6 | 2.1
|  | 西 |  |  | OW6 | 1.96
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 3.54
2F | 通路1 | 西 |  |  |  | 7.34 | WNDW2 | 7.34 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 3.94
|  | 西 |  |  | OW6 | 4.91
|  | 水平 |  |  | OR2 | 2.66
|  | 水平 |  |  | OR4 | 47.28
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 21.22
2F | 通路2 | 西 |  |  |  | 2.45 | WNDW2 | 2.45 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.63
|  | 西 |  |  |  | 2.45 | WNDW2 | 2.45 | 有
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.28
|  | 水平 |  |  | OR2 | 1.75
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 20.73
2F | 通路3 | 西 |  |  |  | 4.9 | WNDW2 | 4.9 | 有
|  | 西 |  |  | OW4 | 2.63
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.28
|  | 水平 |  |  | OR2 | 1.75
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 19.73
2F | 通路4 | 日陰 |  |  | PLT1 | 13.04
2F | 通路5 | 日陰 |  |  | PLT1 | 12.69
2F | スタッフ廊下1 | 水平 |  |  | OR1 | 31.21
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 12.53
2F | スタッフ廊下2 | 日陰 |  |  | PLT1 | 9.96
2F | スタッフ廊下3 | 日陰 |  |  | PLT1 | 11.13
2F | スタッフ廊下4 | 日陰 |  |  | PLT1 | 8.74
2F | スタッフ廊下5 | 日陰 |  |  | PLT1 | 11.04
2F | スタッフ廊下6 | 日陰 |  |  | PLT1 | 8.92
2F | 中央処置室 | 日陰 |  |  | PLT1 | 27.4
2F | 医事課・患者支援室 | 水平 |  |  | OR1 | 132.54
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 1.18
2F | 医事受付 | 水平 |  |  | OR4 | 10.96
2F | カウンター | 水平 |  |  | OR4 | 13.31
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 5.74
2F | 個室1 | 水平 |  |  | OR4 | 7.63
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 2.32
2F | 個室2 | 水平 |  |  | OR4 | 7.63
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 2.32
2F | 個室3 | 水平 |  |  | OR4 | 7.63
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 2.32
2F | 個室4 | 水平 |  |  | OR4 | 6.38
2F | 個室5 | 水平 |  |  | OR4 | 6.37
2F | がんサロン | 水平 |  |  | OR4 | 10.88
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 3.31
2F | 化学療法室 | 東 |  |  | OW1 | 1.6
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.7
|  | 水平 |  |  | OR4 | 11.55
2F | 器材室 | 東 |  |  |  | 3.36 | WNDW1 | 3.36 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 7.89
2F | 透析室 | 東 |  |  | OW3 | 1.68
|  | 東 |  |  |  | 8.82 | WNDW1 | 8.82 | 有
|  | 東 |  |  |  | 6.3 | WNDW1 | 6.3 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 13.32
|  | 東 |  |  | OW5 | 23.88
2F | 診察室(透析) | 東 |  |  |  | 4.9 | WNDW1 | 4.9 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 3.89
|  | 東 |  |  | OW5 | 6.97
2F | 洗浄室(透析) | 東 |  |  | OW3 | 1.68
|  | 東 |  |  |  | 1.4 | WNDW1 | 1.4 | 有
|  | 東 |  |  | OW12 | 2.44
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.38
2F | 透析個室 | 東 |  |  |  | 6.44 | WNDW1 | 6.44 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 5.11
|  | 東 |  |  | OW5 | 9.15
2F | スタッフ室 | 東 |  |  |  | 6.02 | WNDW1 | 6.02 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.77
|  | 東 |  |  | OW5 | 8.56
2F | 薬剤室 | 水平 |  |  | OR1 | 0.88
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 1.19
2F | 執務室 | 北 |  |  |  | 7.48 | WNDW2 | 7.48 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 29.9
|  | 北 |  |  | OW5 | 29.9
|  | 水平 |  |  | OR1 | 44.85
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 46.94
2F | 当直 | 北 |  |  |  | 1.1 | WNDW2 | 1.1 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.4
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.4
|  | 水平 |  |  | OR1 | 5.72
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 5.72
2F | 製剤室 | 北 |  |  |  | 2.6 | WNDW2 | 2.6 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 10.4
|  | 北 |  |  | OW5 | 10.4
|  | 水平 |  |  | OR6 | 15.6
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 16.33
2F | 無菌調剤室 | 北 |  |  |  | 2.25 | WNDW2 | 2.25 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 9
|  | 北 |  |  | OW5 | 9
|  | 水平 |  |  | OR6 | 10.8
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 10.8
2F | 抗がん剤室 | 北 |  |  |  | 0.55 | WNDW2 | 0.55 | 有
|  | 北 |  |  | OW12 | 5.37
|  | 水平 |  |  | OR5 | 6.9
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 7.22
2F | 前室1 | 水平 |  |  | OR6 | 1.41
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 1.74
2F | 前室2 | 水平 |  |  | OR6 | 1.29
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 1.59
2F | 衛生管理室 | 水平 |  |  | OR1 | 2.13
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 2.36
2F | 検収廊下 | 水平 |  |  | OR5 | 2.12
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 2.36
2F | 栄養事務室 | 北 |  |  |  | 3.4 | WNDW4 | 3.4 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 32.04
|  | 水平 |  |  | OR1 | 25
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 26.34
2F | 食堂1 | 東 |  |  |  | 8.55 | WNDW1 | 8.55 | 有
|  | 東 |  |  | OW6 | 14.07
|  | 東 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 水平 |  |  | OR4 | 74.51
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 41.43
2F | 食堂2 | 東 |  |  |  | 8.55 | WNDW1 | 8.55 | 有
|  | 東 |  |  | OW6 | 14.07
|  | 東 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 南 |  |  |  | 24.16 | WNDW1 | 24.16 | 有
|  | 南 |  |  | OW6 | 39.79
|  | 水平 |  |  | OR4 | 74.51
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 41.43
2F | 待合1 | 水平 |  |  | OR1 | 16.2
2F | 待合21 | 南 |  |  |  | 21.07 | WNDW1 | 21.07 | 有
|  | 南 |  |  | OW6 | 9.17
|  | 水平 |  |  | OR1 | 41.85
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 28.97
2F | 待合22 | 南 |  |  |  | 84.27 | WNDW1 | 84.27 | 有
|  | 南 |  |  | OW6 | 36.69
|  | 水平 |  |  | OR1 | 167.42
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 115.87
2F | 待合3 | 南 |  |  |  | 15.75 | WNDW1 | 15.75 | 無
|  | 南 |  |  | OW6 | 6.86
|  | 水平 |  |  | OR1 | 82.16
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 12.61
3F | OP1 | 北 |  |  | OW12 | 24.76
|  | 北 |  |  | OW6 | 11
|  | 北 |  |  | OW7 | 5.5
|  | 西 |  |  | OW6 | 12.39
|  | 西 |  |  | OW6 | 27.88
|  | 西 |  |  | OW7 | 6.2
|  | 水平 |  |  | OR6 | 94.68
3F | OP2 | 西 |  |  | OW6 | 23.96
|  | 西 |  |  | OW7 | 5.32
|  | 西 |  |  | OW6 | 10.65
|  | 水平 |  |  | OR6 | 81.38
3F | OP3 | 西 |  |  | OW7 | 5.33
|  | 西 |  |  | OW6 | 23.96
|  | 西 |  |  | OW6 | 10.65
|  | 水平 |  |  | OR6 | 81.38
3F | OP4 | 西 |  |  | OW6 | 23.02
|  | 西 |  |  | OW7 | 5.11
|  | 西 |  |  | OW6 | 10.23
|  | 水平 |  |  | OR6 | 78.17
3F | OP5 | 南 |  |  | OW6 | 40.37
|  | 西 |  |  | OW6 | 28.19
|  | 西 |  |  | OW7 | 6.26
|  | 西 |  |  | OW6 | 12.53
|  | 水平 |  |  | OR6 | 91.76
3F | OP6 | 南 |  |  | OW6 | 36
|  | 水平 |  |  | OR6 | 32.64
3F | 器材コーナー | 北 |  |  |  | 1.58 | WNDW5 | 1.58 | 無
|  | 北 |  |  | OW6 | 10.26
|  | 北 |  |  | OW6 | 1.28
|  | 北 |  |  | OW6 | 2.2
|  | 北 |  |  | OW7 | 1.79
|  | 水平 |  |  | OR5 | 21.91
3F | OP5前室 | 水平 |  |  | OR5 | 16.78
3F | 材料室1 | 西 |  |  | OW6 | 8.03
|  | 西 |  |  | OW7 | 1.78
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.57
|  | 水平 |  |  | OR5 | 12.7
3F | 材料室2 | 西 |  |  | OW7 | 1.88
|  | 西 |  |  | OW6 | 8.44
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.75
|  | 水平 |  |  | OR5 | 28.66
3F | 器材庫 | 西 |  |  | OW6 | 6.82
|  | 西 |  |  | OW7 | 1.52
|  | 西 |  |  | OW6 | 3.03
|  | 水平 |  |  | OR5 | 23.15
3F | 手術ホールN | 水平 |  |  | OR5 | 68.34
3F | 手術ホールS | 水平 |  |  | OR5 | 75.33
3F | 血管造影室1 | 西 |  |  | OW6 | 14.56
|  | 水平 |  |  | OR9 | 34.03
3F | 操作室1 | 南 |  |  | OW2 | 1
|  | 南 |  |  |  | 1.4 | WNDW5 | 1.4 | 有
|  | 南 |  |  | OW6 | 40.49
|  | 西 |  |  | OW6 | 14.83
|  | 水平 |  |  | OR9 | 31.4
3F | ICU1 | 北 |  |  |  | 7.9 | WNDW1 | 7.9 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.46
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.43
|  | 水平 |  |  | OR7 | 2.09
3F | ICU2-5 | 北 |  |  |  | 31.35 | WNDW1 | 31.35 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 20.09
|  | 北 |  |  | OW5 | 20.9
|  | 水平 |  |  | OR7 | 8.04
3F | ICU6-8 | 北 |  |  | OW5 | 15.7
|  | 北 |  |  | OW5 | 15.09
|  | 北 |  |  |  | 23.55 | WNDW1 | 23.55 | 有
|  | 水平 |  |  | OR7 | 6.04
3F | ICU9 | 北 |  |  |  | 8.14 | WNDW1 | 8.14 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.22
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.43
|  | 水平 |  |  | OR7 | 2.09
3F | CCU1 | 北 |  |  |  | 5.33 | WNDW1 | 5.33 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.42
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.56
|  | 水平 |  |  | OR7 | 1.37
3F | CCU2 | 北 |  |  |  | 6.44 | WNDW1 | 6.44 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.13
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.29
|  | 水平 |  |  | OR7 | 1.65
3F | CCU3 | 北 |  |  |  | 6.44 | WNDW1 | 6.44 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.13
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.29
|  | 水平 |  |  | OR7 | 1.65
3F | CCU4 | 北 |  |  |  | 5.33 | WNDW1 | 5.33 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.42
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.56
|  | 水平 |  |  | OR7 | 1.37
3F | 重症外傷1 | 北 |  |  |  | 6.44 | WNDW1 | 6.44 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.13
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.29
|  | 水平 |  |  | OR7 | 1.65
3F | 重症外傷2 | 北 |  |  |  | 5.33 | WNDW1 | 5.33 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.42
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.56
|  | 水平 |  |  | OR7 | 1.37
3F | 重症外傷3 | 北 |  |  |  | 5.33 | WNDW1 | 5.33 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.42
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.56
|  | 水平 |  |  | OR7 | 1.37
3F | 重症外傷4 | 北 |  |  |  | 5.67 | WNDW1 | 5.67 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.64
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.78
|  | 東 |  |  |  | 9.68 | WNDW1 | 9.68 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 6.45
|  | 東 |  |  | OW5 | 6.21
|  | 水平 |  |  | OR7 | 1.38
3F | 救急病室1 | 東 |  |  |  | 7.04 | WNDW1 | 7.04 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.7
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.51
3F | 救急病室2 | 東 |  |  |  | 6.75 | WNDW1 | 6.75 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.5
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.33
3F | 救急病室3 | 東 |  |  |  | 6.75 | WNDW1 | 6.75 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.5
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.33
3F | 救急病室4 | 東 |  |  |  | 6.75 | WNDW1 | 6.75 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.5
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.33
3F | 重症病室1 | 東 |  |  | OW3 | 2.14
|  | 東 |  |  |  | 10.53 | WNDW1 | 10.53 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 8.45
|  | 東 |  |  | OW5 | 8.13
3F | 重症病室2 | 東 |  |  | OW3 | 2.15
|  | 東 |  |  |  | 10.53 | WNDW1 | 10.53 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 8.45
|  | 東 |  |  | OW5 | 8.12
3F | 重症病室3 | 東 |  |  |  | 7.12 | WNDW1 | 7.12 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.75
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.56
3F | 重症病室4 | 東 |  |  |  | 7.12 | WNDW1 | 7.12 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.56
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.75
3F | 重症病室5 | 東 |  |  |  | 7.22 | WNDW1 | 7.22 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.62
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.81
3F | 職能訓練室1 | 東 |  |  | OW1 | 0.8
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.75
|  | 南 |  |  | OW2 | 5.29
|  | 南 |  |  |  | 28.54 | WNDW1 | 28.54 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 58.43
3F | 職能訓練室2 | 東 |  |  | OW1 | 0.8
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.75
3F | スタッフ室 | 南 |  |  | OW2 | 2.52
|  | 南 |  |  |  | 13.58 | WNDW1 | 13.58 | 有
|  | 南 |  |  | OW8 | 6.54
3F | スタッフ室(ME) | 水平 |  |  | OR9 | 0.89
3F | 課長室(ME) | 水平 |  |  | OR9 | 0.36
3F | 待合オープンスペース | 東 |  |  | OW2 | 1.67
|  | 東 |  |  |  | 8.99 | WNDW1 | 8.99 | 有
|  | 東 |  |  | OW6 | 7.61
|  | 南 |  |  | OW2 | 2.86
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.63
|  | 南 |  |  |  | 2.53 | WNDW1 | 2.53 | 有
|  | 南 |  |  |  | 15.47 | WNDW1 | 15.47 | 有
|  | 南 |  |  | OW6 | 0.89
|  | 南 |  |  | OW6 | 1.64
|  | 南 |  |  | OW6 | 7.45
|  | 水平 |  |  | OR9 | 29.66
3F | 廊下1 | 南 |  |  | OW2 | 1.29
|  | 南 |  |  |  | 5.15 | WNDW1 | 5.15 | 有
|  | 南 |  |  | OW6 | 1.8
|  | 南 |  |  | OW6 | 3.35
|  | 水平 |  |  | OR9 | 17.69
3F | 廊下(救急)N | 東 |  |  |  | 4.41 | WNDW1 | 4.41 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.94
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.83
4F | 医局1 | 西 |  |  | OW1 | 0.96
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.62
|  | 西 |  |  | OW2 | 6.16
|  | 西 |  |  |  | 17.34 | WNDW1 | 17.34 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 23.45
|  | 西 |  |  | OW5 | 20.58
|  | 水平 |  |  | OR4 | 77.91
4F | 医局2 | 南 |  |  | OW5 | 1.11
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.2
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.66
|  | 西 |  |  | OW1 | 0.64
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.42
|  | 西 |  |  | OW2 | 4.11
|  | 西 |  |  |  | 11.56 | WNDW1 | 11.56 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 15.64
|  | 西 |  |  | OW5 | 13.72
|  | 水平 |  |  | OR4 | 51.94
4F | 看護部エリア1 | 水平 |  |  | OR4 | 29.85
4F | 看護部エリア2 | 南 |  |  |  | 16.65 | WNDW1 | 16.65 | 有
|  | 南 |  |  | OW2 | 5.92
|  | 南 |  |  | OW5 | 19.99
|  | 南 |  |  | OW5 | 16.65
|  | 水平 |  |  | OR4 | 29.85
4F | 看護部エリア3 | 南 |  |  |  | 16.65 | WNDW1 | 16.65 | 有
|  | 南 |  |  | OW2 | 5.92
|  | 南 |  |  | OW5 | 19.99
|  | 南 |  |  | OW5 | 16.65
|  | 西 |  |  | OW5 | 15.61
|  | 西 |  |  | OW2 | 4.55
|  | 西 |  |  | OW5 | 13.12
|  | 西 |  |  |  | 12.8 | WNDW1 | 12.8 | 有
|  | 水平 |  |  | OR4 | 29.85
4F | 診療部長室 | 水平 |  |  | OR4 | 7.14
4F | 更衣室W | 北 |  |  | OW2 | 1.22
|  | 北 |  |  |  | 3.42 | WNDW1 | 3.42 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.17
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.9
|  | 西 |  |  | OW2 | 8.75
|  | 西 |  |  | OW5 | 28
|  | 西 |  |  | OW5 | 47.25
|  | 水平 |  |  | OR1 | 21.11
4F | 当直1 | 水平 |  |  | OR1 | 4.54
4F | 当直2 | 水平 |  |  | OR1 | 4.54
4F | 当直3 | 水平 |  |  | OR1 | 4.1
4F | 当直4 | 水平 |  |  | OR1 | 0.23
4F | 当直9 | 水平 |  |  | OR1 | 0.73
4F | 当直10 | 水平 |  |  | OR1 | 6.29
4F | 当直11 | 水平 |  |  | OR1 | 6.61
4F | 当直12 | 水平 |  |  | OR1 | 6.61
4F | 当直13 | 北 |  |  | OW2 | 1.13
|  | 北 |  |  |  | 2.32 | WNDW1 | 2.32 | 有
|  | 北 |  |  | OW3 | 0.83
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.93
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.6
|  | 水平 |  |  | OR1 | 8.94
4F | 当直14 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 3.22 | WNDW1 | 3.22 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 水平 |  |  | OR1 | 9.14
4F | 当直15 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 3.22 | WNDW1 | 3.22 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 水平 |  |  | OR1 | 9.14
4F | 当直16 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  | OW3 | 0.78
|  | 北 |  |  |  | 2.44 | WNDW1 | 2.44 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 水平 |  |  | OR1 | 9.14
4F | 当直17 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  | OW3 | 3.22
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 水平 |  |  | OR1 | 3.28
4F | 当直18 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 1.62 | WNDW1 | 1.62 | 有
|  | 北 |  |  | OW3 | 1.6
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
4F | 当直19 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 3.22 | WNDW1 | 3.22 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
4F | 当直20 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 3.22 | WNDW1 | 3.22 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
4F | 当直21 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 3.22 | WNDW1 | 3.22 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
4F | 当直22 | 北 |  |  | OW3 | 3.22
|  | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
4F | 当直23 | 北 |  |  | OW3 | 2.3
|  | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 0.92 | WNDW1 | 0.92 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 水平 |  |  | OR1 | 8.45
4F | 当直24 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 3.22 | WNDW1 | 3.22 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 水平 |  |  | OR1 | 9.14
4F | 当直25 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 3.22 | WNDW1 | 3.22 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 水平 |  |  | OR1 | 9.14
4F | 当直26 | 北 |  |  | OW2 | 1.15
|  | 北 |  |  |  | 3.22 | WNDW1 | 3.22 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.68
|  | 水平 |  |  | OR1 | 9.14
4F | 院長室 | 南 |  |  |  | 2.23 | WNDW1 | 2.23 | 有
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.79
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.68
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.23
|  | 水平 |  |  | OR4 | 15.82
4F | 事務部長室 | 南 |  |  |  | 4.32 | WNDW1 | 4.32 | 有
|  | 南 |  |  | OW2 | 1.54
|  | 南 |  |  | OW5 | 5.18
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.32
|  | 水平 |  |  | OR4 | 17.61
4F | 副院長室1 | 南 |  |  |  | 4.32 | WNDW1 | 4.32 | 有
|  | 南 |  |  | OW2 | 1.54
|  | 南 |  |  | OW5 | 5.18
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.32
|  | 水平 |  |  | OR4 | 17.61
4F | 副院長室2 | 南 |  |  |  | 4.32 | WNDW1 | 4.32 | 有
|  | 南 |  |  | OW2 | 1.54
|  | 南 |  |  | OW5 | 5.18
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.32
|  | 水平 |  |  | OR4 | 12.13
4F | 幹部通路 | 水平 |  |  | OR4 | 17.22
4F | 応接室 | 水平 |  |  | OR4 | 3.2
4F | 応接3 | 水平 |  |  | OR4 | 3.2
4F | 講堂E | 東 |  |  | OW2 | 3.39
|  | 東 |  |  | OW5 | 51.81
4F | 会議室スキルラボ | 北 |  |  | OW2 | 3.55
|  | 北 |  |  | OW3 | 4.77
|  | 北 |  |  |  | 5.17 | WNDW1 | 5.17 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 9.23
|  | 北 |  |  | OW5 | 11.36
|  | 水平 |  |  | OR1 | 6.11
4F | 電算室 | 水平 |  |  | OR1 | 15.17
4F | 医療情報管理課 | 水平 |  |  | OR1 | 11.78
4F | パントリー | 東 |  |  | OW5 | 15.72
|  | 南 |  |  |  | 19.63 | WNDW1 | 19.63 | 有
|  | 水平 |  |  | OR4 | 14.44
4F | オープンスペース1 | 東 |  |  | OW1 | 0.96
|  | 東 |  |  | OW5 | 5.88
|  | 南 |  |  |  | 59.11 | WNDW1 | 59.11 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.58
|  | 水平 |  |  | OR4 | 53.33
4F | オープンスペース2 | 東 |  |  | OW1 | 0.96
|  | 東 |  |  | OW5 | 5.88
|  | 南 |  |  |  | 59.11 | WNDW1 | 59.11 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.58
|  | 水平 |  |  | OR4 | 53.33
5F | W501 | 東 |  |  | OW5 | 17.23
|  | 東 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 21.3
5F | W502 | 南 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  |  | 8.28 | WNDW1 | 8.28 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 18.58
5F | W503 | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 西 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 西 |  |  | OW5 | 0.81
5F | W504 | 南 |  |  |  | 0.04 | WNDW1 | 0.04 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.02
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.04
|  | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
5F | W505 | 南 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.7
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.8
5F | W506 | 南 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.7
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.8
5F | W507 | 南 |  |  |  | 4.79 | WNDW1 | 4.79 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 12.78
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
5F | W508 | 北 |  |  | OW5 | 12.77
|  | 北 |  |  |  | 4.79 | WNDW1 | 4.79 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
5F | W509 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
5F | W510 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
5F | W512 | 西 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.59
5F | W513 | 西 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.59
5F | W514 | 南西 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 西 |  |  |  | 2.03 | WNDW1 | 2.03 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.22
5F | W515 | 南 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 南 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
5F | E501 | 南 |  |  | OW5 | 11.9
|  | 西 |  |  | OW5 | 17.16
|  | 西 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
5F | E502 | 東 |  |  |  | 8.28 | WNDW1 | 8.28 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 18.58
|  | 南 |  |  | OW5 | 21.3
5F | E503 | 東 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 東 |  |  | OW5 | 0.81
|  | 南東 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南東 |  |  |  | 1.28 | WNDW1 | 1.28 | 有
5F | E504 | 南東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 南 |  |  |  | 1.09 | WNDW1 | 1.09 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.65
|  | 南 |  |  | OW5 | 1.16
5F | E505 | 南 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.7
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.8
5F | E506 | 東 |  |  | OW5 | 11.9
|  | 南 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 18.53
5F | E507 | 北 |  |  | OW5 | 18.52
|  | 北 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 21.3
5F | E508 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
5F | E509 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 東 |  |  |  | 3.49 | WNDW1 | 3.49 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 3.72
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.09
5F | E510 | 東 |  |  |  | 5.7 | WNDW1 | 5.7 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 6.08
|  | 東 |  |  | OW5 | 3.42
5F | E511 | 東 |  |  |  | 3.49 | WNDW1 | 3.49 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 3.72
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.09
|  | 南東 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
5F | E512 | 南 |  |  | OW5 | 9.31
|  | 南 |  |  |  | 5.59 | WNDW1 | 5.59 | 有
5F | E513 | 東 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 南 |  |  | OW5 | 18.52
|  | 南 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
5F | E514 | 北 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 東 |  |  | OW5 | 11.9
5F | E515 | 北 |  |  |  | 5.55 | WNDW1 | 5.55 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.92
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.33
5F | E516 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 東 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.45
|  | 東 |  |  | OW5 | 0.8
5F | E517 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 東 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 18.59
5F | E518 | 北 |  |  | OW5 | 11.9
|  | 西 |  |  | OW5 | 17.25
|  | 西 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
5F | E519 | 北西 |  |  | OW5 | 3.71
|  | 北西 |  |  |  | 2.23 | WNDW1 | 2.23 | 有
5F | E520 | 北 |  |  |  | 1.84 | WNDW1 | 1.84 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 1.96
|  | 北 |  |  | OW5 | 1.1
|  | 北西 |  |  | OW5 | 0.53
|  | 北西 |  |  |  | 0.32 | WNDW1 | 0.32 | 有
5F | E521 | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.8
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.7
5F | LD1 | 南 |  |  | OW5 | 17.27
|  | 南 |  |  |  | 7.49 | WNDW1 | 7.49 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
5F | LD3 | 北 |  |  |  | 7.49 | WNDW1 | 7.49 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 17.28
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
5F | LD2 | 北 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 6.76
|  | 北 |  |  |  | 3.8 | WNDW5 | 3.8 | 有
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
5F | 新生児室 | 北 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 北 |  |  |  | 3.83 | WNDW6 | 3.83 | 有
|  | 北 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 北 |  |  | OW5 | 23.8
|  | 北東 |  |  | OW5 | 3.71
|  | 北東 |  |  |  | 2.23 | WNDW1 | 2.23 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 17.23
|  | 東 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
5F | 観察室 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  |  | 3.21 | WNDW1 | 3.21 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 10.15
5F | 隔離室 | 西 |  |  |  | 4.73 | WNDW1 | 4.73 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 5.04
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.84
5F | 授乳指導室 | 西 |  |  |  | 1.69 | WNDW1 | 1.69 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.8
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.01
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
5F | 陣痛室 | 北 |  |  |  | 2.66 | WNDW1 | 2.66 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.84
|  | 北 |  |  | OW5 | 1.6
|  | 北東 |  |  | OW5 | 0.53
|  | 北東 |  |  |  | 0.32 | WNDW1 | 0.32 | 有
5F | 多目的室 | 北 |  |  |  | 3.68 | WNDW1 | 3.68 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.92
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.21
5F | 診察室 | 南 |  |  | OW5 | 3.06
|  | 南 |  |  |  | 1.84 | WNDW1 | 1.84 | 有
|  | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
5F | 内診室 | 西 |  |  |  | 2.02 | WNDW1 | 2.02 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.21
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 北西 |  |  |  | 1.28 | WNDW1 | 1.28 | 有
5F | パウダールーム1 | 北 |  |  | OW5 | 0.02
|  | 北 |  |  |  | 0.04 | WNDW1 | 0.04 | 有
|  | 北 |  |  | OW8 | 0.04
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
5F | パウダールーム2 | 北 |  |  | OW5 | 1.81
|  | 北 |  |  |  | 1.09 | WNDW1 | 1.09 | 有
|  | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
5F | デイコーナーW | 南東 |  |  | OW5 | 4.24
|  | 南東 |  |  |  | 2.54 | WNDW1 | 2.54 | 有
|  | 南 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 6.76
|  | 南 |  |  | OW5 | 3.8
5F | 廊下1 | 南 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 南 |  |  |  | 3.83 | WNDW6 | 3.83 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.5
|  | 西 |  |  |  | 3.82 | WNDW6 | 3.82 | 有
|  | 西 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.5
5F | 廊下2 | 西 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 西 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.64
5F | 廊下3N | 北 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 北 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 北 |  |  |  | 3.83 | WNDW6 | 3.83 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.1
|  | 東 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 東 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 東 |  |  |  | 3.83 | WNDW6 | 3.83 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.1
5F | デイコーナーE | 南 |  |  | OW5 | 6.76
|  | 南 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 3.8
|  | 南西 |  |  | OW5 | 4.24
|  | 南西 |  |  |  | 2.54 | WNDW1 | 2.54 | 有
5F | 廊下3S | 東 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 東 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 東 |  |  |  | 3.83 | WNDW6 | 3.83 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.1
|  | 南 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 南 |  |  |  | 3.83 | WNDW6 | 3.83 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.1
6F | W601 | 東 |  |  | OW5 | 17.23
|  | 東 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 21.3
6F | W602 | 南 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  |  | 8.28 | WNDW1 | 8.28 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 18.58
6F | W603 | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 西 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 西 |  |  | OW5 | 0.81
6F | W604 | 南 |  |  |  | 1.05 | WNDW1 | 1.05 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.63
|  | 南 |  |  | OW5 | 1.12
|  | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
6F | W605 | 南 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.7
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.8
6F | W606 | 南 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
6F | W607 | 北 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 北 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
6F | W608 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
6F | W609 | 西 |  |  |  | 2.02 | WNDW1 | 2.02 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.21
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 北西 |  |  |  | 1.28 | WNDW1 | 1.28 | 有
6F | W610 | 西 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.59
6F | W611 | 西 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.59
6F | W612 | 南西 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 西 |  |  |  | 2.03 | WNDW1 | 2.03 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.22
6F | W613 | 南 |  |  | OW5 | 9.25
|  | 南 |  |  |  | 5.55 | WNDW1 | 5.55 | 有
6F | W614 | 南 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 南 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
6F | W615 | 北 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
6F | W616 | 北 |  |  |  | 5.55 | WNDW1 | 5.55 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.81
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.44
6F | W617 | 西 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 西 |  |  | OW5 | 0.81
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
6F | W618 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 18.59
6F | W619 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 東 |  |  | OW5 | 17.23
|  | 東 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
6F | W620 | 北東 |  |  | OW5 | 3.71
|  | 北東 |  |  |  | 2.23 | WNDW1 | 2.23 | 有
6F | E601 | 南 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  | OW5 | 17.25
|  | 西 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
6F | E602 | 東 |  |  |  | 8.28 | WNDW1 | 8.28 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 18.58
|  | 南 |  |  | OW5 | 21.3
6F | E603 | 東 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 東 |  |  | OW5 | 0.81
|  | 南東 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南東 |  |  |  | 1.28 | WNDW1 | 1.28 | 有
6F | E604 | 南東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 南 |  |  |  | 1.09 | WNDW1 | 1.09 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.65
|  | 南 |  |  | OW5 | 1.16
6F | E605 | 南 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.7
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.8
6F | E606 | 東 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 南 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 18.53
6F | E607 | 北 |  |  | OW5 | 18.52
|  | 北 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 21.3
6F | E608 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
6F | E609 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 東 |  |  |  | 2.03 | WNDW1 | 2.03 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.22
6F | E610 | 東 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.59
6F | E611 | 東 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.59
6F | E612 | 東 |  |  |  | 2.03 | WNDW1 | 2.03 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.22
|  | 南東 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
6F | E613 | 南 |  |  | OW5 | 9.31
|  | 南 |  |  |  | 5.59 | WNDW1 | 5.59 | 有
6F | E614 | 東 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 南 |  |  | OW5 | 18.52
|  | 南 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
6F | E615 | 北 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 東 |  |  | OW5 | 21.3
6F | E616 | 北 |  |  |  | 5.55 | WNDW1 | 5.55 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.81
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.44
6F | E617 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 東 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.45
|  | 東 |  |  | OW5 | 0.8
6F | E618 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 東 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 18.59
6F | E619 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  | OW5 | 17.25
|  | 西 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
6F | E620 | 北西 |  |  | OW5 | 3.71
|  | 北西 |  |  |  | 2.23 | WNDW1 | 2.23 | 有
6F | リハビリ | 北 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 6.68
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.89
|  | 北東 |  |  | OW5 | 0.53
|  | 北東 |  |  |  | 0.32 | WNDW1 | 0.32 | 有
6F | プレイルーム | 北 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 6.68
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.89
|  | 北西 |  |  | OW5 | 0.53
|  | 北西 |  |  |  | 0.32 | WNDW1 | 0.32 | 有
6F | 生検査 | 北 |  |  | OW5 | 1.81
|  | 北 |  |  |  | 1.09 | WNDW1 | 1.09 | 有
|  | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
6F | デイコーナーW | 南東 |  |  | OW5 | 4.24
|  | 南東 |  |  |  | 2.54 | WNDW1 | 2.54 | 有
|  | 南 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 6.76
|  | 南 |  |  | OW5 | 3.8
6F | 廊下1N | 北 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 北 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 北 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 西 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 西 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.64
6F | 廊下2N | 北 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 北 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 北 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 東 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 東 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 東 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
6F | デイコーナーE | 南 |  |  | OW5 | 6.76
|  | 南 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 3.8
|  | 南西 |  |  | OW5 | 4.24
|  | 南西 |  |  |  | 2.54 | WNDW1 | 2.54 | 有
6F | 廊下2S | 東 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 東 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 東 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 南 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 南 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
6F | 廊下1S | 南 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 南 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 西 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 西 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.64
7F | W701 | 東 |  |  | OW5 | 17.23
|  | 東 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 21.3
7F | W702 | 南 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  |  | 8.28 | WNDW1 | 8.28 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 18.58
7F | W703 | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 西 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 西 |  |  | OW5 | 0.81
7F | W704 | 南 |  |  |  | 1.05 | WNDW1 | 1.05 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.63
|  | 南 |  |  | OW5 | 1.12
|  | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
7F | W705 | 南 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.7
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.8
7F | W706 | 南 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
7F | W707 | 北 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 北 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
7F | W708 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
7F | W709 | 西 |  |  |  | 2.02 | WNDW1 | 2.02 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.21
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 北西 |  |  |  | 1.28 | WNDW1 | 1.28 | 有
7F | W710 | 西 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.59
7F | W711 | 西 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.59
7F | W712 | 南西 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 西 |  |  |  | 2.03 | WNDW1 | 2.03 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.22
7F | W713 | 南 |  |  | OW5 | 9.25
|  | 南 |  |  |  | 5.55 | WNDW1 | 5.55 | 有
7F | W714 | 南 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 南 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
7F | W715 | 北 |  |  |  | 3.77 | WNDW1 | 3.77 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 11.09
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
7F | W716 | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.86
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.64
7F | W717 | 北 |  |  |  | 5.55 | WNDW1 | 5.55 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.99
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.26
7F | W718 | 西 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 西 |  |  | OW5 | 0.81
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
7F | W719 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 18.59
7F | W720 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 東 |  |  | OW5 | 17.23
|  | 東 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
7F | W721 | 北東 |  |  | OW5 | 3.71
|  | 北東 |  |  |  | 2.23 | WNDW1 | 2.23 | 有
7F | W722 | 北 |  |  |  | 1.84 | WNDW1 | 1.84 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 1.87
|  | 北 |  |  | OW5 | 1.19
|  | 北東 |  |  | OW5 | 0.53
|  | 北東 |  |  |  | 0.32 | WNDW1 | 0.32 | 有
7F | W723 | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.59
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.91
7F | E701 | 南 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  | OW5 | 17.25
|  | 西 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
7F | E702 | 東 |  |  |  | 8.28 | WNDW1 | 8.28 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 18.58
|  | 南 |  |  | OW5 | 21.3
7F | E703 | 東 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 東 |  |  | OW5 | 0.81
|  | 南東 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南東 |  |  |  | 1.28 | WNDW1 | 1.28 | 有
7F | E704 | 南東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 南 |  |  |  | 1.09 | WNDW1 | 1.09 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.65
|  | 南 |  |  | OW5 | 1.16
7F | E705 | 南 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.7
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.8
7F | E706 | 東 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 南 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 18.53
7F | E707 | 北 |  |  | OW5 | 18.52
|  | 北 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 21.3
7F | E708 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
7F | E709 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 東 |  |  |  | 2.03 | WNDW1 | 2.03 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.22
7F | E710 | 東 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.59
7F | E711 | 東 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.59
7F | E712 | 東 |  |  |  | 2.03 | WNDW1 | 2.03 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.22
|  | 南東 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
7F | E713 | 南 |  |  | OW5 | 16.12
|  | 南 |  |  |  | 9.68 | WNDW1 | 9.68 | 有
7F | E714 | 東 |  |  | OW5 | 13.5
|  | 南 |  |  | OW5 | 9.96
|  | 南 |  |  |  | 3.1 | WNDW1 | 3.1 | 有
7F | E715 | 北 |  |  |  | 3.1 | WNDW1 | 3.1 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 9.96
|  | 東 |  |  | OW5 | 13.5
7F | E716 | 北 |  |  |  | 9.68 | WNDW1 | 9.68 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 10.45
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.68
7F | E717 | 北 |  |  |  | 1.05 | WNDW1 | 1.05 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 1.13
|  | 北 |  |  | OW5 | 0.62
|  | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
7F | E718 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 東 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.45
|  | 東 |  |  | OW5 | 0.8
7F | E719 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 東 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 18.59
7F | E720 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  | OW5 | 17.25
|  | 西 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
7F | E721 | 北西 |  |  | OW5 | 3.71
|  | 北西 |  |  |  | 2.23 | WNDW1 | 2.23 | 有
7F | リハビリ | 北 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 6.46
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.1
|  | 北西 |  |  | OW5 | 0.53
|  | 北西 |  |  |  | 0.32 | WNDW1 | 0.32 | 有
7F | 多目的1 | 北 |  |  | OW5 | 1.75
|  | 北 |  |  |  | 1.05 | WNDW1 | 1.05 | 有
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
7F | 多目的2 | 北 |  |  | OW5 | 1.81
|  | 北 |  |  |  | 1.09 | WNDW1 | 1.09 | 有
|  | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
7F | 前室 | 東 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 東 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 東 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
7F | デイコーナーW | 南東 |  |  | OW5 | 4.24
|  | 南東 |  |  |  | 2.54 | WNDW1 | 2.54 | 有
|  | 南 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 6.76
|  | 南 |  |  | OW5 | 3.8
7F | 廊下1N | 北 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 北 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 北 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 西 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 西 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.64
7F | 廊下2N | 北 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 北 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 北 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
7F | デイコーナーE | 南 |  |  | OW5 | 6.76
|  | 南 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 3.8
|  | 南西 |  |  | OW5 | 4.24
|  | 南西 |  |  |  | 2.54 | WNDW1 | 2.54 | 有
7F | 廊下2S | 東 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 東 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 東 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 南 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 南 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
7F | 廊下1S | 南 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 南 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 西 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 西 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.64
8F | EVホール1E | 水平 |  |  | OR4 | 16.09
8F | W801 | 東 |  |  | OW5 | 17.23
|  | 東 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.76
8F | W802 | 南 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  |  | 8.28 | WNDW1 | 8.28 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 18.58
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.76
8F | W803 | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 西 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 西 |  |  | OW5 | 0.81
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.83
8F | W804 | 南 |  |  |  | 0.04 | WNDW1 | 0.04 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.02
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.04
|  | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.38
8F | W805 | 南 |  |  |  | 9.68 | WNDW1 | 9.68 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 5.81
|  | 南 |  |  | OW5 | 10.32
|  | 水平 |  |  | OR1 | 34.35
8F | W806 | 南 |  |  |  | 4.11 | WNDW1 | 4.11 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 11.65
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 水平 |  |  | OR1 | 19.46
8F | W807 | 北 |  |  | OW5 | 12.77
|  | 北 |  |  |  | 4.79 | WNDW1 | 4.79 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 水平 |  |  | OR1 | 21.86
8F | W808 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.15
8F | W809 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.15
8F | W810 | 西 |  |  |  | 2.02 | WNDW1 | 2.02 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.21
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 北西 |  |  |  | 1.28 | WNDW1 | 1.28 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 16.84
8F | W811 | 西 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.59
|  | 水平 |  |  | OR1 | 15.31
8F | W812 | 西 |  |  |  | 4.31 | WNDW1 | 4.31 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 4.6
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.59
|  | 水平 |  |  | OR1 | 15.31
8F | W813 | 南西 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 西 |  |  |  | 2.03 | WNDW1 | 2.03 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 2.16
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.22
|  | 水平 |  |  | OR1 | 14.06
8F | W814 | 南 |  |  | OW5 | 9.25
|  | 南 |  |  |  | 5.55 | WNDW1 | 5.55 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 20.36
8F | W815 | 南 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 南 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.76
8F | W816 | 北 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 西 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.76
8F | W817 | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 4.71
|  | 北 |  |  | OW5 | 2.79
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.15
8F | W818 | 北 |  |  |  | 1.05 | WNDW1 | 1.05 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 1.1
|  | 北 |  |  | OW5 | 0.65
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 16.97
8F | W819 | 西 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 西 |  |  | OW5 | 0.81
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.83
8F | W820 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 西 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.76
8F | W821 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 東 |  |  | OW5 | 17.23
|  | 東 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.75
8F | W822 | 北東 |  |  | OW5 | 3.71
|  | 北東 |  |  |  | 2.23 | WNDW1 | 2.23 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 14.58
8F | W823 | 北 |  |  |  | 1.84 | WNDW1 | 1.84 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 1.81
|  | 北 |  |  | OW5 | 1.25
|  | 北東 |  |  | OW5 | 0.53
|  | 北東 |  |  |  | 0.32 | WNDW1 | 0.32 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 15.88
8F | E801 | 南 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  | OW5 | 17.25
|  | 西 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.77
8F | E802 | 東 |  |  |  | 8.28 | WNDW1 | 8.28 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 18.58
|  | 南 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.76
8F | E803 | 東 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.44
|  | 東 |  |  | OW5 | 0.81
|  | 南東 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南東 |  |  |  | 1.28 | WNDW1 | 1.28 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.83
8F | E804 | 南東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 南東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 南 |  |  |  | 1.09 | WNDW1 | 1.09 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 1.16
|  | 南 |  |  | OW5 | 0.65
|  | 水平 |  |  | OR1 | 17.1
8F | E805 | 南 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 4.8
|  | 南 |  |  | OW5 | 2.7
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.15
8F | E806 | 東 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 南 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 18.53
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.62
8F | E807 | 北 |  |  | OW5 | 18.52
|  | 北 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.62
8F | E808 | 北 |  |  | OW5 | 7.5
|  | 北 |  |  |  | 4.5 | WNDW1 | 4.5 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.15
8F | E809 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 東 |  |  |  | 3.49 | WNDW1 | 3.49 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 3.72
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.09
|  | 水平 |  |  | OR1 | 22.03
8F | E810 | 東 |  |  |  | 5.7 | WNDW1 | 5.7 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 6.08
|  | 東 |  |  | OW5 | 3.42
|  | 水平 |  |  | OR1 | 20.24
8F | E811 | 東 |  |  |  | 3.49 | WNDW1 | 3.49 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 3.72
|  | 東 |  |  | OW5 | 2.09
|  | 南東 |  |  | OW5 | 2.12
|  | 南東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 22.03
8F | E812 | 南 |  |  | OW5 | 9.31
|  | 南 |  |  |  | 5.59 | WNDW1 | 5.59 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 20.36
8F | E813 | 東 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 南 |  |  | OW5 | 18.52
|  | 南 |  |  |  | 8.24 | WNDW1 | 8.24 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.62
8F | E814 | 北 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 東 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.76
8F | E815 | 北 |  |  |  | 5.55 | WNDW1 | 5.55 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 5.81
|  | 北 |  |  | OW5 | 3.44
|  | 水平 |  |  | OR1 | 16.77
8F | E816 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 東 |  |  |  | 1.35 | WNDW1 | 1.35 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 1.45
|  | 東 |  |  | OW5 | 0.8
|  | 水平 |  |  | OR1 | 13.81
8F | E817 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 東 |  |  |  | 8.27 | WNDW1 | 8.27 | 有
|  | 東 |  |  | OW5 | 18.59
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.76
8F | E818 | 北 |  |  | OW5 | 21.3
|  | 西 |  |  | OW5 | 17.25
|  | 西 |  |  |  | 9.62 | WNDW1 | 9.62 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 35.77
8F | リハビリ | 北 |  |  |  | 10.84 | WNDW1 | 10.84 | 有
|  | 北 |  |  | OW5 | 10.69
|  | 北 |  |  | OW5 | 7.37
|  | 北西 |  |  | OW5 | 0.53
|  | 北西 |  |  |  | 0.32 | WNDW1 | 0.32 | 有
|  | 水平 |  |  | OR1 | 45.28
8F | 多目的 | 北 |  |  | OW5 | 0.02
|  | 北 |  |  |  | 0.04 | WNDW1 | 0.04 | 有
|  | 北 |  |  | OW8 | 0.04
|  | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北西 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 水平 |  |  | OR4 | 16.39
8F | 特殊診療 | 北 |  |  | OW5 | 1.81
|  | 北 |  |  |  | 1.09 | WNDW1 | 1.09 | 有
|  | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
|  | 北東 |  |  |  | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有
|  | 水平 |  |  | OR4 | 20.16
8F | 前室 | 西 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 西 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 水平 |  |  | OR1 | 10.98
8F | デイコーナーW | 南東 |  |  | OW5 | 4.24
|  | 南東 |  |  |  | 2.54 | WNDW1 | 2.54 | 有
|  | 南 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 6.76
|  | 南 |  |  | OW5 | 3.8
|  | 水平 |  |  | OR4 | 27
8F | 廊下1N | 北 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 北 |  |  |  | 6.32 | WNDW6 | 6.32 | 有
|  | 北 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 西 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 西 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 西 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 水平 |  |  | OR4 | 141.37
8F | 廊下2N | 北 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 北 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 北 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 東 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 東 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 東 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 水平 |  |  | OR4 | 141.47
8F | EVホール1W | 水平 |  |  | OR4 | 16.71
8F | EVホール2 | 水平 |  |  | OR4 | 10.92
|  | 水平 |  |  | OR4 | 1.04
8F | クラーク1 | 水平 |  |  | OR4 | 9.9
8F | クラーク2 | 水平 |  |  | OR4 | 9.9
8F | スタッフステーション1 | 水平 |  |  | OR4 | 59.44
8F | スタッフステーション21 | 水平 |  |  | OR4 | 39.63
8F | スタッフステーション22 | 水平 |  |  | OR4 | 19.81
8F | 処置観察1 | 水平 |  |  | OR4 | 21.2
8F | 処置観察2 | 水平 |  |  | OR4 | 22.02
8F | 器材庫 | 水平 |  |  | OR1 | 15.6
8F | 配膳室 | 水平 |  |  | OR1 | 8.94
8F | カンファレンス | 水平 |  |  | OR1 | 15.17
8F | スタッフ廊下1 | 水平 |  |  | OR1 | 4.73
8F | スタッフ廊下2 | 水平 |  |  | OR1 | 8.25
8F | 作業室1 | 水平 |  |  | OR1 | 11.48
8F | 作業室2 | 水平 |  |  | OR1 | 11.48
8F | 面談室1 | 水平 |  |  | OR1 | 9.13
8F | 師長室1 | 水平 |  |  | OR1 | 6.12
8F | 休憩室1 | 水平 |  |  | OR1 | 13.49
8F | 仮眠1 | 水平 |  |  | OR1 | 4.34
8F | 面談室2 | 水平 |  |  | OR1 | 9.08
8F | 師長室2 | 水平 |  |  | OR1 | 6.12
8F | 休憩室2 | 水平 |  |  | OR1 | 12.18
8F | 仮眠2 | 水平 |  |  | OR1 | 4.79
8F | デイコーナーE | 南 |  |  | OW5 | 6.76
|  | 南 |  |  |  | 6.34 | WNDW1 | 6.34 | 有
|  | 南 |  |  | OW5 | 3.8
|  | 南西 |  |  | OW5 | 4.24
|  | 南西 |  |  |  | 2.54 | WNDW1 | 2.54 | 有
|  | 水平 |  |  | OR4 | 24.81
8F | 廊下2S | 東 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 東 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 東 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 南 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 南 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 水平 |  |  | OR4 | 124.58
8F | 廊下1S | 南 |  |  | OW3 | 3.03
|  | 南 |  |  | OW2 | 0.64
|  | 南 |  |  |  | 6.33 | WNDW6 | 6.33 | 有
|  | 水平 |  |  | OR4 | 113.72
PHF | 前室 | 東 |  |  |  | 3.78 | WNDW7 | 3.78 | 無
|  | 東 |  |  | OW6 | 17.82
|  | 南 |  |  | OW6 | 24.03
|  | 西 |  |  | OW6 | 15.26
|  | 水平 |  |  | OR1 | 24.07
|  | 日陰 |  |  | PLT1 | 20.56

## 2-5) 熱源
様式 2-5. (空調)熱源入力シート | [19 empty] | 0.92857
① | ② | ③ | 蓄熱システム |  | ⑥ | 冷熱生成 | [9 empty] | 温熱生成 | [6 empty] | ⑰
|  |  | ④ | ⑤ |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | 冷却塔仕様 |  |  | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
[14 empty] | ⑮ | ⑯ | bar: 冷熱生成 冷却塔仕様
熱源群名称 | 冷暖同時供給有無 | 台数制御 | 運転モード | 蓄熱容量 | 熱源機種 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格冷却能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 定格冷却能力 | 冷却塔ファン消費電力 | 冷却水ポンプ消費電力 | 運転順位 | 台数 | 送水温度 | 定格加熱能力 | 主機 定格消費エネルギー | 補機 定格消費電力 | 一次ポンプ定格消費電力 | 備考
(機器表の記号
|  |  |  | [MJ] |  |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | [台] | [℃] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | 系統名等）
| (選択) | (選択) | (選択) |  | (選択) | 冷熱生成 ⑦: (選択) |  |  | (選択)
R-3-1 | 無 | 有 |  |  | ウォータチリングユニット(空冷式モジュール形) | 1番目 | 1 | 7 | 285 | 59.4 |  | 1.5 |  |  |  | 1番目 | 1 | 45 | 270 | 71.1 |  | 1.5 | R-3-1 R-3-1～9 R-3-1～9
[5 empty] | ウォータチリングユニット(空冷式モジュール形) | 2番目 | 1 | 7 | 285 | 59.4 |  | 1.5 |  |  |  | 2番目 | 1 | 45 | 270 | 71.1 |  | 1.5 | R-3-1 R-3-1～9 R-3-1～9
[5 empty] | ウォータチリングユニット(空冷式モジュール形) | 3番目 | 1 | 7 | 285 | 59.4 |  | 1.5 |  |  |  | 3番目 | 1 | 45 | 270 | 71.1 |  | 1.5 | R-3-1 R-3-1～9 R-3-1～9
[5 empty] | 吸収式冷凍機(都市ガス) | 4番目 | 1 | 7 | 633 | 439 | 5.8 | 7.5 | 1046 | 7.4 | 30 | 4番目 | 1 | 55 | 533 | 574 | 5 | 7.5 | R-1、2 CHP-1-1、2 CHP-1-1、2
PAC-1-1-1F-CT室3 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 7.1; 冷熱生成 ⑪: 1.55 |  |  | 1番目 | 1 |  | 8 | 1.6 |  |  | PAC-1-1
PAC-1-2-1F-CT室2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 7.1; 冷熱生成 ⑪: 1.55 |  |  | 1番目 | 1 |  | 8 | 1.6 |  |  | PAC-1-2
PAC-1-3-1F-リニアック1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 12.5; 冷熱生成 ⑪: 3.16 |  |  | 1番目 | 1 |  | 14 | 3.21 |  |  | PAC-1-3
PAC-1-3-1F-リニアック2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 12.5; 冷熱生成 ⑪: 3.16 |  |  | 1番目 | 1 |  | 14 | 3.21 |  |  | PAC-1-3
PAC-1-4-1F-SPECT | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 10; 冷熱生成 ⑪: 2.19 |  |  | 1番目 | 1 |  | 11.2 | 2.33 |  |  | PAC-1-4
PAC-1-5-1F-PET/CT1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 5.6; 冷熱生成 ⑪: 1.21 |  |  | 1番目 | 1 |  | 6.3 | 1.27 |  |  | PAC-1-5
PAC-1-5-1F-PET/CT2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 5.6; 冷熱生成 ⑪: 1.21 |  |  | 1番目 | 1 |  | 6.3 | 1.27 |  |  | PAC-1-5
PAC-1-6-1F-PEM | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 3.6; 冷熱生成 ⑪: 0.65 |  |  | 1番目 | 1 |  | 4 | 0.71 |  |  | PAC-1-6
PAC-1-7-1F-操作室4 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 5; 冷熱生成 ⑪: 1.4 |  |  | 1番目 | 1 |  | 5.6 | 1.41 |  |  | PAC-1-7
PAC-1-10-1F-MRI室1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 7.1; 冷熱生成 ⑪: 1.63 |  |  | 1番目 | 1 |  | 8 | 1.67 |  |  | PAC-1-10
PAC-1-11-1F-MRI室2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 7.1; 冷熱生成 ⑪: 1.63 |  |  | 1番目 | 1 |  | 8 | 1.67 |  |  | PAC-1-11
PAC-1-12-1F-X-TV室1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 3.6; 冷熱生成 ⑪: 0.65 |  |  | 1番目 | 1 |  | 4 | 0.71 |  |  | PAC-1-12
PAC-1-13-1F-X-TV室2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 4.5; 冷熱生成 ⑪: 0.89 |  |  | 1番目 | 1 |  | 5 | 0.95 |  |  | PAC-1-13
PAC-1-14-1F-撮影室1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 3.6; 冷熱生成 ⑪: 0.65 |  |  | 1番目 | 1 |  | 4 | 0.71 |  |  | PAC-1-14
PAC-1-15-1F-撮影室2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 3.6; 冷熱生成 ⑪: 0.65 |  |  | 1番目 | 1 |  | 4 | 0.71 |  |  | PAC-1-15
PAC-1-16-1F-撮影室3 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 3.6; 冷熱生成 ⑪: 0.65 |  |  | 1番目 | 1 |  | 4 | 0.71 |  |  | PAC-1-16
PAC-1-17-1F-マンモ・骨塩室 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 3.6; 冷熱生成 ⑪: 0.65 |  |  | 1番目 | 1 |  | 4 | 0.71 |  |  | PAC-1-17
PAC-1-18-1F-CT室1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 7.1; 冷熱生成 ⑪: 1.55 |  |  | 1番目 | 1 |  | 8 | 1.6 |  |  | PAC-1-18
PAC-1-19-1F-BXP | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 3.6; 冷熱生成 ⑪: 0.65 |  |  | 1番目 | 1 |  | 4 | 0.71 |  |  | PAC-1-19
PAC-1-20-1F-X-TV室 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 3.6; 冷熱生成 ⑪: 0.65 |  |  | 1番目 | 1 |  | 4 | 0.71 |  |  | PAC-1-20
PAC-PH-1-PHF-前室 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 5; 冷熱生成 ⑪: 1.05 |  |  | 1番目 | 1 |  | 5.6 | 1.14 |  |  | PAC-PH-1
EHP-1-1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-1-1
EHP-1-7 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-1-7
EHP-1-31 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-1-31
EHP-1-321 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-1-321
EHP-1-322 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-1-322
EHP-1-323 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-1-323
EHP-1-411 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-1-411
EHP-1-412 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-1-412
EHP-1-42 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-1-42
EHP-1-51 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 33.5; 冷熱生成 ⑪: 10.2 |  |  | 1番目 | 1 |  | 37.5 | 8.91 |  |  | EHP-1-51
EHP-1-521 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-1-521
EHP-1-522 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-1-522
EHP-1-8 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-1-8
EHP-1-6 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-1-6
EHP-1・2-11 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 28; 冷熱生成 ⑪: 8.37 |  |  | 1番目 | 1 |  | 31.5 | 8.26 |  |  | EHP-1・2-11
EHP-101 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-101
EHP-1-53 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-1-53
EHP-1-54 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-1-54
EHP-1・2-121 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 33.5; 冷熱生成 ⑪: 10.2 |  |  | 1番目 | 1 |  | 37.5 | 8.91 |  |  | EHP-1・2-121
EHP-1・2-122 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 28; 冷熱生成 ⑪: 8.37 |  |  | 1番目 | 1 |  | 31.5 | 8.26 |  |  | EHP-1・2-122
EHP-2-11 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 28; 冷熱生成 ⑪: 8.37 |  |  | 1番目 | 1 |  | 31.5 | 8.26 |  |  | EHP-2-11
EHP-2-12 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-2-12
EHP-2-2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-2-2
EHP-2-41 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 28; 冷熱生成 ⑪: 8.37 |  |  | 1番目 | 1 |  | 31.5 | 8.26 |  |  | EHP-2-41
EHP-2-42 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-2-42
EHP-2-5 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-2-5
EHP-2-611 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-2-611
EHP-2-612 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 28; 冷熱生成 ⑪: 8.37 |  |  | 1番目 | 1 |  | 31.5 | 8.26 |  |  | EHP-2-612
EHP-2-613 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-2-613
EHP-2-621 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 33.5; 冷熱生成 ⑪: 10.2 |  |  | 1番目 | 1 |  | 37.5 | 8.91 |  |  | EHP-2-621
EHP-2-622 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-2-622
EHP-2-711 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 33.5; 冷熱生成 ⑪: 10.2 |  |  | 1番目 | 1 |  | 37.5 | 8.91 |  |  | EHP-2-711
EHP-2-712 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 33.5; 冷熱生成 ⑪: 10.2 |  |  | 1番目 | 1 |  | 37.5 | 8.91 |  |  | EHP-2-712
EHP-2-721 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-2-721
EHP-2-722 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-2-722
EHP-2-81 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-2-81
EHP-2-82 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-2-82
EHP-2-9 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-2-9
EHP-2-101 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-2-101
EHP-2-102 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-2-102
EHP-201 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-201
EHP-202 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-202
CFUPAC-3-1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | CFUPAC-3-1
EHP-3-12 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-3-12
EHP-3-13 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-13
EHP-3-14 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-14
EHP-3-15 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-15
EHP-3-141 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-141
EHP-3-16 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-16
EHP-3-17 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-17
EHP-3-171 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-171
EHP-3-5 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 33.5; 冷熱生成 ⑪: 10.2 |  |  | 1番目 | 1 |  | 37.5 | 8.91 |  |  | EHP-3-5
EHP-3-51 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 45; 冷熱生成 ⑪: 12.6 |  |  | 1番目 | 1 |  | 50 | 14.8 |  |  | EHP-3-51
EHP-3-52 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-52
EHP-3-42 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-42
EHP-3-43 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-43
EHP-3-11 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-3-11
PAC-3-2-3F-回収 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 7.1; 冷熱生成 ⑪: 1.63 |  |  | 1番目 | 1 |  | 8 | 1.67 |  |  | AC-3-2-3F-回収
EHP-3-301 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-301
EHP-3-391 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 45; 冷熱生成 ⑪: 12.6 |  |  | 1番目 | 1 |  | 50 | 14.8 |  |  | EHP-3-391
EHP-3-392 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 45; 冷熱生成 ⑪: 12.6 |  |  | 1番目 | 1 |  | 50 | 14.8 |  |  | EHP-3-392
EHP-3-7 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-7
EHP-3-2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-2
EHP-3-21 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-21
EHP-3-22 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-22
EHP-3-41 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-41
EHP-3-44 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-44
EHP-3-6 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-6
EHP-3-31 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-31
EHP-3-32 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-32
EHP-3-33 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-33
EHP-3-34 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-34
EHP-3-35 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-3-35
EHP-3-36 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-36
EHP-3-37 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-37
EHP-3-38 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-3-38
EHP-4-11 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-4-11
EHP-4-12 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-4-12
EHP-4-13 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-4-13
EHP-4-21 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-21
EHP-4-22 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-22
EHP-4-3 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-3
EHP-4-41 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-41
EHP-4-42 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-42
EHP-4-43 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-43
EHP-4-51 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-51
EHP-4-52 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-52
EHP-4-53 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-53
EHP-4-54 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-54
EHP-4-61 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-61
EHP-4-62 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-62
EHP-4-7 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-4-7
EHP-4-8 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-4-8
EHP-4-91 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-4-91
EHP-4-92 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-4-92
EHP-5-1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-5-1
EHP-5-2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-5-2
EHP-5-3 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-5-3
EHP-5-4 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-5-4
EHP-5-5 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-5-5
EHP-5-6 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-5-6
EHP-5-7 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-5-7
EHP-6-1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-6-1
EHP-6-2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-6-2
EHP-6-3 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-6-3
EHP-6-4 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-6-4
EHP-6-5 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-6-5
EHP-6-6 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-6-6
EHP-6-7 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-6-7
EHP-7-1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-7-1
EHP-7-2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-7-2
EHP-7-3 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-7-3
EHP-7-4 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-7-4
EHP-7-5 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-7-5
EHP-7-6 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-7-6
EHP-7-7 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 16; 冷熱生成 ⑪: 3.62 |  |  | 1番目 | 1 |  | 18 | 3.82 |  |  | EHP-7-7
EHP-8-1 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-8-1
EHP-8-2 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-8-2
EHP-8-3 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-8-3
EHP-8-4 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-8-4
EHP-8-5 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 22.4; 冷熱生成 ⑪: 5.91 |  |  | 1番目 | 1 |  | 25 | 5.78 |  |  | EHP-8-5
EHP-8-6 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-8-6
EHP-8-7 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 14; 冷熱生成 ⑪: 3.08 |  |  | 1番目 | 1 |  | 16 | 3.29 |  |  | EHP-8-7
EHP-1-55 | 無 | 無 |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 冷熱生成 ⑦: 1番目; 冷熱生成 ⑧: 1; 冷熱生成 ⑩: 33.5; 冷熱生成 ⑪: 10.2 |  |  | 1番目 | 1 |  | 37.5 | 8.91 |  |  | EHP-8-7

## 2-6) 2次ﾎﾟﾝﾌﾟ
様式 2-6. (空調)二次ポンプ入力シート
① | ② | ③ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩
二次ポンプ群名称 | 台数制御の有無 | 冷房時温度差 | 暖房時温度差 | 運転順位 | 台数 | 定格流量 | 定格消費電力 | 流量制御方式 | 変流量時最小流量比 | 備考
（機器表の記号、系統名等）
|  | [℃] | [℃] |  | [台] | [m3/h台] | [kW/台] |  | [%]
| (選択) |  |  | (選択) |  |  |  | (選択)
CHP-2-1～4 | 有 | 8 | 8 | 1番目 | 1 | 37.5 | 11 | 回転数制御 | 30 | CHP-2-1～4
|  |  |  | 2番目 | 1 | 37.5 | 11 | 回転数制御 | 30 | CHP-2-1～4
|  |  |  | 3番目 | 1 | 37.5 | 11 | 回転数制御 | 30 | CHP-2-1～4
|  |  |  | 4番目 | 1 | 37.5 | 11 | 回転数制御 | 30 | CHP-2-1～4

## 2-7) 空調機
様式 2-7. (空調)空調機入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 送風機定格消費電力 |  |  |  | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | 全熱交換器 |  |  |  |  | 二次ポンプ群名称 |  | 熱源群名称 |  | ㉔
[6 empty] | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |  |  |  |  | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓
空調機群名称 | 台数 | 空調機タイプ | 定格冷却(冷房)能力 | 定格加熱(暖房)能力 | 設計最大外気風量 | 給気 | 還気 | 外気 | 排気 | 風量制御方式 | 変風量時 最小風量比 | 予熱時外気取り入れ停止の有無 | 外気冷房制御の有無 | 全熱交換器の有無 | 全熱交換器の設計風量 | 全熱交換効率 | 自動換気切替機能の有無 | ローター消費電力 | 冷熱 | 温熱 | 冷熱 | 温熱 | 備考
(機器表の記号
| [台] |  | [kW/台] | [kW/台] | [m3/h台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台] |  | ［%］ |  |  | 全熱交換器 ⑯: [m3/h台]; 全熱交換器 ⑰: [%]; 全熱交換器 ⑲: [kW/台] | 系統名等）
|  | (選択) | [7 empty] | (選択) |  | (選択) | (選択) | (選択) |  |  | (選択) |  | (転記) | (転記) | (転記) | (転記)
AC-1-5-1F-救急待合_外気負荷処理 | 0.1 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-5
| 1 | 送風機 |  |  | 280 |  |  |  | 0.133 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-501 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-5-1F-診察室1(救急)_外気負荷処理 | 0.27 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-5
| 0.82 | 送風機 |  |  | 770 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-502 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-5-1F-救急病床5_外気負荷処理 | 0.02 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-5
| 1 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-505 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-5-1F-面談室_外気負荷処理 | 0.24 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-5
| 1 | 送風機 |  |  | 400 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-506 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-5-1F-初療室1_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-5
| 4 | 送風機 |  |  | 1020 |  | 0.38 |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | CFU-1-53-1~4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-5-1F-観察ホール_外気負荷処理 | 0.16 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-5
| 1 | 送風機 |  |  | 810 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-511 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 送風機 |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-512 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-5-1F-風除室2 | 0.02 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-5
AC-1-5-1F-スタッフラウンジ_外気負荷処理 | 0.12 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-5
| 1 | 送風機 |  |  | 600 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-513 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-6-1F-倉庫(救急) | 0.05 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-6
| 1 | 送風機 |  |  | 200 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-605 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-1-1F-リニアック1_外気負荷処理 | 0.39 | 空調機 | 83.5 | 60.9 | 2680 | 2.81 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-1
| 1 | 送風機 |  |  | 330 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-104 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-1-1F-待機・待合室_外気負荷処理 | 0.3 | 空調機 | 83.5 | 60.9 | 2680 | 2.81 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-1
| 1 | 送風機 |  |  | 670 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-103 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-2-1F-SPECT_外気負荷処理 | 3 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-55; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-55 | AC-1-2
| 1 | 送風機 |  |  | 3400 |  |  |  | 7.5 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-201 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-2-1F-待合 | 1 | 空調機 | 133.3 | 92.8 | 2940 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-2
AC-1-3-1F-MRI室1_外気負荷処理 | 0.13 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
| 0.81 | 送風機 |  |  | 520 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-303 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-3-1F-X-TV室1_外気負荷処理 | 0.14 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
| 1 | 送風機 |  |  | 670 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-306 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-3-1F-受付3_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
| 1 | 送風機 |  |  | 540 |  |  |  | 0.158 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-305 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-3-1F-CT室1_外気負荷処理 | 0.1 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
| 1 | 送風機 |  |  | 660 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-304 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-1-1F-CT室2_外気負荷処理 | 0.25 | 空調機 | 83.5 | 60.9 | 2680 | 2.81 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-1
| 1 | 送風機 |  |  | 550 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-101 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-3-1F-撮影室1_外気負荷処理 | 0.11 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
| 1 | 送風機 |  |  | 1040 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-301 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-1-1F-待合2 | 0.06 | 空調機 | 83.5 | 60.9 | 2680 | 2.81 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-1
AC-1-3-1F-内視鏡室1_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
| 1 | 送風機 |  |  | 380 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-311 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-3-1F-カンファレンス室_外気負荷処理 | 0.11 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
| 1 | 送風機 |  |  | 420 |  |  |  | 0.133 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-315 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-3-1F-洗浄室_外気負荷処理 | 0.02 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
| 1 | 送風機 |  |  | 1050 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-308 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-3-1F-説明室1_外気負荷処理 | 0.02 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
| 1 | 送風機 |  |  | 300 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-307 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-3-1F-廊下5_外気負荷処理 | 0.22 | 空調機 | 163.9 | 152.9 | 6450 | 5.7 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-3
AC-1-4-1F-健診エントランス_外気負荷処理 | 0.18 | 空調機 | 68.7 | 53.3 | 3030 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-4
AC-1-4-1F-休憩室_外気負荷処理 | 0.11 | 空調機 | 68.7 | 53.3 | 3030 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-4
| 0.55 | 送風機 |  |  | 550 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-401 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-4-1F-体側室_外気負荷処理 | 0.24 | 空調機 | 68.7 | 53.3 | 3030 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-4
| 1 | 送風機 |  |  | 660 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-407 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-4-1F-待合ラウンジ_外気負荷処理 | 0.16 | 空調機 | 68.7 | 53.3 | 3030 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-4
| 1 | 送風機 |  |  | 290 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-405 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-4-1F-心電図肺機能室_外気負荷処理 | 0.31 | 空調機 | 68.7 | 53.3 | 3030 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-4
| 1 | 送風機 |  |  | 830 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-406 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-7-1F-切出室_外気負荷処理 | 1 | 空調機 | 46.8 | 36.3 | 1830 | 1.14 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-7
| 1 | 送風機 |  |  | 6420 |  |  |  | 1.5 | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-701 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-6-1F-霊安室_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-6
| 1 | 送風機 |  |  | 800 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-601 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-6-1F-解剖室_外気負荷処理 | 0.21 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-6
| 0.94 | 送風機 |  |  | 3950 |  |  |  | 2.2 | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-602 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1・2-1-1F-EVホール1_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 有 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1・2-1
| 1 | 送風機 |  |  | 200 |  |  |  | 0.133 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1・2-102 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1-6-1F-廊下3_外気負荷処理 | 0.66 | 空調機 | 118.6 | 110.7 | 4530 | 3.34 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1-6
AC-1・2-1-1F-エントランスホール_外気負荷処理 | 0.45 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 有 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1・2-1
| 1 | 送風機 |  |  | 800 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1・2-101 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-6-2F-中待合1_外気負荷処理 | 0.11 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-6
| 1 | 送風機 |  |  | 600 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-601 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-6-2F-受付1_外気負荷処理 | 0.1 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-6
| 1 | 送風機 |  |  | 900 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-603 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-6-2F-通路2_外気負荷処理 | 0.19 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-6
| 1 | 送風機 |  |  | 830 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-609 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-7-2F-中待合4_外気負荷処理 | 0.14 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-7
| 1 | 送風機 |  |  | 540 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-701 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-7-2F-受付3_外気負荷処理 | 0.15 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-7
| 1 | 送風機 |  |  | 450 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-703 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-7-2F-小児診察_外気負荷処理 | 0.11 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-7
| 0.73 | 送風機 |  |  | 730 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-708 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-7-2F-婦人診察_外気負荷処理 | 0.14 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-7
| 1 | 送風機 |  |  | 540 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-712 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-7-2F-泌尿器診察1_外気負荷処理 | 0.14 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-7
| 1 | 送風機 |  |  | 690 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-706 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-7-2F-耳鼻科診察_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-7
| 1 | 送風機 |  |  | 330 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-709 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-6-2F-カンファレンス_外気負荷処理 | 0.2 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-6
| 1 | 送風機 |  |  | 790 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-605 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-6-2F-発熱待合_外気負荷処理 | 0.3 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-6
AC-2-6-2F-発熱診察 | 0.01 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-6
| 1 | 送風機 |  |  | 400 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-602 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-6-2F-消化器診察_外気負荷処理 | 0.09 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-6
| 1 | 送風機 |  |  | 390 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-604 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-7-2F-皮膚処置_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-7
| 1 | 送風機 |  |  | 330 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-702 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-1・2-1-2F-医事受付_外気負荷処理 | 0.2 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 有 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1・2-1
| 1 | 送風機 |  |  | 380 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1・2-104 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-5-2F-化学療法室_外気負荷処理 | 1 | 空調機 | 44.5 | 32.4 | 1750 | 1.14 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-5
| 0.66 | 送風機 |  |  | 580 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-501 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-4-2F-透析室 | 0.7 | 空調機 | 68.7 | 53.3 | 2310 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-4
| 1 | 送風機 |  |  | 270 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-401 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-4-2F-スタッフ室 | 0.2 | 空調機 | 68.7 | 53.3 | 2310 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-4
| 0.8 | 送風機 |  |  | 490 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-402 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-4-2F-待合 | 0.1 | 空調機 | 68.7 | 53.3 | 2310 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-4
| 1 | 送風機 |  |  | 600 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-403 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-9-2F-受付(検査)_外気負荷処理 | 0.73 | 空調機 | 46.8 | 36.3 | 1830 | 1.14 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-9
| 1 | 送風機 |  |  | 1260 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-901 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-8-2F-検体検査室1_外気負荷処理 | 0.45 | 空調機 | 121 | 101.4 | 3745 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-8
| 1 | 送風機 |  |  | 540 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-801 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-8-2F-検体検査室2_外気負荷処理 | 0.21 | 空調機 | 121 | 101.4 | 3745 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-8
| 1 | 送風機 |  |  | 4130 |  |  |  | 1.5 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-805 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-9-2F-採血室中待合 | 0.27 | 空調機 | 46.8 | 36.3 | 1830 | 1.14 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-9
| 1 | 送風機 |  |  | 380 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-902 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-8-2F-自己採血室_外気負荷処理 | 0.29 | 空調機 | 121 | 101.4 | 3745 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-8
| 1 | 送風機 |  |  | 940 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-802 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-8-2F-検体採取室 | 0.01 | 空調機 | 121 | 101.4 | 3745 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-8
| 1 | 送風機 |  |  | 30 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-803 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-8-2F-当直室_外気負荷処理 | 0.04 | 空調機 | 121 | 101.4 | 3745 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-8
AC-2-1-2F-薬剤室_外気負荷処理 | 0.5 | 空調機 | 83.5 | 60.9 | 2680 | 2.81 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-1
| 1 | 送風機 |  |  | 310 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-101 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-1-2F-前室(薬剤)_外気負荷処理 | 0.12 | 空調機 | 83.5 | 60.9 | 2680 | 2.81 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-1
| 1 | 送風機 |  |  | 210 |  |  |  | 0.133 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-102 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-1-2F-当直_外気負荷処理 | 0.24 | 空調機 | 83.5 | 60.9 | 2680 | 2.81 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-1
| 1 | 送風機 |  |  | 990 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-104 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-1-2F-前室1_外気負荷処理 | 0.04 | 空調機 | 83.5 | 60.9 | 2680 | 2.81 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-1
AC-2-1-2F-事務室_外気負荷処理 | 0.1 | 空調機 | 83.5 | 60.9 | 2680 | 2.81 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-1
| 1 | 送風機 |  |  | 120 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-107 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-2-2F-検収廊下_外気負荷処理 | 1 | 空調機 | 58.5 | 46.5 | 1530 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-2
| 1 | 送風機 |  |  | 780 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-202 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-2-7-2F-通路5_外気負荷処理 | 0.16 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-2-7
AC-1・2-1-2F-EVホール1 | 0.29 | 空調機 | 151.4 | 124.6 | 6180 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 有 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-1・2-1
AC-3-3-3F-OP1_外気負荷処理 | 2.97 | 空調機 | 111.2 | 48.5 | 9730 | 8.36 | 4.18 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 9730 | 68 | 無 | 0.1 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-3
AC-3-3-3F-OP5前室 | 1.02 | 空調機 | 111.2 | 48.5 | 9730 | 8.36 | 4.18 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 9730 | 68 | 無 | 0.1 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-3
AC-3-3-3F-薬剤室 | 1.01 | 空調機 | 111.2 | 48.5 | 9730 | 8.36 | 4.18 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 9730 | 68 | 無 | 0.1 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-3
| 1 | 送風機 |  |  | 100 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-301 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 送風機 |  |  | 30 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-302 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-3-4-3F-血管造影室1_外気負荷処理 | 0.41 | 空調機 | 51.5 | 45.6 | 1650 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-4
| 1 | 送風機 |  |  | 520 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-401 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-3-4-3F-血管造影室2_外気負荷処理 | 0.24 | 空調機 | 51.5 | 45.6 | 1650 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-4
| 1 | 送風機 |  |  | 310 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-402 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-3-4-3F-血管造影室3_外気負荷処理 | 0.35 | 空調機 | 51.5 | 45.6 | 1650 | 1.67 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-4
| 1 | 送風機 |  |  | 200 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-403 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-3-2-3F-受渡室_外気負荷処理 | 0.39 | 空調機 | 60.1 | 50.4 | 2150 | 1.14 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-2
| 1 | 送風機 |  |  | 640 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-201 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-3-2-3F-仕分洗浄室_外気負荷処理 | 0.22 | 空調機 | 60.1 | 50.4 | 2150 | 1.14 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-2
| 1 | 送風機 |  |  | 300 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-202 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-3-2-3F-既滅菌室_外気負荷処理 | 0.39 | 空調機 | 60.1 | 50.4 | 2150 | 1.14 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-2
| 1 | 送風機 |  |  | 230 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-203 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-3-2-3F-回収 | 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-3-2-3F-回収; 熱源群名称 ㉓: PAC-3-2-3F-回収 | AC-3-2
AC-3-1-3F-ICU1_外気負荷処理 | 0.97 | 空調機 | 86.6 | 63.1 | 5550 | 2.81 | 1.67 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 7200 | 64 | 無 | 0.2 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-1
AC-3-1-3F-ICU9 | 1.02 | 空調機 | 66.6 | 29.9 | 5550 | 4.18 | 2.81 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 7200 | 64 | 無 | 0.2 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-1
| 1 | 送風機 |  |  | 190 |  |  |  | 0.5 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-101 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-3-1-3F-重症病室6 | 1.01 | 空調機 | 66.6 | 29.9 | 5550 | 4.18 | 2.81 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 7200 | 64 | 無 | 0.2 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-3-1
| 1 | 送風機 |  |  | 160 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-108 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-4-1-4F-講堂W_外気負荷処理 | 1 | 空調機 | 86.6 | 63.1 | 5550 | 2.81 | 1.67 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 5550 | 75 | 無 | 0.1 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-4-1
AC-5～8-3-5F-W501_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 1 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-301 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-5F-W504_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 1 | 送風機 |  |  | 590 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-302 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-5F-W512_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 490 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-601 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-5F-E501_外気負荷処理 | 0.05 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 1 | 送風機 |  |  | 100 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-201 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-5F-E504_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 1 | 送風機 |  |  | 340 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-202 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-5F-E509_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 470 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-501 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-5F-E512_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 1 | 送風機 |  |  | 660 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-101 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-5F-E516_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 0 | 送風機 |  |  | 420 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-102 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-5F-廊下3N_外気負荷処理 | 0.37 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
AC-5-1-5F-LD1_外気負荷処理 | 0.66 | 空調機 | 21.9 | 10.4 | 1660 | 1.14 | 1.14 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 2300 | 63 | 無 | 0.1 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5-1
| 0 | 送風機 |  |  | 70 |  |  |  | 0.158 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5-101 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5-1-5F-新生児室_外気負荷処理 | 0.8 | 空調機 | 21.9 | 10.4 | 1660 | 1.14 | 1.14 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 2300 | 63 | 無 | 0.1 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5-1
| 0 | 送風機 |  |  | 20 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5-103 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5-1-5F-隔離室 | 0.34 | 空調機 | 21.9 | 10.4 | 1660 | 1.14 | 1.14 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 2300 | 63 | 無 | 0.1 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5-1
| 1 | 送風機 |  |  | 90 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5-104 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5-1-5F-産科スタッフステーション_外気負荷処理 | 0.2 | 空調機 | 21.9 | 10.4 | 1660 | 1.14 | 1.14 |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 有 | 2300 | 63 | 無 | 0.1 | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5-1
AC-5～8-1-5F-多目的室 | 0.01 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-103 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-5F-内診室 | 0.02 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 120 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-603 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-5F-内診処置 | 0.02 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-503 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-5F-廊下1_外気負荷処理 | 0.47 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
AC-5～8-5-5F-EVホール2_外気負荷処理 | 0.2 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
AC-5～8-6-5F-スタッフステーション1_外気負荷処理 | 0.13 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 780 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-602 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-5F-スタッフステーション2_外気負荷処理 | 0.11 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 540 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-502 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-5F-スタッフ廊下1 | 0.02 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
AC-5～8-2-5F-廊下3S_外気負荷処理 | 0.4 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
AC-5～8-2-5F-デイコーナーE | 0.02 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 1 | 送風機 |  |  | 220 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-203 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-6F-W601_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 0 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-311 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-6F-W604_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 0 | 送風機 |  |  | 370 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-312 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-6F-W609_外気負荷処理 | 0.09 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 490 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-611 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-6F-W613_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
| 1 | 送風機 |  |  | 480 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-401 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-6F-W617_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
| 0 | 送風機 |  |  | 120 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-402 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-6F-E601_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 1 | 送風機 |  |  | 110 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-211 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-6F-E604_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 0 | 送風機 |  |  | 350 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-212 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-6F-E609_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 440 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-511 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-6F-E613_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 1 | 送風機 |  |  | 410 |  |  |  | 0.158 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-111 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-6F-E617_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 0 | 送風機 |  |  | 120 |  |  |  | 0.133 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-112 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-6F-リハビリ | 0.08 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
| 1 | 送風機 |  |  | 210 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-403 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-6F-プレイルーム | 0.02 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 1 | 送風機 |  |  | 220 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-113 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-6F-廊下1N_外気負荷処理 | 0.4 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
AC-5～8-6-6F-スタッフステーション1_外気負荷処理 | 0.13 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 780 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-612 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-6F-スタッフステーション2_外気負荷処理 | 0.11 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 540 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-512 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-6F-処置観察1 | 0.03 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-613 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-6F-処置観察2 | 0.02 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-513 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-6F-デイコーナーE | 0.02 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 1 | 送風機 |  |  | 130 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-213 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-7F-W701_外気負荷処理 | 0.05 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 0 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-321 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-7F-W706_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 0 | 送風機 |  |  | 430 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-322 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-7F-W709_外気負荷処理 | 0.09 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 490 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-621 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-7F-W713_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
| 1 | 送風機 |  |  | 710 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-411 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-7F-W718_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
| 0 | 送風機 |  |  | 120 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-412 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-7F-W722 | 0.01 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
| 1 | 送風機 |  |  | 190 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-413 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-7F-E701_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 0 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-221 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-7F-E704_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 1 | 送風機 |  |  | 470 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-222 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-7F-E709_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 440 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-521 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-7F-E713_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 0 | 送風機 |  |  | 240 |  |  |  | 0.158 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-121 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-7F-E714 | 0.01 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-122 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-7F-E715 | 0.01 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 1 | 送風機 |  |  | 120 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-123 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-7F-E718_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 0 | 送風機 |  |  | 120 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-124 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-7F-リハビリ | 0.04 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-125 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-7F-デイコーナーW | 0.02 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 0 | 送風機 |  |  | 40 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-323 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-7F-スタッフステーション1_外気負荷処理 | 0.13 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 780 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-622 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-7F-スタッフステーション2_外気負荷処理 | 0.11 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 540 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-522 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-7F-処置観察1 | 0.03 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-623 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-7F-処置観察2 | 0.02 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-523 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-7F-デイコーナーE | 0.02 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 0 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-223 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-8F-W801_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 0 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-331 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-8F-W805_外気負荷処理 | 0.04 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 0 | 送風機 |  |  | 490 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-332 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-8F-W810_外気負荷処理 | 0.09 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-631 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-8F-W814_外気負荷処理 | 0.1 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
| 1 | 送風機 |  |  | 680 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-421 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-8F-W819_外気負荷処理 | 0.08 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
| 1 | 送風機 |  |  | 360 |  |  |  | 0.133 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-422 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-4-8F-W823 | 0.01 | 空調機 | 126.4 | 104 | 5400 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-4
| 1 | 送風機 |  |  | 120 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-423 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-8F-E801_外気負荷処理 | 0.05 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 0 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-231 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-8F-E804_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 0 | 送風機 |  |  | 350 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-232 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-8F-E809_外気負荷処理 | 0.07 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 470 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-531 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-8F-E812_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 1 | 送風機 |  |  | 480 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-131 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-8F-E816_外気負荷処理 | 0.06 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 0 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.087 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-132 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-1-8F-リハビリ | 0.06 | 空調機 | 150.6 | 133.4 | 5840 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-1
| 0 | 送風機 |  |  | 70 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-133 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-3-8F-デイコーナーW | 0.02 | 空調機 | 172.5 | 152.8 | 6540 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-3
| 0 | 送風機 |  |  | 40 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-335 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-8F-スタッフステーション1_外気負荷処理 | 0.14 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 0 | 送風機 |  |  | 780 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-632 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-8F-スタッフステーション2_外気負荷処理 | 0.11 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 540 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-532 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-6-8F-処置観察1 | 0.03 | 空調機 | 139.7 | 123.7 | 7120 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-6
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-633 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-5-8F-処置観察2 | 0.02 | 空調機 | 131.9 | 116.8 | 5820 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-5
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-533 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
AC-5～8-2-8F-デイコーナーE | 0.02 | 空調機 | 174.1 | 154.1 | 6690 | 4.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 有 | 無 |  |  | 無 |  | CHP-2-1～4 | CHP-2-1～4 | R-3-1 | R-3-1 | AC-5～8-2
| 0 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.064 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-233 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-51-1-1F-救急待合 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-1
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-51-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-51-3-1F-感染待合 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-3
EHP-1-51-4-1F-感染診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-4
EHP-1-51-5-1F-診察室1(救急) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-5
EHP-1-51-6-1F-診察室2(救急) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-6
EHP-1-51-7-1F-診察室3(救急) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-7
EHP-1-51-8-1F-事務作業 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-8
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-51-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-51-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-51-11-1F-洗浄 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-11
| 0.18 | 送風機 |  |  | 770 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-502 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-51-12-1F-救急病床 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-12
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-51-13 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-51-14-1F-救急病床5 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-14
EHP-1-522-2-1F-面談室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-522; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-522 | EHP-1-522-2
EHP-1-521-5-1F-観察室 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-521; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-521 | EHP-1-521-5
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-521-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-521-3-1F-観察室スタッフステーション | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-521; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-521 | EHP-1-521-3
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-521-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-522-3-1F-師長室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-522; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-522 | EHP-1-522-3
EHP-1-521-2-1F-高圧酸素 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-521; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-521 | EHP-1-521-2
EHP-1-521-1-1F-処置室(救急) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-521; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-521 | EHP-1-521-1
EHP-1-53-1-1F-初療室1 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-53; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-53 | EHP-1-53-1
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-53-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-53-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-53-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-54-1-1F-初療室2 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-54; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-54 | EHP-1-54-1
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-54-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-54-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-54-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-51-15-1F-観察ホール | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-15
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-51-16 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-522-5-1F-当直室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-522; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-522 | EHP-1-522-5
EHP-1-522-6-1F-当直室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-522; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-522 | EHP-1-522-6
EHP-1-522-7-1F-当直室3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-522; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-522 | EHP-1-522-7
EHP-1-51-17-1F-スタッフラウンジ | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-51 | EHP-1-51-17
EHP-1-522-4-1F-センター長室(救急) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-522; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-522 | EHP-1-522-4
EHP-1-31-18-1F-ワークステーション | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-18
EHP-1-522-8-1F-待機室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-522; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-522 | EHP-1-522-8
PAC-1-3-1F-リニアック1 | 1 | 室内機 | 14 | 16 | 2220 | 0.14 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-3-1F-リニアック1; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-3-1F-リニアック1 | PAC-1-3
PAC-1-3-1F-リニアック2 | 1 | 室内機 | 14 | 16 | 2220 | 0.14 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-3-1F-リニアック2; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-3-1F-リニアック2 | PAC-1-3
EHP-1-1-2-1F-操作室3 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-1 | EHP-1-1-2
EHP-1-7-8-1F-受付1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-7 | EHP-1-7-8
EHP-1-7-9-1F-診察室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-7 | EHP-1-7-9
EHP-1-7-7-1F-待機・待合室 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-7 | EHP-1-7-7
PAC-1-4-1F-SPECT | 2 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-4-1F-SPECT; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-4-1F-SPECT | PAC-1-4
PAC-1-7-1F-操作室4 | 2 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 660 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-7-1F-操作室4; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-7-1F-操作室4 | PAC-1-7
PAC-1-5-1F-PET/CT1 | 1 | 室内機 | 6.3 | 7.5 | 1560 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-5-1F-PET/CT1; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-5-1F-PET/CT1 | PAC-1-5
PAC-1-5-1F-PET/CT2 | 1 | 室内機 | 6.3 | 7.5 | 1560 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-5-1F-PET/CT2; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-5-1F-PET/CT2 | PAC-1-5
PAC-1-6-1F-PEM | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-6-1F-PEM; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-6-1F-PEM | PAC-1-6
PAC-1-10-1F-MRI室1 | 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-10-1F-MRI室1; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-10-1F-MRI室1 | PAC-1-10
PAC-1-11-1F-MRI室2 | 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-11-1F-MRI室2; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-11-1F-MRI室2 | PAC-1-11
PAC-1-12-1F-X-TV室1 | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-12-1F-X-TV室1; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-12-1F-X-TV室1 | PAC-1-12
PAC-1-13-1F-X-TV室2 | 1 | 室内機 | 5 | 5.6 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-13-1F-X-TV室2; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-13-1F-X-TV室2 | PAC-1-13
EHP-1-31-2-1F-前室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-2
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-31-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-31-5-1F-受付3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-5
EHP-1-31-8-1F-技師長室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-8
EHP-1-31-7-1F-読影室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-7
EHP-1-31-6-1F-スタッフ室(画像) | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-6
EHP-1-31-4-1F-更衣34 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-4
| 0.19 | 送風機 |  |  | 520 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-303 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
PAC-1-18-1F-CT室1 | 2 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-18-1F-CT室1; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-18-1F-CT室1 | PAC-1-18
PAC-1-2-1F-CT室2 | 2 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-2-1F-CT室2; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-2-1F-CT室2 | PAC-1-2
PAC-1-1-1F-CT室3 | 2 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-1-1F-CT室3; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-1-1F-CT室3 | PAC-1-1
PAC-1-14-1F-撮影室1 | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-14-1F-撮影室1; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-14-1F-撮影室1 | PAC-1-14
PAC-1-15-1F-撮影室2 | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-15-1F-撮影室2; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-15-1F-撮影室2 | PAC-1-15
PAC-1-16-1F-撮影室3 | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-16-1F-撮影室3; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-16-1F-撮影室3 | PAC-1-16
EHP-1-1-4-1F-操作室1 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-1 | EHP-1-1-4
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-1-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-1-1-1F-操作室2 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-1 | EHP-1-1-1
EHP-1-1-6-1F-操作室6 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-1 | EHP-1-1-6
EHP-1-1-3-1F-操作室5 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-1 | EHP-1-1-3
PAC-1-17-1F-マンモ・骨塩室 | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-17-1F-マンモ・骨塩室; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-17-1F-マンモ・骨塩室 | PAC-1-17
EHP-1-31-1-1F-待合1 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-1
EHP-1-7-6-1F-待合2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-7 | EHP-1-7-6
EHP-1-323-2-1F-内視鏡室1 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-323; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-323 | EHP-1-323-2
EHP-1-323-1-1F-内視鏡室2 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-323; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-323 | EHP-1-323-1
EHP-1-323-3-1F-内視鏡室3 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-323; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-323 | EHP-1-323-3
EHP-1-323-4-1F-内視鏡室4 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-323; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-323 | EHP-1-323-4
EHP-1-322-3-1F-受付 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-322; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-322 | EHP-1-322-3
EHP-1-322-4-1F-リカバリー室 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-322; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-322 | EHP-1-322-4
EHP-1-323-5-1F-洗浄室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-323; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-323 | EHP-1-323-5
EHP-1-322-1-1F-カンファレンス室 | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-322; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-322 | EHP-1-322-1
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-322-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-321-5-1F-点滴室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-321; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-321 | EHP-1-321-5
EHP-1-321-3-1F-説明室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-321; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-321 | EHP-1-321-3
EHP-1-321-4-1F-説明室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-321; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-321 | EHP-1-321-4
EHP-1-321-6-1F-前処置室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-321; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-321 | EHP-1-321-6
EHP-1-321-7-1F-更衣12 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-321; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-321 | EHP-1-321-7
EHP-1-322-5-1F-スタッフ廊下(内視鏡) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-322; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-322 | EHP-1-322-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-322-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-321-1-1F-廊下 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-321; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-321 | EHP-1-321-1
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-321-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-42-1-1F-健診エントランス | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-42 | EHP-1-42-1
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-42-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-411-4-1F-スタッフ室(健診) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-4
EHP-1-411-1-1F-休憩室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-1
EHP-1-411-3-1F-更衣M | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-3
| 0.27 | 送風機 |  |  | 550 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-401 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-411-2-1F-更衣W | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-2
| 0.18 | 送風機 |  |  | 550 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-401 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-411-5-1F-面接室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-5
EHP-1-411-8-1F-面接室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-8
EHP-1-42-3-1F-待合ラウンジ | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-42 | EHP-1-42-3
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-42-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-42-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-411-9-1F-診察室1(健診) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-9
EHP-1-411-10-1F-診察室2(健診) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-10
EHP-1-411-11-1F-診察室3(健診) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-11
EHP-1-411-6-1F-体側室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-6
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-411-7 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-412-4-1F-ナース作業 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-412; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-412 | EHP-1-412-4
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-412-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-412-6-1F-センター長室(健診) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-412; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-412 | EHP-1-412-6
EHP-1-411-12-1F-内診室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-411; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-411 | EHP-1-411-12
PAC-1-20-1F-X-TV室 | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-20-1F-X-TV室; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-20-1F-X-TV室 | PAC-1-20
PAC-1-19-1F-BXP | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-1-19-1F-BXP; 熱源群名称 ㉓: PAC-1-19-1F-BXP | PAC-1-19
EHP-1-412-3-1F-操作室 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-412; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-412 | EHP-1-412-3
EHP-1-42-6-1F-心電図肺機能室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-42 | EHP-1-42-6
EHP-1-412-1-1F-エコー室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-412; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-412 | EHP-1-412-1
EHP-1-412-2-1F-エコー室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-412; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-412 | EHP-1-412-2
EHP-1-7-1-1F-切出室 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-7 | EHP-1-7-1
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-7-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-7-3-1F-染色診断室 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-7 | EHP-1-7-3
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-7-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-7-5-1F-暗室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-7 | EHP-1-7-5
EHP-1-6-1-1F-霊安室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-6 | EHP-1-6-1
EHP-1-6-2-1F-解剖室 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-6 | EHP-1-6-2
EHP-1-6-3-1F-準備室(解剖) | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-6 | EHP-1-6-3
EHP-1-6-4-1F-洗浄コーナー | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-6 | EHP-1-6-4
| 0.06 | 送風機 |  |  | 3950 |  |  |  | 2.2 | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1-602 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1-8-1-1F-防災センター | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-8 | EHP-1-8-1
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1-8-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 250 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 250; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-1-1
EHP-1-8-3-1F-当直室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-8 | EHP-1-8-3
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 50 |  |  | 0.06 | 0.06 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 50; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-1-2
EHP-101-1-1F-カフェ | 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-101; 熱源群名称 ㉓: EHP-101 | EHP-101-1
| 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-101-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-101-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1・2-11-5-1F-ボランティア室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-11 | EHP-1・2-11-5
EHP-1・2-11-4-1F-風除室1 | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-11 | EHP-1・2-11-4
EHP-1・2-11-6-1F-エントランスホール | 1 | 室内機 | 14 | 16 | 2220 | 0.14 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-11 | EHP-1・2-11-6
EHP-1・2-11-3-1F-廊下3 | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-11 | EHP-1・2-11-3
EHP-1-31-11-1F-EVホール2 | 1 | 室内機 | 5 | 5.6 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-11
EHP-1-31-9-1F-廊下4 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-9
EHP-1-31-10-1F-廊下5 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-31 | EHP-1-31-10
EHP-1・2-11-1-1F-廊下6 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-11 | EHP-1・2-11-1
EHP-1・2-11-2-1F-EVホール1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-11 | EHP-1・2-11-2
EHP-1-522-1-1F-廊下(救急) | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1-522; 熱源群名称 ㉓: EHP-1-522 | EHP-1-522-1
EHP-2-611-1-2F-中待合1 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-611; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-611 | EHP-2-611-1
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-611-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-612-8-2F-中待合2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-8
EHP-2-622-5-2F-中待合3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-622; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-622 | EHP-2-622-5
EHP-2-711-1-2F-中待合4 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-1
EHP-2-712-11-2F-中待合5 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-11
EHP-2-712-2-2F-中待合6 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-2
EHP-2-712-15-2F-中待合7 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-15
EHP-2-722-5-2F-中待合8 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-722; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-722 | EHP-2-722-5
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-722-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-612-6-2F-受付1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-6
EHP-2-622-6-2F-受付2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-622; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-622 | EHP-2-622-6
EHP-2-711-10-2F-受付3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-10
EHP-2-712-3-2F-受付4 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-3
EHP-2-712-16-2F-受付5 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-16
EHP-2-613-4-2F-スタッフルーム | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-613; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-613 | EHP-2-613-4
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-613-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-621-1-2F-師長室(外来) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-621; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-621 | EHP-2-621-1
EHP-2-612-19-2F-カンファレンス | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-19
EHP-2-612-1-2F-麻酔診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-1
EHP-2-612-2-2F-放射線診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-2
EHP-2-612-3-2F-総合内科診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-3
EHP-2-612-4-2F-呼吸器予備診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-4
EHP-2-612-5-2F-呼吸器診察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-5
EHP-2-611-3-2F-隔離陰圧 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-611; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-611 | EHP-2-611-3
EHP-2-611-4-2F-発熱待合 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-611; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-611 | EHP-2-611-4
EHP-2-613-1-2F-発熱診察 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-613; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-613 | EHP-2-613-1
EHP-2-612-7-2F-臨床心理相談 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-7
EHP-2-612-9-2F-看護説明1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-9
EHP-2-613-3-2F-看護説明2 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-613; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-613 | EHP-2-613-3
EHP-2-612-10-2F-糖尿病診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-10
EHP-2-612-11-2F-リウマチ診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-11
EHP-2-612-12-2F-血液内科診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-12
EHP-2-612-13-2F-消化器診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-13
EHP-2-612-14-2F-診察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-14
EHP-2-612-15-2F-循環器診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-15
EHP-2-612-16-2F-診察2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-16
EHP-2-612-17-2F-精神診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-17
EHP-2-622-8-2F-脳外科診察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-622; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-622 | EHP-2-622-8
EHP-2-622-9-2F-脳外科診察2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-622; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-622 | EHP-2-622-9
EHP-2-622-10-2F-脳外科処置 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-622; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-622 | EHP-2-622-10
EHP-2-622-11-2F-診察予備 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-622; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-622 | EHP-2-622-11
EHP-2-621-3-2F-心臓血管診察 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-621; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-621 | EHP-2-621-3
EHP-2-711-2-2F-看護診察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-2
EHP-2-711-3-2F-ギプス室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-3
EHP-2-711-4-2F-整形診察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-4
EHP-2-711-6-2F-整形処置 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-6
EHP-2-621-5-2F-整形診察2 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-621; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-621 | EHP-2-621-5
EHP-2-711-5-2F-形成外科診察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-5
EHP-2-711-7-2F-形成外科診察2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-7
EHP-2-711-8-2F-形成外科診察3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-8
EHP-2-711-9-2F-皮膚処置 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-9
EHP-2-621-6-2F-皮膚診察 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-621; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-621 | EHP-2-621-6
EHP-2-711-12-2F-看護診察2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-12
EHP-2-711-13-2F-呼吸器診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-13
EHP-2-711-14-2F-乳腺甲状腺診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-14
EHP-2-711-15-2F-外科処置 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-15
EHP-2-621-7-2F-外科診察 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-621; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-621 | EHP-2-621-7
EHP-2-712-2-2F-泌尿器診察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-2
EHP-2-712-19-2F-泌尿器処置 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-19
EHP-2-721-7-2F-泌尿器診察2 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-721; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-721 | EHP-2-721-7
EHP-2-712-5-2F-眼科診察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-5
EHP-2-712-6-2F-眼科診察2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-6
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-712-7 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-712-8-2F-眼科診察3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-8
EHP-2-712-9-2F-小児診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-9
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-712-1 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-721-2-2F-小児処置 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-721; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-721 | EHP-2-721-2
EHP-2-721-3-2F-隔離室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-721; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-721 | EHP-2-721-3
| 0.27 | 送風機 |  |  | 730 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-708 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-712-12-2F-耳鼻科診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-12
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-712-13 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-712-14-2F-耳鼻科処置 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-14
EHP-2-722-1-2F-婦人診察 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-722; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-722 | EHP-2-722-1
EHP-2-722-2-2F-内診室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-722; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-722 | EHP-2-722-2
EHP-2-722-3-2F-モニター室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-722; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-722 | EHP-2-722-3
EHP-2-722-4-2F-内診室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-722; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-722 | EHP-2-722-4
EHP-2-721-5-2F-婦人特殊診察 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-721; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-721 | EHP-2-721-5
EHP-2-721-6-2F-説明室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-721; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-721 | EHP-2-721-6
EHP-2-721-4-2F-授乳室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-721; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-721 | EHP-2-721-4
EHP-2-613-2-2F-通路1 | 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-613; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-613 | EHP-2-613-2
EHP-2-621-2-2F-通路2 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-621; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-621 | EHP-2-621-2
EHP-2-621-4-2F-通路3 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-621; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-621 | EHP-2-621-4
EHP-2-711-16-2F-通路4 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-16
EHP-2-712-10-2F-通路5 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-10
EHP-2-612-20-2F-スタッフ廊下1 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-20
EHP-2-612-18-2F-スタッフ廊下2 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-612; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-612 | EHP-2-612-18
EHP-2-622-7-2F-スタッフ廊下3 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-622; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-622 | EHP-2-622-7
EHP-2-711-1-2F-スタッフ廊下4 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-1
EHP-2-712-4-2F-スタッフ廊下5 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-4
EHP-2-712-17-2F-スタッフ廊下6 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-17
EHP-2-621-1-2F-中央処置室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-621; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-621 | EHP-2-621-1
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-621-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-621-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-621-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-101-1-2F-医事課・患者支援室 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-101; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-101 | EHP-2-101-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-101-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-101-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-101-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 2 | 全熱交ユニット |  |  | 650 |  |  | 0.285 | 0.285 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 650; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-3
EHP-1・2-121-4-2F-医事受付 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-121; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-121 | EHP-1・2-121-4
EHP-2-102-1-2F-カウンター | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-102; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-102 | EHP-2-102-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 250 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 250; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-4
EHP-2-102-2-2F-個室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-102; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-102 | EHP-2-102-2
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 250 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 250; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-5
EHP-2-102-3-2F-個室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-102; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-102 | EHP-2-102-3
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 250 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 250; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-5
EHP-2-102-4-2F-個室3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-102; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-102 | EHP-2-102-4
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 250 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 250; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-5
EHP-2-102-8-2F-個室4 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-102; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-102 | EHP-2-102-8
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 250 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 250; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-5
EHP-2-102-9-2F-個室5 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-102; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-102 | EHP-2-102-9
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 250 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 250; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-5
EHP-2-102-7-2F-がんサロン | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-102; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-102 | EHP-2-102-7
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 200 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 200; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-6
EHP-2-5-2-化学療法室 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-5 | EHP-2-5-2
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-5-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-5-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-5-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-5-1-2F-受付スタッフ | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-5 | EHP-2-5-1
EHP-2-5-8-2F-薬剤 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-5 | EHP-2-5-8
EHP-2-5-6-2F-診察室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-5 | EHP-2-5-6
EHP-2-5-7-2F-診察室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-5 | EHP-2-5-7
EHP-2-5-9-2F-器材室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-5 | EHP-2-5-9
| 0.34 | 送風機 |  |  | 580 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-501 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-41-2-2F-透析室 | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-41; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-41 | EHP-2-41-2
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-41-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-41-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-41-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-42-1-スタッフステーション | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-42 | EHP-2-42-1
EHP-2-42-2-2F-診察室(透析) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-42 | EHP-2-42-2
EHP-2-42-3-2F-洗浄室(透析) | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-42 | EHP-2-42-3
| 0.2 | 送風機 |  |  | 490 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-402 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-42-4-2F-透析個室 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-42 | EHP-2-42-4
EHP-2-42-8-2F-師長室(透析) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-42 | EHP-2-42-8
EHP-2-42-9-2F-スタッフ室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-42 | EHP-2-42-9
EHP-2-42-5-2F-待合 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-42 | EHP-2-42-5
EHP-2-42-6-2F-更衣1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-42 | EHP-2-42-6
EHP-2-42-7-2F-更衣2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-42 | EHP-2-42-7
EHP-2-9-3-2F-受付(検査) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-3
EHP-2-9-4-2F-心電図室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-4
EHP-2-9-5-2F-エコー室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-9-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-9-9-2F-聴力検査コーナー | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-9
EHP-2-9-10-2F-筋電図室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-10
EHP-2-9-11-2F-脳波室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-11
EHP-2-9-13-2F-脳波計測室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-13
EHP-2-9-12-2F-負荷心電図室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-12
EHP-2-9-14-2F-肺機能検査室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-14
EHP-2-81-1-検体検査室1 | 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-81; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-81 | EHP-2-81-1
| 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-81-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-82-1-検体検査室1 | 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-82; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-82 | EHP-2-82-1
| 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-82-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-81-9-2F-検体検査室2 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-81; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-81 | EHP-2-81-9
EHP-2-82-3-2F-検体検査室2 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-82; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-82 | EHP-2-81-3
EHP-2-82-3-遺伝子検査室1 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-82; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-82 | EHP-2-82-3
EHP-2-82-5-2F-遺伝子検査室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-82; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-82 | EHP-2-82-5
EHP-2-9-1-採血室中待合 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-1
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-9-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-81-5-自己採血室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-81; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-81 | EHP-2-81-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-81-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-81-7-2F-検体採取室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-81; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-81 | EHP-2-81-7
EHP-2-81-8-2F-カンファレンス室 | 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-81; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-81 | EHP-2-81-8
EHP-2-81-4-2F-当直室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-81; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-81 | EHP-2-81-4
EHP-2-81-3-2F-技師長室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-81; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-81 | EHP-2-81-3
EHP-2-82-7-2F-前室(検査) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-82; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-82 | EHP-2-82-7
EHP-2-82-6-2F-ICT | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-82; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-82 | EHP-2-82-6
EHP-2-9-7-2F-廊下 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-9; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-9 | EHP-2-9-7
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-9-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-81-10-2F-スタッフ廊下 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-81; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-81 | EHP-2-81-10
EHP-2-11-1-2F-薬剤室 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-11 | EHP-2-11-1
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-11-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-11-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-11-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-11-5-2F-前室(薬剤) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-11 | EHP-2-11-5
EHP-2-12-2-2F-執務室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-12 | EHP-2-12-2
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-12-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-12-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-12-5-2F-指導室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-12 | EHP-2-12-5
EHP-2-12-6-2F-指導室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-12 | EHP-2-12-6
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-12-7 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-12-1-2F-当直 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-12 | EHP-2-12-1
EHP-2-11-10-2F-製剤室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-11 | EHP-2-11-10
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-11-11 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-11-8-2F-無菌調剤室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-11 | EHP-2-11-8
EHP-2-11-6-2F-抗がん剤室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-11 | EHP-2-11-6
EHP-2-11-7-2F-前室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-11 | EHP-2-11-7
EHP-2-11-9-2F-前室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-11 | EHP-2-11-9
| 0 | 送風機 |  |  | 210 |  |  |  | 0.133 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-2-102 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-12-9-2F-治験・DI室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-12 | EHP-2-12-9
EHP-2-12-8-2F-事務室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-12 | EHP-2-12-8
EHP-2-2-5-2F-更衣室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-2 | EHP-2-2-5
EHP-2-2-3-2F-衛生管理室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-2 | EHP-2-2-3
EHP-2-2-4-2F-検収廊下 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-2 | EHP-2-2-4
EHP-2-2-6-2F-栄養事務室 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-2 | EHP-2-2-6
EHP-2-102-5-2F-売店 | 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-102; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-102 | EHP-2-102-5
| 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-102-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 500 |  |  | 0.255 | 0.255 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 500; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-1
EHP-1・2-121-6-2F-ATM | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-121; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-121 | EHP-1・2-121-6
EHP-1・2-121-5-2F-処方箋FAXコーナー | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-121; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-121 | EHP-1・2-121-5
EHP-201-1-2F-食堂 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-201; 熱源群名称 ㉓: EHP-201 | EHP-201-1
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-201-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-201-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-202-1-2F-食堂 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-202; 熱源群名称 ㉓: EHP-202 | EHP-202-1
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-202-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-202-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 3 | 全熱交ユニット |  |  | 600 |  |  | 0.255 | 0.255 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 600; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-2-2
EHP-1・2-121-3-2F-待合2 | 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-121; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-121 | EHP-1・2-121-3
| 0.2 | 送風機 |  |  | 760 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1・2-107 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1・2-122-1-2F-待合2 | 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-122; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-122 | EHP-1・2-122-1
| 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1・2-122-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1・2-122-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1・2-122-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 0.8 | 送風機 |  |  | 760 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-1・2-107 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1・2-121-7-2F-待合3 | 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-121; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-121 | EHP-1・2-121-7
| 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1・2-121-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-711-17-2F-待合4 | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-711; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-711 | EHP-2-711-17
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-2-711-18 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-1・2-121-1-2F-EVホール1 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-1・2-121; 熱源群名称 ㉓: EHP-1・2-121 | EHP-1・2-121-1
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-1・2-121-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-2-82-8-2F-EVホール2 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-82; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-82 | EHP-2-82-8
EHP-2-41-1-2F-廊下(透析) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-41; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-41 | EHP-2-41-1
EHP-2-712-18-2F-待合4N | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-2-712; 熱源群名称 ㉓: EHP-2-712 | EHP-2-712-18
EHP-3-31-1-3F-OP1 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-31; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-31 | EHP-3-31-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-31-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-31-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-31-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-32-1-3F-OP2 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-32; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-32 | EHP-3-32-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-32-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-32-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-32-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-33-1-3F-OP3 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-33; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-33 | EHP-3-33-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-33-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-33-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-33-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-34-1-3F-OP4 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-34; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-34 | EHP-3-34-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-34-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-34-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-34-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-35-1-3F-OP5 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-35; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-35 | EHP-3-35-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-35-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-35-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-35-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-36-1-3F-OP6 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-36; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-36 | EHP-3-36-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-36-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-36-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-36-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-37-1-3F-OP7 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-37; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-37 | EHP-3-37-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-37-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-37-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-37-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-38-1-3F-OP8 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-38; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-38 | EHP-3-38-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-38-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-38-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-38-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-391-8-3F-器材コーナー | 1 | 室内機 | 4 | 4.8 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-391; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-391 | EHP-3-391-8
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-391-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-392-5-3F-OP5前室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-392; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-392 | EHP-3-392-5
EHP-3-392-6-3F-材料室1 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-392; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-392 | EHP-3-392-6
| 1 | 送風機 |  |  | 270 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-3-309 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-392-7-3F-材料室2 | 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-392; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-392 | EHP-3-392-7
EHP-3-391-5-3F-器材庫 | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-391; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-391 | EHP-3-391-5
EHP-3-391-1-3F-手術ホールN | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-391; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-391 | EHP-3-391-1
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-391-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-391-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-391-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-392-1-3F-手術ホールS | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-392; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-392 | EHP-3-392-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-392-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-392-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-392-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-391-6-3F-中央器材 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-391; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-391 | EHP-3-391-6
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-391-7 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-301-1-3F-前室ホール | 1 | 室内機 | 8 | 9 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-1
EHP-3-301-2-3F-更衣 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-2
EHP-3-301-7-3F-管理室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-7
EHP-3-301-8-3F-説明室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-8
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-301-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-301-15-3F-中央管理室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-15
EHP-3-2-2-3F-麻酔室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-2 | EHP-3-2-2
EHP-3-392-8-3F-薬剤室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-392; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-392 | EHP-3-392-8
EHP-3-301-3-3F-更衣M | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-3
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-301-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-301-5-3F-更衣W | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-301-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-41-1-3F-血管造影室1 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-41; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-41 | EHP-3-41-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-41-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-41-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-41-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-42-1-3F-血管造影室2 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-42 | EHP-3-42-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-42-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-42-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-42-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-43-1-3F-血管造影室3 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-43; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-43 | EHP-3-43-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-43-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-43-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-43-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-44-1-3F-操作室1 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-44; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-44 | EHP-3-44-1
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-44-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-44-3-3F-操作室2 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-44; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-44 | EHP-3-44-3
EHP-3-2-4-3F-スタッフ更衣 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-2 | EHP-3-2-4
EHP-3-22-1-3F-組立包装室 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-22; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-22 | EHP-3-22-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-22-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-22-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-21-2-3F-仕分洗浄室 | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-21; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-21 | EHP-3-21-2
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-21-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-21-1-3F-受渡室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-21; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-21 | EHP-3-21-1
EHP-3-21-4-3F-既滅菌室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-21; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-21 | EHP-3-21-4
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-21-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
CFUPAC-3-3-1-3F-展開 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: CFUPAC-3-1; 熱源群名称 ㉓: CFUPAC-3-1 | CFUPAC-3-3-1
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | CFUPAC-3-3-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-2-5-3F-事務室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-2 | EHP-3-2-5
CFUPAC-3-1-1-3F-ICU1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: CFUPAC-3-1; 熱源群名称 ㉓: CFUPAC-3-1 | CFUPAC-3-1-1
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | CFUPAC-3-1-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-11-1-3F-ICU2-5 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-11 | EHP-3-11-1
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-7 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-11-11 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-12-1-3F-ICU6-8 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-12 | EHP-3-12-1
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-12-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-12-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-12-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-12-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-12-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-12-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-12-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-12-7-3F-ICU9 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-12 | EHP-3-12-7
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-12-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
CFUPAC-3-2-1-3F-ICU10 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: CFUPAC-3-1; 熱源群名称 ㉓: CFUPAC-3-1 | CFUPAC-3-2-1
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | CFUPAC-3-2-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-12-11-3F-スタッフステーション(ICU) | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-12 | EHP-3-12-11
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-12-12 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-13-4-3F-カンファレンス室1 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-13; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-13 | EHP-3-13-4
EHP-3-13-1-3F-作業室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-13; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-13 | EHP-3-13-1
EHP-3-13-3-3F-休憩室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-13; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-13 | EHP-3-13-3
EHP-3-13-2-3F-薬剤室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-13; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-13 | EHP-3-13-2
EHP-3-301-14-3F-面談室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-14
EHP-3-13-6-3F-師長室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-13; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-13 | EHP-3-13-6
EHP-3-301-13-3F-前室ICU | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-13
EHP-3-301-12-3F-検査室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-12
EHP-3-301-11-3F-Dr当直室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-11
EHP-3-301-10-3F-Nr仮眠 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-301; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-301 | EHP-3-301-10
EHP-3-14-1-3F-CCU1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-14; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-14 | EHP-3-14-1
EHP-3-14-2-3F-CCU2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-14; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-14 | EHP-3-14-2
EHP-3-14-3-3F-CCU3 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-14; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-14 | EHP-3-14-3
EHP-3-14-4-3F-CCU4 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-14; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-14 | EHP-3-14-4
EHP-3-14-5-3F-重症外傷1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-14; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-14 | EHP-3-14-5
EHP-3-14-6-3F-重症外傷2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-14; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-14 | EHP-3-14-6
EHP-3-14-7-3F-重症外傷3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-14; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-14 | EHP-3-14-7
EHP-3-14-8-3F-重症外傷4 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-14; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-14 | EHP-3-14-8
EHP-3-15-1-3F-救急病室1 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-15; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-15 | EHP-3-15-1
EHP-3-15-2-3F-救急病室2 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-15; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-15 | EHP-3-15-2
EHP-3-15-3-3F-救急病室3 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-15; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-15 | EHP-3-15-3
EHP-3-15-4-3F-救急病室4 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-15; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-15 | EHP-3-15-4
EHP-3-141-1-3F-スタッフステーション(救急) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-141; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-141 | EHP-3-141-1
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-141-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-141-10-3F-廊下(救急) | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-141; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-141 | EHP-3-141-10
EHP-3-141-8-3F-面談室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-141; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-141 | EHP-3-141-8
EHP-3-141-9-3F-カンファレンス室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-141; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-141 | EHP-3-141-9
EHP-3-141-4-3F-作業室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-141; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-141 | EHP-3-141-4
EHP-3-141-5-3F-休憩室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-141; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-141 | EHP-3-141-5
EHP-3-141-6-3F-薬剤室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-141; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-141 | EHP-3-141-6
EHP-3-141-7-3F-救急病室5 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-141; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-141 | EHP-3-141-7
EHP-3-15-5-3F-重症病室1 | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-15; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-15 | EHP-3-15-5
EHP-3-17-4-3F-重症病室2 | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-17; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-17 | EHP-3-17-4
EHP-3-17-1-3F-重症病室3 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-17; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-17 | EHP-3-17-1
EHP-3-17-2-3F-重症病室4 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-17; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-17 | EHP-3-17-2
EHP-3-17-3-3F-重症病室5 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-17; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-17 | EHP-3-17-3
EHP-3-171-2-3F-重症病室6 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-171; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-171 | EHP-3-171-2
EHP-3-171-3-3F-スタッフステーション(重症) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-171; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-171 | EHP-3-171-3
EHP-3-171-4-3F-スタッフ通路(重症) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-171; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-171 | EHP-3-171-4
EHP-3-16-1-3F-SCU | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-16; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-16 | EHP-3-16-1
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-16-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-16-3-3F-スタッフステーション(SCU) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-16; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-16 | EHP-3-16-3
EHP-3-171-1-3F-休憩室3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-171; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-171 | EHP-3-171-1
EHP-3-16-4-3F-配膳室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-16; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-16 | EHP-3-16-4
EHP-3-171-7-3F-師長室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-171; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-171 | EHP-3-171-7
EHP-3-171-6-3F-作業室3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-171; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-171 | EHP-3-171-6
EHP-3-171-5-3F-点滴室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-171; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-171 | EHP-3-171-5
EHP-3-5-1-3F-職能訓練室 | 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-5 | EHP-3-5-1
| 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-5-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-5-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 650 |  |  | 0.285 | 0.285 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 650; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-1
EHP-3-51-1-3F-職能訓練室 | 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-51 | EHP-3-51-1
| 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-51-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-51-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 650 |  |  | 0.285 | 0.285 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 650; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-1
EHP-3-52-1-3F-言語診察室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-52; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-52 | EHP-3-52-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 100; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-3
EHP-3-5-4-3F-言語療法室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-5 | EHP-3-5-4
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 100; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-2
EHP-3-52-3-3F-課長室(リハビリ) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-52; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-52 | EHP-3-52-3
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 50 |  |  | 0.06 | 0.06 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 50; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-6
EHP-3-52-2-3F-控室 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-52; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-52 | EHP-3-52-2
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-4
EHP-3-51-5-3F-スタッフ室 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-51 | EHP-3-51-5
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 250 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 250; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-5
EHP-3-171-8-3F-面談室3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-171; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-171 | EHP-3-171-8
EHP-3-6-1-3F-ME室 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-6 | EHP-3-6-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-6-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-7
EHP-3-51-6-3F-スタッフ室(ME) | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-51 | EHP-3-51-6
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.06 | 0.06 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 100; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-8
EHP-3-51-7-3F-課長室(ME) | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-51 | EHP-3-51-7
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 200 |  |  | 0.06 | 0.06 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 200; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-3-9
EHP-3-51-8-3F-待合オープンスペース | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-51 | EHP-3-51-8
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-51-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 送風機 |  |  | 400 | 0.18 |  |  |  | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | SF-3-1 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-16-5-3F-廊下救急 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-16; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-16 | EHP-3-16-5
EHP-3-51-10-3F-廊下1 | 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-51 | EHP-3-51-10
EHP-3-7-1-3F-廊下2 | 1 | 室内機 | 5 | 5.6 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-7 | EHP-3-7-1
| 1 | 室内機 | 5 | 5.6 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-7-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-7-3-3F-EVホール1 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-7 | EHP-3-7-3
EHP-3-7-4-3F-EVホール2 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-7 | EHP-3-7-4
EHP-3-16-6-3F-廊下3 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-16; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-16 | EHP-3-16-6
EHP-3-44-4-3F-前室(ANGIO) | 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-44; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-44 | EHP-3-44-4
EHP-3-141-3-3F-廊下(救急)N | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-141; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-141 | EHP-3-141-3
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-3-141-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-3-171-9-3F-廊下4 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-3-171; 熱源群名称 ㉓: EHP-3-171 | EHP-3-171-9
EHP-4-51-1-4F-医局 | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-51; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-51 | EHP-4-51-1
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-51-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-51-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-4-53-1-4F-医局 | 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-53; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-53 | EHP-4-53-1
| 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-53-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-4-41-1-4F-医局 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-41; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-41 | EHP-4-41-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-41-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-41-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-41-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 5 | 全熱交ユニット |  |  | 560 |  |  | 0.285 | 0.285 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 560; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-31
EHP-4-52-2-4F-看護部エリア | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-52; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-52 | EHP-4-52-2
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-52-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-52-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-52-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 800 |  |  | 0.285 | 0.285 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 800; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-11
EHP-4-42-1-4F-看護部エリア | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-42; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-42 | EHP-4-42-1
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-42-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-42-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-42-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 2 | 全熱交ユニット |  |  | 475 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 475; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-14
EHP-4-43-1-4F-看護部エリア | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-43; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-43 | EHP-4-43-1
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-43-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-43-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 350 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 350; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-15
EHP-4-54-1-4F-会議室 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-54; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-54 | EHP-4-54-1
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-54-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 550 |  |  | 0.255 | 0.255 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 550; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-13
EHP-4-52-6-4F-看護部長室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-52; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-52 | EHP-4-52-6
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 150 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 150; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-12
EHP-4-52-1-4F-診療部長室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-52; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-52 | EHP-4-52-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 100 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 100; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-10
EHP-4-61-1-4F-男性医師更衣室 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-61; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-61 | EHP-4-61-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-17
EHP-4-61-2-4F-女性医師更衣室 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-61; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-61 | EHP-4-61-2
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 350 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 350; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-18
| 1 | 送風機 |  |  | 60 |  |  |  | 0.039 | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EF-4-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-4-61-3-4F-更衣室M | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-61; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-61 | EHP-4-61-3
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-61-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 750 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 750; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-22
EHP-4-62-1-4F-更衣室W | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-62; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-62 | EHP-4-62-1
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-62-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-62-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-62-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-62-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 2 | 全熱交ユニット |  |  | 725 |  |  | 0.285 | 0.285 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 725; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-19
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 300 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 300; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-20
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 850 |  |  | 0.285 | 0.285 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 850; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-21
EHP-4-7-1-4F-当直1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-1
| 0.13 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-23
EHP-4-7-2-4F-当直2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-2
| 0.13 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-23
EHP-4-7-3-4F-当直3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-3
| 0.13 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-23
EHP-4-7-4-4F-当直4 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-4
| 0.13 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-23
EHP-4-7-5-4F-当直5 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-5
| 0.12 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-23
EHP-4-7-6-4F-当直6 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-6
| 0.12 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-23
EHP-4-7-7-4F-当直7 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-7
| 0.12 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-23
EHP-4-7-8-4F-当直8 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-8
| 0.12 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-23
EHP-4-7-9-4F-当直9 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-9
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-24
EHP-4-7-10-4F-当直10 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-10
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-24
EHP-4-7-11-4F-当直11 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-11
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-24
EHP-4-7-12-4F-当直12 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-7 | EHP-4-7-12
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-24
EHP-4-8-1-4F-当直13 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-1
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-25
EHP-4-8-2-4F-当直14 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-2
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-25
EHP-4-8-3-4F-当直15 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-3
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-25
EHP-4-8-4-4F-当直16 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-4
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-25
EHP-4-8-5-4F-当直17 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-5
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-25
EHP-4-8-6-4F-当直18 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-6
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-25
EHP-4-8-7-4F-当直19 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-7
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-25
EHP-4-8-8-4F-当直20 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-8
| 0.12 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-25
EHP-4-8-9-4F-当直21 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-9
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-25
EHP-4-8-10-4F-当直22 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-10
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-24
EHP-4-8-11-4F-当直23 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-11
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-24
EHP-4-8-12-4F-当直24 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-12
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-24
EHP-4-8-13-4F-当直25 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-13
| 0.11 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-24
EHP-4-8-14-4F-当直26 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-8; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-8 | EHP-4-8-14
| 0.12 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-24
EHP-4-3-1-4F-院長室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-3 | EHP-4-3-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 150 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 150; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-4
EHP-4-3-2-4F-事務部長室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-3 | EHP-4-3-2
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 150 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 150; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-5
EHP-4-3-4-4F-副院長室1 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-3 | EHP-4-3-4
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 150 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 150; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-6
EHP-4-3-3-4F-副院長室2 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-3 | EHP-4-3-3
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 150 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 150; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-7
EHP-4-3-7-4F-幹部通路 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-3 | EHP-4-3-7
EHP-4-3-5-4F-応接室 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-3 | EHP-4-3-5
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 300 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 300; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-8
EHP-4-21-4-4F-EVホール1 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-21; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-21 | EHP-4-21-4
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 300 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 300; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-2
EHP-4-3-6-4F-応接3 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-3 | EHP-4-3-6
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 150 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 150; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-9
EHP-4-54-3-4F-研修医室 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-54; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-54 | EHP-4-54-3
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-54-4 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 700 |  |  | 0.285 | 0.285 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 700; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-16
EHP-4-61-4-4F-電話交換手室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-61; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-61 | EHP-4-61-4
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 200 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 200; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-26
EHP-4-11-1-4F-講堂W | 3 | 室内機 | 6.3 | 7.5 | 1560 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-11; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-11 | EHP-4-11-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 600 |  |  | 0.255 | 0.255 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 600; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-101
EHP-4-12-1-4F-講堂M | 3 | 室内機 | 6.3 | 7.5 | 1560 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-12; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-12 | EHP-4-12-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-102
EHP-4-13-1-4F-講堂E | 3 | 室内機 | 6.3 | 7.5 | 1560 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-13; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-13 | EHP-4-13-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 400 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 400; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-102
EHP-4-91-1-4F-会議室スキルラボ | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-91; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-91 | EHP-4-91-1
| 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-91-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 550 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 550; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-27
EHP-4-91-3-4F-スタッフ室 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-91; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-91 | EHP-4-91-3
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 200 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 200; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-28
EHP-4-92-1-4F-電算室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-92; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-92 | EHP-4-92-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 150 |  |  | 0.075 | 0.075 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 150; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-29
EHP-4-91-4-4F-図書室 | 1 | 室内機 | 6.3 | 7.5 | 1560 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-91; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-91 | EHP-4-91-4
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 300 |  |  | 0.115 | 0.115 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 300; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-3
EHP-4-92-2-4F-医療情報管理課 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-92; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-92 | EHP-4-92-2
| 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-92-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 450 |  |  | 0.17 | 0.17 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 450; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-30
EHP-4-22-3-4F-パントリー | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-22; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-22 | EHP-4-22-3
| 1 | 送風機 |  |  | 100 |  |  |  | 0.039 | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EF-4-19 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-4-21-1-4F-オープンスペース | 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-21; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-21 | EHP-4-21-1
| 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-21-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-21-3 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 2 | 全熱交ユニット |  |  | 575 |  |  | 0.255 | 0.255 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 575; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-1
EHP-4-22-1-4F-オープンスペース | 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-4-22; 熱源群名称 ㉓: EHP-4-22 | EHP-4-22-1
| 1 | 室内機 | 9 | 10 | 1740 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-4-22-2 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 2 | 全熱交ユニット |  |  | 575 |  |  | 0.255 | 0.255 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 575; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-4-1
| 1 | 送風機 |  |  | 150 |  |  |  | 0.039 | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EF-4-18 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-5-7-2-5F-W501 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-2
EHP-5-3-2-5F-W502 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-2
EHP-5-3-3-5F-W503 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-3
EHP-5-3-4-5F-W504 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-4
EHP-5-3-5-5F-W505 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-5
EHP-5-3-6-5F-W506 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-6
EHP-5-3-7-5F-W507 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-7
EHP-5-3-8-5F-W508 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-8
EHP-5-3-9-5F-W509 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-9
EHP-5-3-10-5F-W510 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-10
EHP-5-6-1-5F-W512 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-1
EHP-5-6-2-5F-W513 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-2
EHP-5-6-3-5F-W514 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-3
EHP-5-6-10-5F-W515 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-10
EHP-5-7-1-5F-E501 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-1
EHP-5-2-2-5F-E502 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-2 | EHP-5-2-2
EHP-5-2-3-5F-E503 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-2 | EHP-5-2-3
EHP-5-2-4-5F-E504 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-2 | EHP-5-2-4
EHP-5-2-5-5F-E505 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-2 | EHP-5-2-5
EHP-5-2-6-5F-E506 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-2 | EHP-5-2-6
EHP-5-2-7-5F-E507 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-2 | EHP-5-2-7
EHP-5-2-8-5F-E508 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-2 | EHP-5-2-8
EHP-5-5-1-5F-E509 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-1
EHP-5-5-2-5F-E510 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-2
EHP-5-5-3-5F-E511 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-3
EHP-5-1-1-5F-E512 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-1 | EHP-5-1-1
EHP-5-1-2-5F-E513 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-1 | EHP-5-1-2
EHP-5-1-3-5F-E514 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-1 | EHP-5-1-3
EHP-5-1-4-5F-E515 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-1 | EHP-5-1-4
EHP-5-1-5-5F-E516 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-1 | EHP-5-1-5
EHP-5-1-6-5F-E517 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-1 | EHP-5-1-6
EHP-5-1-7-5F-E518 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-1 | EHP-5-1-7
EHP-5-5-13-5F-E519 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-13
EHP-5-5-14-5F-E520 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-14
EHP-5-5-15-5F-E521 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-15
EHP-5-6-9-5F-LD1 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-9
EHP-5-4-1-5F-LD3 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-1
EHP-5-4-2-5F-LD2 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-2
EHP-5-4-5-5F-新生児室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-4-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-4-7 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-4-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-5-4-9-5F-観察室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-9
EHP-5-4-10-5F-隔離室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-10
EHP-5-4-4-5F-授乳指導室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-4
EHP-5-4-3-5F-産科スタッフステーション | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-3
EHP-5-4-11-5F-調乳室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-11
EHP-5-4-12-5F-陣痛室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-12
EHP-5-5-16-5F-多目的室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-16
EHP-5-4-13-5F-家族待合室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-13
EHP-5-4-14-5F-新生児 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-14
EHP-5-4-15-5F-面会室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-4 | EHP-5-4-15
EHP-5-6-11-5F-診察室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-11
EHP-5-6-8-5F-内診室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-8
EHP-5-3-1-5F-パウダールーム1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-1
| 0 | 送風機 |  |  | 590 |  |  |  | 0.28 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-302 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-5-2-1-5F-パウダールーム2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-2 | EHP-5-2-1
| 0 | 送風機 |  |  | 340 |  |  |  | 0.18 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | [9 empty] | EF-5~8-202 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-5-5-8-5F-内診処置 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-8
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-5-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-5-7-14-5F-デイコーナーW | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-14
EHP-5-3-11-5F-廊下1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-3 | EHP-5-3-11
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-3-12 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-5-6-12-5F-廊下2 | 1 | 室内機 | 11.2 | 12.5 | 2160 | 0.13 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-12
EHP-5-1-8-5F-廊下3N | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-1 | EHP-5-1-8
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-1-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-5-5-12-5F-EVホール2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-12
EHP-5-7-7-5F-クラーク1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-7
EHP-5-5-6-5F-クラーク2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-6
EHP-5-6-4-5F-スタッフステーション1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-4
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-6-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-6-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-5-5-4-5F-スタッフステーション2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-4
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-5-5 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-5-7 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-5-5-11-5F-配膳室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-11
EHP-5-7-10-5F-カンファレンス | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-10
EHP-5-6-7-5F-作業室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-6 | EHP-5-6-7
EHP-5-5-10-5F-作業室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-5 | EHP-5-5-10
EHP-5-7-9-5F-面談室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-9
EHP-5-7-8-5F-師長室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-8
EHP-5-7-11-5F-休憩室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-11
EHP-5-7-12-5F-仮眠1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-12
EHP-5-7-4-5F-面談室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-4
EHP-5-7-3-5F-師長室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-3
EHP-5-7-5-5F-休憩室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-5
EHP-5-7-6-5F-仮眠2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-6
EHP-5-7-13-5F-デイコーナーE | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-7 | EHP-5-7-13
EHP-5-2-9-5F-廊下3S | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-5-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-5-2 | EHP-5-2-9
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-5-2-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-6-7-3-6F-W601 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-3
EHP-6-3-1-6F-W602 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-3 | EHP-6-3-1
EHP-6-3-2-6F-W603 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-3 | EHP-6-3-2
EHP-6-3-3-6F-W604 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-3 | EHP-6-3-3
EHP-6-3-4-6F-W605 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-3 | EHP-6-3-4
EHP-6-3-5-6F-W606 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-3 | EHP-6-3-5
EHP-6-3-6-6F-W607 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-3 | EHP-6-3-6
EHP-6-3-7-6F-W608 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-3 | EHP-6-3-7
EHP-6-6-1-6F-W609 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-1
EHP-6-6-2-6F-W610 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-2
EHP-6-6-3-6F-W611 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-3
EHP-6-6-4-6F-W612 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-4
EHP-6-4-1-6F-W613 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-4 | EHP-6-4-1
EHP-6-4-2-6F-W614 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-4 | EHP-6-4-2
EHP-6-4-3-6F-W615 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-4 | EHP-6-4-3
EHP-6-4-4-6F-W616 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-4 | EHP-6-4-4
EHP-6-4-5-6F-W617 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-4 | EHP-6-4-5
EHP-6-4-6-6F-W618 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-4 | EHP-6-4-6
EHP-6-4-7-6F-W619 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-4 | EHP-6-4-7
EHP-6-4-8-6F-W620 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-4 | EHP-6-4-8
EHP-6-7-1-6F-E601 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-1
EHP-6-2-1-6F-E602 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-2 | EHP-6-2-1
EHP-6-2-2-6F-E603 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-2 | EHP-6-2-2
EHP-6-2-3-6F-E604 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-2 | EHP-6-2-3
EHP-6-2-4-6F-E605 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-2 | EHP-6-2-4
EHP-6-2-5-6F-E606 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-2 | EHP-6-2-5
EHP-6-2-6-6F-E607 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-2 | EHP-6-2-6
EHP-6-2-7-6F-E608 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-2 | EHP-6-2-7
EHP-6-5-1-6F-E609 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-1
EHP-6-5-2-6F-E610 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-2
EHP-6-5-3-6F-E611 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-3
EHP-6-5-4-6F-E612 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-4
EHP-6-1-1-6F-E613 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-1 | EHP-6-1-1
EHP-6-1-2-6F-E614 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-1 | EHP-6-1-2
EHP-6-1-3-6F-E615 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-1 | EHP-6-1-3
EHP-6-1-4-6F-E616 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-1 | EHP-6-1-4
EHP-6-1-5-6F-E617 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-1 | EHP-6-1-5
EHP-6-1-6-6F-E618 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-1 | EHP-6-1-6
EHP-6-1-7-6F-E619 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-1 | EHP-6-1-7
EHP-6-1-8-6F-E620 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-1 | EHP-6-1-8
EHP-6-6-13-6F-リハビリ | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-13
EHP-6-5-13-6F-プレイルーム | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-13
EHP-6-2-8-6F-生検査 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-2 | EHP-6-2-8
EHP-6-7-4-6F-デイコーナーW | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-4
EHP-6-4-9-6F-廊下1N | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-4 | EHP-6-4-9
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-4-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-6-1-9-6F-廊下2N | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-1 | EHP-6-1-9
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-1-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-6-6-7-6F-クラーク1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-7
EHP-6-5-7-6F-クラーク2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-7
EHP-6-6-5-6F-スタッフステーション1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-6-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-6-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-6-5-5-6F-スタッフステーション2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-5-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-5-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-6-6-14-6F-処置観察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-14
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-6-15 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-6-5-11-6F-処置観察2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-11
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-5-12 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-6-5-10-6F-配膳室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-10
EHP-6-6-11-6F-カンファレンス | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-11
EHP-6-6-10-6F-作業室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-10
EHP-6-5-9-6F-作業室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-5 | EHP-6-5-9
EHP-6-6-9-6F-面談室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-9
EHP-6-7-9-6F-師長室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-9
EHP-6-7-10-6F-休憩室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-10
EHP-6-6-12-6F-仮眠1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-6 | EHP-6-6-12
EHP-6-7-6-6F-面談室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-6
EHP-6-7-5-6F-師長室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-5
EHP-6-7-7-6F-休憩室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-7
EHP-6-7-8-6F-仮眠2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-8
EHP-6-7-2-6F-デイコーナーE | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-7 | EHP-6-7-2
EHP-6-2-9-6F-廊下2S | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-2 | EHP-6-2-9
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-2-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-6-3-8-6F-廊下1S | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-6-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-6-3 | EHP-6-3-8
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-6-3-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-7-7-11-7F-W701 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-11
EHP-7-3-1-7F-W702 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-3 | EHP-7-3-1
EHP-7-3-2-7F-W703 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-3 | EHP-7-3-2
EHP-7-3-3-7F-W704 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-3 | EHP-7-3-3
EHP-7-3-4-7F-W705 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-3 | EHP-7-3-4
EHP-7-3-5-7F-W706 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-3 | EHP-7-3-5
EHP-7-3-6-7F-W707 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-3 | EHP-7-3-6
EHP-7-3-7-7F-W708 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-3 | EHP-7-3-7
EHP-7-6-1-7F-W709 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-1
EHP-7-6-2-7F-W710 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-2
EHP-7-6-3-7F-W711 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-3
EHP-7-6-4-7F-W712 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-4
EHP-7-4-1-7F-W713 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-1
EHP-7-4-2-7F-W714 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-2
EHP-7-4-3-7F-W715 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-3
EHP-7-4-4-7F-W716 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-4
EHP-7-4-5-7F-W717 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-5
EHP-7-4-6-7F-W718 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-6
EHP-7-4-7-7F-W719 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-7
EHP-7-4-8-7F-W720 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-8
EHP-7-4-9-7F-W721 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-9
EHP-7-6-14-7F-W722 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-14
EHP-7-6-15-7F-W723 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-15
EHP-7-7-3-7F-E701 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-3
EHP-7-2-1-7F-E702 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-2 | EHP-7-2-1
EHP-7-2-2-7F-E703 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-2 | EHP-7-2-2
EHP-7-2-3-7F-E704 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-2 | EHP-7-2-3
EHP-7-2-4-7F-E705 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-2 | EHP-7-2-4
EHP-7-2-5-7F-E706 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-2 | EHP-7-2-5
EHP-7-2-6-7F-E707 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-2 | EHP-7-2-6
EHP-7-2-7-7F-E708 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-2 | EHP-7-2-7
EHP-7-5-1-7F-E709 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-1
EHP-7-5-2-7F-E710 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-2
EHP-7-5-3-7F-E711 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-3
EHP-7-5-4-7F-E712 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-4
EHP-7-1-1-7F-E713 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-1
EHP-7-1-2-7F-E714 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-2
EHP-7-1-3-7F-E715 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-3
EHP-7-1-4-7F-E716 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-4
EHP-7-1-5-7F-E717 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-5
EHP-7-1-6-7F-E718 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-6
EHP-7-1-7-7F-E719 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-7
EHP-7-1-8-7F-E720 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-8
EHP-7-1-9-7F-E721 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-9
EHP-7-5-13-7F-リハビリ | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-13
EHP-7-3-8-7F-多目的1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-3 | EHP-7-3-8
EHP-7-2-8-7F-多目的2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-2 | EHP-7-2-8
EHP-7-1-12-7F-前室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-12
EHP-7-7-1-7F-デイコーナーW | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-1
EHP-7-1-10-7F-廊下1N | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-1 | EHP-7-1-10
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-1-11 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-7-4-10-7F-廊下2N | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-4 | EHP-7-4-10
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-4-11 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-7-6-7-7F-クラーク1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-7
EHP-7-5-7-7F-クラーク2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-7
EHP-7-6-5-7F-スタッフステーション1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-6-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-6-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-7-5-5-7F-スタッフステーション2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-5-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-5-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-7-6-12-7F-処置観察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-12
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-6-13 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-7-5-11-7F-処置観察2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-11
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-5-12 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-7-5-10-7F-配膳室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-10
EHP-7-6-10-7F-カンファレンス | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-10
EHP-7-6-9-7F-作業室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-9
EHP-7-5-9-7F-作業室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-5 | EHP-7-5-9
EHP-7-7-9-7F-面談室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-9
EHP-7-7-8-7F-師長室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-8
EHP-7-7-10-7F-休憩室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-10
EHP-7-6-11-7F-仮眠1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-6 | EHP-7-6-11
EHP-7-7-5-7F-面談室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-5
EHP-7-7-4-7F-師長室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-4
EHP-7-7-6-7F-休憩室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-6
EHP-7-7-7-7F-仮眠2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-7
EHP-7-7-2-7F-デイコーナーE | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-7 | EHP-7-7-2
EHP-7-3-9-7F-廊下2S | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-3 | EHP-7-3-9
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-3-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-7-2-9-7F-廊下1S | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-7-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-7-2 | EHP-7-2-9
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-7-2-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-8-5-13-8F-デイコーナーE | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-13
EHP-8-3-1-8F-W801 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-1
EHP-8-3-2-8F-W802 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-2
EHP-8-3-3-8F-W803 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-3
EHP-8-3-4-8F-W804 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-4
EHP-8-3-5-8F-W805 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-5
EHP-8-3-6-8F-W806 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-6
EHP-8-3-7-8F-W807 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-7
EHP-8-3-8-8F-W808 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-8
EHP-8-3-9-8F-W809 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-9
EHP-8-6-1-8F-W810 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-1
EHP-8-6-2-8F-W811 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-2
EHP-8-6-3-8F-W812 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-3
EHP-8-6-4-8F-W813 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-4
EHP-8-4-1-8F-W814 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-1
EHP-8-4-2-8F-W815 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-2
EHP-8-4-3-8F-W816 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-3
EHP-8-4-4-8F-W817 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-4
EHP-8-4-5-8F-W818 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-5
EHP-8-4-6-8F-W819 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-6
EHP-8-4-7-8F-W820 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-7
EHP-8-4-8-8F-W821 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-8
EHP-8-4-9-8F-W822 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-9
EHP-8-7-2-8F-W823 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-7 | EHP-8-7-2
EHP-8-2-1-8F-E801 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-2 | EHP-8-2-1
EHP-8-2-2-8F-E802 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-2 | EHP-8-2-2
EHP-8-2-3-8F-E803 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-2 | EHP-8-2-3
EHP-8-2-4-8F-E804 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-2 | EHP-8-2-4
EHP-8-2-5-8F-E805 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-2 | EHP-8-2-5
EHP-8-2-6-8F-E806 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-2 | EHP-8-2-6
EHP-8-2-7-8F-E807 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-2 | EHP-8-2-7
EHP-8-2-8-8F-E808 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-2 | EHP-8-2-8
EHP-8-5-1-8F-E809 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-1
EHP-8-5-2-8F-E810 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-2
EHP-8-5-3-8F-E811 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-3
EHP-8-1-1-8F-E812 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-1 | EHP-8-1-1
EHP-8-1-2-8F-E813 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-1 | EHP-8-1-2
EHP-8-1-3-8F-E814 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-1 | EHP-8-1-3
EHP-8-1-4-8F-E815 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-1 | EHP-8-1-4
EHP-8-1-5-8F-E816 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-1 | EHP-8-1-5
EHP-8-1-6-8F-E817 | 1 | 室内機 | 4.5 | 5 | 1200 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-1 | EHP-8-1-6
EHP-8-1-7-8F-E818 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-1 | EHP-8-1-7
EHP-8-7-1-8F-リハビリ | 1 | 室内機 | 7.1 | 8.5 | 1620 | 0.09 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-7 | EHP-8-7-1
EHP-8-6-14-8F-多目的 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-14
EHP-8-5-11-8F-特殊診療 | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-11
EHP-8-3-11-8F-前室 | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-11
EHP-8-5-12-8F-デイコーナーW | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-12
EHP-8-4-10-8F-廊下1N | 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-4; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-4 | EHP-8-4-10
| 1 | 室内機 | 3.6 | 4 | 1020 | 0.04 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-8-4-11 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-8-1-8-8F-廊下2N | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-1; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-1 | EHP-8-1-8
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-8-1-9 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-8-6-7-8F-クラーク1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-7
EHP-8-5-5-8F-クラーク2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-5
EHP-8-6-5-8F-スタッフステーション1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-5
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-8-6-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-8-6-8 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-8-5-4-8F-スタッフステーション2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-4
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-8-5-6 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-8-7-3-8F-スタッフステーション2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-7 | EHP-8-5-3
EHP-8-7-9-8F-処置観察1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-7 | EHP-8-7-9
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-8-7-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-8-7-6-8F-処置観察2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-7 | EHP-8-7-6
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-8-7-7 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-8-7-5-8F-配膳室 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-7 | EHP-8-7-5
EHP-8-7-8-8F-カンファレンス | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-7 | EHP-8-7-8
EHP-8-6-11-8F-作業室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-11
EHP-8-7-4-8F-作業室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-7; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-7 | EHP-8-7-4
EHP-8-6-10-8F-面談室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-10
EHP-8-6-9-8F-師長室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-9
EHP-8-6-12-8F-休憩室1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-12
EHP-8-6-13-8F-仮眠1 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-6; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-6 | EHP-8-6-13
EHP-8-5-8-8F-面談室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-8
EHP-8-5-7-8F-師長室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-7
EHP-8-5-9-8F-休憩室2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-9
EHP-8-5-10-8F-仮眠2 | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-5; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-5 | EHP-8-5-10
EHP-8-2-9-8F-廊下2S | 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-2; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-2 | EHP-8-2-9
| 1 | 室内機 | 2.8 | 3.2 | 900 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-8-2-10 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
EHP-8-3-10-8F-廊下1S | 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: EHP-8-3; 熱源群名称 ㉓: EHP-8-3 | EHP-8-3-10
| 1 | 室内機 | 2.2 | 2.5 | 600 | 0.03 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | [9 empty] | EHP-8-3-11 | bar: 全熱交換器 ⑮; 全熱交換器 ⑱
PAC-PH-1-10F-前室 | 1 | 室内機 | 5.6 | 6.3 | 1320 | 0.05 |  |  |  | 定風量制御 |  | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 無; 全熱交換器 ⑱: 無; 熱源群名称 ㉒: PAC-PH-1-PHF-前室; 熱源群名称 ㉓: PAC-PH-1-PHF-前室 | PAC-PH-1
| 1 | 全熱交ユニット |  |  | 150 |  |  | 0.06 | 0.06 | 回転数制御 | 30 | 無 | 無 | 全熱交換器 ⑮: 有; 全熱交換器 ⑯: 150; 全熱交換器 ⑰: 68; 全熱交換器 ⑱: 無 | HEX-PH-1

## SP01) 二次ポンプ変流量制御 (hidden)
様式SP01. 二次ポンプ変流量制御
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
制御方式名称 | x4 | x3 | x2 | x1 | a | 備考

## 3-1) 換気室
様式 3-1. (換気)換気対象室入力シート
① | ① | ① | ① | ① | ② | ③
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 換気種類 | 換気機器名称
|  |  |  | [㎡] | (給気/排気/循環/空調)
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (選択) | (転記)
1F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6.94 | 排気 | EF-1-502-1F-器材1
1F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.67 | 排気 | EF-1-502-1F-器材1
1F | 器材3 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.95 | 排気 | EF-1-502-1F-器材1
1F | 汚物室 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.95 | 排気 | EF-1-509-1F-汚物室
1F | SWC(救急) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.17 | 排気 | EF-1-503-1F-SWC(救急)
1F | WC救急 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.62 | 排気 | EF-1-507-1F-WC救急
1F | HWC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.51 | 排気 | EF-1-508-1F-HWC1
1F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.27 | 排気 | EF-1-504-1F-HWC2
1F | HWC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.88 | 排気 | EF-1-510-1F-HWC3
1F | WC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.26 | 排気 | EF-1-201-1F-更衣
1F | WC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.07 | 排気 | EF-1-201-1F-更衣
1F | 更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.26 | 排気 | EF-1-201-1F-更衣
1F | 更衣回復 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.09 | 排気 | EF-1-201-1F-更衣
1F | 脱衣SW(核医学) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.73 | 排気 | EF-1-201-1F-更衣
1F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 排気 | EF-1-317-1F-EPS1
1F | ES | 病院等 | 機械室 | 4.16 | 排気 | EF-1-514-1F-ES
1F | WC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.13 | 排気 | EF-1-302-1F-WC12
1F | 収納 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.62 | 排気 | EF-1-304-1F-収納
1F | 更衣1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.9 | 排気 | EF-1-101-1F-SK2
1F | 更衣2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.9 | 排気 | EF-1-101-1F-SK2
1F | HWC(画像) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.91 | 排気 | EF-1-102-1F-HWC(画像)
1F | 倉庫(画像) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.48 | 排気 | EF-1-306-1F-倉庫(画像)
1F | 器材室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.83 | 排気 | EF-1-315-1F-器材室
1F | SWC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.24 | 排気 | EF-1-313-1F-SWC(内視鏡)
[5 empty] | 排気 | EF-1-314-1F-SWC(内視鏡)
1F | HWC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.89 | 排気 | EF-1-312-1F-HWC(内視鏡)
1F | WC(内視鏡)1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 9.65 | 排気 | EF-1-309-1F-WC(内視鏡)1
1F | WC(内視鏡)2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 9.65 | 排気 | EF-1-310-1F-WC(内視鏡)2
1F | WC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.99 | 排気 | EF-1-316-1F-WC(内視鏡)
1F | WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.46 | 排気 | EF-1-404-1F-WCM
1F | WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.72 | 排気 | EF-1-402-1F-WCW
1F | HWC(健診) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-1-403-1F-HWC(健診)
1F | 倉庫カルテ | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.63 | 排気 | EF-1-407-1F-倉庫カルテ
1F | ES1 | 病院等 | 電気室 | 5.8 | 排気 | EF-1-408-1F-ES1
1F | 脱衣SW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.37 | 排気 | EF-1-602-1F-脱衣SW
1F | 機械室 | 病院等 | 機械室 | 161.38 | 給気 | SF-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 給気 | SF-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 排気 | EF-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 排気 | EF-1-3-1F-機械室
1F | ガスメーター室 | 病院等 | 機械室 | 7.16 | 給気 | SF-1-6-1F-ガスメーター室
[5 empty] | 排気 | EF-1-6-1F-ガスメーター室
1F | 医ガス | 病院等 | 機械室 | 59.09 | 給気 | SF-1-5-1F-医ガス
[5 empty] | 排気 | EF-1-5-1F-医ガス
1F | 消火ポンプ室 | 病院等 | 機械室 | 25.83 | 給気 | SF-1-4-1F-消火ポンプ室
[5 empty] | 排気 | EF-1-4-1F-消火ポンプ室
1F | 気送管 | 病院等 | 機械室 | 7.12 | 給気 | SF-1-2-1F-気送管
[5 empty] | 排気 | EF-1-2-1F-気送管
1F | 車いす置場 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.64 | 排気 | EF-1・2-102-1F-車いす置場
1F | HWC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.14 | 排気 | EF-1・2-103-1F-HWC
1F | SWC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.91 | 排気 | EF-1-603-1F-SWC
[5 empty] | 排気 | EF-1-604-1F-SWC
1F | SK1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.62 | 排気 | EF-1-605-1F-SK1
1F | SK2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.09 | 排気 | EF-1-101-1F-SK2
2F | ES1 | 病院等 | 電気室 | 4.13 | 排気 | EF-2-611-2F-ES1
2F | ES2 | 病院等 | 電気室 | 3.56 | 排気 | EF-2-714-2F-ES2
2F | SWC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.89 | 排気 | EF-2-608-2F-SWC1
2F | SWC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.64 | 排気 | EF-2-606-2F-SWC2
2F | HWC汚物 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.5 | 排気 | EF-2-607-2F-HWC汚物
2F | SWC3 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.55 | 排気 | EF-2-610-2F-SWC3
2F | SWC4 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.85 | 排気 | EF-2-704-2F-SWC4
2F | HWC(外来) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.47 | 排気 | EF-2-705-2F-HWC(外来)
2F | SWC5 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.19 | 排気 | EF-2-707-2F-SWC5
2F | SWC6 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.91 | 排気 | EF-2-711-2F-SWC6
2F | WC(外来) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.54 | 排気 | EF-2-710-2F-WC(外来)
2F | 医療廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 3.43 | 排気 | EF-2-605-2F-医療廃棄
2F | 倉庫(外来) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6.65 | 排気 | EF-2-605-2F-医療廃棄
2F | パントリー | 病院等 | 湯沸室等 | 5.5 | 排気 | EF-2-2-2F-パントリー
2F | WC(医事課) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3 | 排気 | EF-2-3-2F-WC(医事課)
2F | HWC(化療) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.33 | 排気 | EF-2-502-2F-HWC(化療)
2F | 汚物廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 4.84 | 排気 | EF-2-501-2F-汚物廃棄
2F | WC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.2 | 排気 | EF-2-406-2F-WC12
[5 empty] | 排気 | EF-2-407-2F-WC12
2F | 器材室1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.26 | 排気 | EF-2-402-2F-器材室1
2F | 器材室2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.86 | 排気 | EF-2-403-2F-器材室2
2F | HWC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 10.44 | 排気 | EF-2-405-2F-HWC12
2F | 透析機械室 | 病院等 | 機械室 | 30.3 | 空調 | PAC-2-1-2F-透析機械室
2F | 汚物室 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.24 | 排気 | EF-2-403-2F-器材室2
2F | HWC(検査) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.52 | 排気 | EF-2-903-2F-HWC(検査)
2F | SWC(検査) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.38 | 排気 | EF-2-806-2F-SWC(検査)
2F | 倉庫(検査) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 11.96 | 排気 | EF-2-802-2F-倉庫(検査)
2F | 脱衣SW(検査) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.06 | 排気 | EF-2-804-2F-脱衣SW(検査)
2F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 排気 | EF-2-109-2F-EPS1
2F | 脱衣SW(薬剤) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.98 | 排気 | EF-2-106-2F-脱衣SW(薬剤)
2F | SWC(薬剤) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.8 | 排気 | EF-2-108-2F-SWC(薬剤)
2F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 4.63 | 排気 | EF-2-105-2F-給湯
2F | 調理室 | 病院等 | 厨房 | 141.44 | 排気 | EF-2-201-2F-調理室
[5 empty] | 循環 | EHP-2-2-1-2F-調理室
[5 empty] | 循環 | EHP-2-31-1~5-2F-調理室
2F | 洗浄室 | 病院等 | 厨房 | 124.95 | 排気 | EF-2-201-2F-調理室
[5 empty] | 循環 | EHP-2-32-1~4-2F-洗浄室
[5 empty] | 循環 | EHP-2-33-1~3-2F-洗浄室
2F | 食品庫1 | 病院等 | 食品庫等 | 6.32 | 排気 | EF-2-202-2F-食品庫1
[5 empty] | 循環 | EHP-2-2-2-2F-食品庫1
2F | 食品庫2 | 病院等 | 食品庫等 | 12.86 | 排気 | EF-2-202-2F-食品庫1
[5 empty] | 循環 | EHP-2-2-2-2F-食品庫1
2F | 前室WC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.64 | 排気 | EF-2-204-2F-前室WC
2F | 厨房 | 病院等 | 厨房 | 62.89 | 給気 | SF-2-1-2F-厨房
[5 empty] | 排気 | EF-2-1-2F-厨房
2F | 電解水生成室 | 病院等 | 機械室 | 3.57 | 排気 | EF-2-203-2F-電解水生成室
2F | WC1M | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 15.48 | 排気 | EF-1・2-105-2F-WC1M
2F | WC1W | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 22.26 | 排気 | EF-1・2-106-2F-WC1W
2F | WC2M | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 20.4 | 排気 | EF-2-715-2F-WC2M
2F | WC2W | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 20.4 | 排気 | EF-2-715-2F-WC2M
2F | HWC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.32 | 排気 | EF-2-713-2F-HWC2
2F | ES3 | 病院等 | 電気室 | 7.78 | 排気 | EF-2-4-2F-ES3
3F | WC(手術) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.33 | 排気 | EF-3-307-3F-WC(手術)
3F | SWCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.28 | 排気 | EF-3-303-3F-SWCW
3F | SWCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.05 | 排気 | EF-3-305-3F-SWCM
3F | 脱衣SWW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.95 | 排気 | EF-3-306-3F-脱衣SWW
3F | 脱衣SWM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-3-304-3F-脱衣SWM
3F | ES1 | 病院等 | 電気室 | 3.9 | 排気 | EF-3-209-3F-ES1
3F | 器材(ANGIO) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.87 | 排気 | EF-3-402-3F-器材(ANGIO)
3F | WC(ANGIO) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.8 | 排気 | EF-3-405-3F-WC(ANGIO)
3F | SWC(ANGIO) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.28 | 排気 | EF-3-404-3F-SWC(ANGIO)
3F | 医療廃棄物 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 14.42 | 循環 | EHP-3-301-12-3F-医療廃棄物
3F | SWC(中材) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.41 | 排気 | EF-3-204-3F-SWC(中材)
3F | SWC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.73 | 排気 | EF-3-104-3F-SWC1
3F | 汚物1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.85 | 排気 | EF-3-103-3F-汚物1
3F | SW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.88 | 排気 | EF-3-102-3F-SW
3F | 汚物2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.5 | 排気 | EF-3-105-3F-汚物2
3F | SWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.7 | 排気 | EF-3-107-3F-SWC2
3F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.62 | 排気 | EF-3-106-3F-HWC2
3F | 脱衣SW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 11.29 | 排気 | EF-3-112-3F-脱衣SW
3F | 汚物室 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.05 | 排気 | EF-3-110-3F-汚物室
3F | WC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.51 | 排気 | EF-3-111-3F-WC1
3F | HWC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.41 | 排気 | EF-3-111-3F-WC1
3F | SWC(重症) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 排気 | EF-3-109-3F-SWC(重症)
3F | 倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.97 | 排気 | EF-3-3-3F-倉庫
3F | 資料室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.71 | 排気 | EF-3-2-3F-資料室
3F | HWC4 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.9 | 排気 | EF-3-1-3F-HWC4
3F | 自販・電話 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.27 | 排気 | EF-3-4-3F-自販・電話
3F | HWC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.93 | 排気 | EF-3-6-3F-HWC1
3F | SK | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.73 | 排気 | EF-3-5-3F-SK
4F | 給湯1 | 病院等 | 湯沸室等 | 7.39 | 排気 | EF-4-21-4F-給湯1
4F | 給湯2 | 病院等 | 湯沸室等 | 7.88 | 排気 | EF-4-6-4F-給湯2
4F | 給湯3 | 病院等 | 湯沸室等 | 3.82 | 排気 | EF-4-20-4F-給湯3
4F | 倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.85 | 排気 | EF-4-7-4F-倉庫
4F | 更衣WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.71 | 排気 | EF-4-13-4F-更衣WCM
4F | 更衣WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.5 | 排気 | EF-4-12-4F-更衣WCW
4F | 更衣脱衣SWM | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.98 | 排気 | EF-4-14-4F-更衣脱衣SWM
4F | 更衣脱衣SWW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.76 | 排気 | EF-4-10-4F-更衣脱衣SWW
[5 empty] | 排気 | EF-4-11-4F-更衣脱衣SWW
4F | 当直脱衣SWW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 5.12 | 排気 | EF-4-15-4F-当直脱衣SWW
4F | 当直脱衣SWM | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.1 | 排気 | EF-4-15-4F-当直脱衣SWW
4F | ガス消火設備室 | 病院等 | 機械室 | 24.21 | 給気 | SF-4-4-4F-ガス消火設備室
[5 empty] | 排気 | EF-4-4-4F-ガス消火設備室
4F | 電気室 | 病院等 | 電気室 | 255.29 | 空調 | PAC-4-1A~1C-4F-電気室
4F | WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 18.01 | 排気 | EF-4-8-4F-WCM
4F | WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 20.42 | 排気 | EF-4-9-4F-WCW
4F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 排気 | EF-4-16-4F-EPS1
4F | ES2 | 病院等 | 機械室 | 5.9 | 排気 | EF-4-17-4F-ES1
5F | 沐浴 | 病院等 | 浴室等 | 4.58 | 排気 | EF-5~8-304-5F-沐浴
5F | WCW503 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-301-5F-WCW503
5F | WCW504 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-302-5F-WCW504
5F | WCW505 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-302-5F-WCW504
5F | WCW506 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-302-5F-WCW504
5F | USW507 | 病院等 | 浴室等 | 3.1 | 排気 | EF-5~8-302-5F-WCW504
5F | WCW509 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-302-5F-WCW504
5F | WCW510 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-302-5F-WCW504
5F | SW | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 排気 | EF-5~8-204-5F-SW
5F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 排気 | EF-5~8-105-5F-EPS1
5F | WCW515 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5-101-5F-WCW515
5F | HWC(LD) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-5-102-5F-HWC(LD)
5F | WCE503 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-201-5F-WCE503
5F | WCE505 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.61 | 排気 | EF-5~8-202-5F-WCE505
5F | WCE508 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-202-5F-WCE505
5F | USE515 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.04 | 排気 | EF-5~8-106-5F-USE515
5F | WCE516 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-102-5F-WCE516
5F | WCE519 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-102-5F-WCE516
5F | WCE520 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.78 | 排気 | EF-5~8-102-5F-WCE516
5F | WCE521 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.61 | 排気 | EF-5~8-102-5F-WCE516
5F | 脱衣US1 | 病院等 | 浴室等 | 6.65 | 排気 | EF-5~8-304-5F-沐浴
5F | 脱衣US2 | 病院等 | 浴室等 | 7.23 | 排気 | EF-5~8-204-5F-SW
5F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 排気 | EF-5~8-101-5F-器材1
5F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.4 | 排気 | EF-5~8-101-5F-器材1
5F | 器材3 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 8.43 | 排気 | EF-5-103-5F-収納1W
5F | 洗髪 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 排気 | EF-5~8-204-5F-SW
5F | 収納1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5-103-5F-収納1W
5F | 収納2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 排気 | EF-5-103-5F-収納1W
5F | 収納3W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-302-5F-WCW504
5F | 収納1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.1 | 排気 | EF-5~8-101-5F-器材1
5F | 収納2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 排気 | EF-5~8-102-5F-WCE516
5F | 収納3E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.1 | 排気 | EF-5~8-202-5F-WCE505
5F | WC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 排気 | EF-5~8-202-5F-WCE505
5F | WC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 排気 | EF-5~8-101-5F-器材1
5F | WC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 排気 | EF-5~8-101-5F-器材1
5F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.29 | 排気 | EF-5~8-104-5F-HWC2
5F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 排気 | EF-5~8-303-5F-WC12W
5F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-5~8-303-5F-WC12W
5F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 排気 | EF-5~8-306-5F-汚物室1
5F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.67 | 排気 | EF-5~8-205-5F-WC4
5F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-5~8-205-5F-WC4
5F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 排気 | EF-5~8-206-5F-汚物室2
5F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 排気 | EF-5~8-306-5F-汚物室1
5F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 10.49 | 排気 | EF-5~8-206-5F-汚物室2
5F | 洗濯 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 排気 | EF-5~8-305-5F-洗濯
5F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-203-5F-給湯
5F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 排気 | EF-5~8-501-5F-感染廃棄
5F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 排気 | EF-5~8-602-5F-SWCW
5F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 排気 | EF-5~8-502-5F-SWCM
5F | WC4 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 排気 | EF-5~8-205-5F-WC4
6F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 排気 | EF-5~8-115-6F-EPS1
6F | 特殊浴室 | 病院等 | 浴室等 | 20.02 | 排気 | EF-5~8-314-6F-特殊浴室
6F | WCW603 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-311-6F-WCW603
6F | WCW604 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-312-6F-WCW604
6F | WCW605 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-312-6F-WCW604
6F | WCW608 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-312-6F-WCW604
6F | WCW617 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-402-6F-WCW617
6F | WCW620 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-402-6F-WCW617
6F | WCE603 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-211-6F-WCE603
6F | WCE604 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-212-6F-WCE604
6F | WCE605 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-212-6F-WCE604
6F | WCE608 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-212-6F-WCE604
6F | WCE617 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-112-6F-WCE617
6F | WCE620 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-112-6F-WCE617
6F | 器材1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 排気 | EF-5~8-401-6F-器材1W
6F | 器材2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 排気 | EF-5~8-401-6F-器材1W
6F | 器材4W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.46 | 排気 | EF-5~8-312-6F-WCW604
6F | 器材1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 排気 | EF-5~8-111-6F-器材2E
6F | 器材2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 排気 | EF-5~8-111-6F-器材2E
6F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 排気 | EF-5~8-314-6F-特殊浴室
6F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 排気 | EF-5~8-214-6F-SW
6F | SW | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 排気 | EF-5~8-214-6F-SW
6F | WCW616 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 排気 | EF-5~8-405-6F-WCW616
6F | WCE616 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 排気 | EF-5~8-116-6F-WCE616
6F | 収納1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-401-6F-器材1W
6F | 収納2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 排気 | EF-5~8-403-6F-収納2W
6F | 収納3W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-312-6F-WCW604
6F | 収納1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-111-6F-器材2E
6F | 収納2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 排気 | EF-5~8-113-6F-収納2E
6F | 収納3E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-212-6F-WCE604
6F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-404-6F-HWC2W
6F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 排気 | EF-5~8-404-6F-HWC2W
6F | HWC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.96 | 排気 | EF-5~8-404-6F-HWC2W
6F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 排気 | EF-5~8-114-6F-HWC2E
6F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-114-6F-HWC2E
6F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 排気 | EF-5~8-313-6F-HWC1W
6F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-5~8-313-6F-HWC1W
6F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 排気 | EF-5~8-315-6F-汚物室1
6F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 排気 | EF-5~8-215-6F-HWC1E
6F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-5~8-215-6F-HWC1E
6F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 排気 | EF-5~8-216-6F-汚物室2
6F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 排気 | EF-5~8-315-6F-汚物室1
6F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 排気 | EF-5~8-216-6F-汚物室2
6F | 電話コーナー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 排気 | EF-5~8-314-6F-特殊浴室
6F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-213-6F-給湯
6F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 排気 | EF-5~8-511-6F-感染廃棄
6F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 排気 | EF-5~8-612-6F-SWCW
6F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 排気 | EF-5~8-512-6F-SWCM
7F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 排気 | EF-5~8-127-7F-EPS1
7F | WCW703 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-321-7F-WCW703
7F | WCW704 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-322-7F-WCW704
7F | WCW705 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-322-7F-WCW704
7F | WCW708 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-322-7F-WCW704
7F | WCW715 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-411-7F-WCW715
7F | WCW716 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-411-7F-WCW715
7F | WCW717 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 排気 | EF-5~8-415-7F-WCW717
7F | WCW718 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-412-7F-WCW718
7F | WCW721 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-412-7F-WCW718
7F | WCW723 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-413-7F-WCW723
7F | WCE703 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-221-7F-WCE703
7F | WCE704 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-222-7F-WCE704
7F | WCE705 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-222-7F-WCE704
7F | WCE708 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-222-7F-WCE704
7F | WCE714 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 排気 | EF-5~8-122-7F-WCE714
7F | WCE715 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 排気 | EF-5~8-123-7F-WCE715
7F | WCE717 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-121-7F-WCE717
7F | WCE718 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-124-7F-WCE718
7F | WCE721 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-124-7F-WCE718
7F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 排気 | EF-5~8-411-7F-WCW715
7F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 排気 | EF-5~8-411-7F-WCW715
7F | 器材5 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.44 | 排気 | EF-5~8-121-7F-WCE717
7F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 排気 | EF-5~8-325-7F-SW1
7F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 排気 | EF-5~8-224-7F-SW2
7F | SW1 | 病院等 | 浴室等 | 9.46 | 排気 | EF-5~8-325-7F-SW1
7F | SW2 | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 排気 | EF-5~8-224-7F-SW2
7F | 収納1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-411-7F-WCW715
7F | 収納2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 排気 | EF-5~8-413-7F-WCW723
7F | 収納3W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-322-7F-WCW704
7F | 収納1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-121-7F-WCE717
7F | 収納2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 排気 | EF-5~8-125-7F-収納2E
7F | 収納3E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-222-7F-WCE704
7F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-414-7F-HWC2W
7F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 排気 | EF-5~8-414-7F-HWC2W
7F | WC4W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.92 | 排気 | EF-5~8-414-7F-HWC2W
7F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-126-7F-HWC2E
7F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 排気 | EF-5~8-126-7F-HWC2E
7F | HWC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.96 | 排気 | EF-5~8-126-7F-HWC2E
7F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 排気 | EF-5~8-324-7F-HWC1W
7F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-5~8-324-7F-HWC1W
7F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 排気 | EF-5~8-326-7F-汚物室1
7F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 排気 | EF-5~8-225-7F-HWC1E
7F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-5~8-225-7F-HWC1E
7F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 排気 | EF-5~8-226-7F-汚物室2
7F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 排気 | EF-5~8-326-7F-汚物室1
7F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 排気 | EF-5~8-226-7F-汚物室2
7F | 洗濯 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 排気 | EF-5~8-323-7F-洗濯
7F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-223-7F-給湯
7F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 排気 | EF-5~8-521-7F-感染廃棄
7F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 排気 | EF-5~8-622-7F-SWCW
7F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 排気 | EF-5~8-522-7F-SWCM
8F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 排気 | EF-5~8-136-8F-EPS1
8F | 特殊浴室 | 病院等 | 浴室等 | 17.1 | 排気 | EF-5~8-134-8F-特殊浴室
8F | WCW803 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-331-8F-WCW803
8F | WCW804 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-332-8F-WCW804
8F | WCW808 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-332-8F-WCW804
8F | WCW809 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-332-8F-WCW804
8F | WCW817 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-421-8F-WCW817
8F | WCW818 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-421-8F-WCW817
8F | WCW819 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-422-8F-WCW819
8F | WCW822 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-422-8F-WCW819
8F | WCE803 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 排気 | EF-5~8-231-8F-WCE803
8F | WCE804 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-232-8F-WCE804
8F | WCE805 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-232-8F-WCE804
8F | WCE808 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 排気 | EF-5~8-232-8F-WCE804
8F | WCE815 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 排気 | EF-5~8-137-8F-WCE815
8F | WCE816 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 排気 | EF-5~8-132-8F-WCE816
8F | 器材1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 排気 | EF-5~8-421-8F-WCW817
8F | 器材1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 排気 | EF-5~8-131-8F-器材1E
8F | 器材2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 排気 | EF-5~8-131-8F-器材1E
8F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 排気 | EF-5~8-337-8F-SW1
8F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 排気 | EF-5~8-234-8F-SW2
8F | SW1 | 病院等 | 浴室等 | 9.46 | 排気 | EF-5~8-337-8F-SW1
8F | SW2 | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 排気 | EF-5~8-234-8F-SW2
8F | 収納1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-421-8F-WCW817
8F | 収納2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 排気 | EF-5~8-423-8F-収納2W
8F | 収納3W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-332-8F-WCW804
8F | 収納1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-131-8F-器材1E
8F | 収納2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 排気 | EF-5~8-133-8F-収納2E
8F | 収納3E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 排気 | EF-5~8-232-8F-WCE804
8F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-424-8F-HWC2W
8F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 排気 | EF-5~8-424-8F-HWC2W
8F | WC4W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.9 | 排気 | EF-5~8-424-8F-HWC2W
8F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-135-8F-HWC2E
8F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 排気 | EF-5~8-135-8F-HWC2E
8F | WC4E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.92 | 排気 | EF-5~8-135-8F-HWC2E
8F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 排気 | EF-5~8-336-8F-HWC1W
8F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-5~8-336-8F-HWC1W
8F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 排気 | EF-5~8-338-8F-汚物室1
8F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 排気 | EF-5~8-235-8F-HWC1E
8F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 排気 | EF-5~8-235-8F-HWC1E
8F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 排気 | EF-5~8-236-8F-汚物室2
8F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 排気 | EF-5~8-338-8F-汚物室1
8F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 排気 | EF-5~8-236-8F-汚物室2
8F | 電話コーナー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 排気 | EF-5~8-335-8F-電話コーナー
8F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 排気 | EF-5~8-233-8F-給湯
8F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 排気 | EF-5~8-531-8F-感染廃棄
8F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 排気 | EF-5~8-632-8F-SWCW
8F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 排気 | EF-5~8-532-8F-SWCM
8F | WSW806 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.52 | 排気 | EF-5~8-333-8F-WSW806
8F | WSW807 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.52 | 排気 | EF-5~8-334-8F-WSW807
RF | EV機械室 | 病院等 | 電気室 | 43.44 | 空調 | PAC-R-1-9F-EV機械室

## 3-2) 換気送風機
様式 3-2. (換気)給排気送風機入力シート
① | ② | ③ | 制御等の有無
|  |  | ④ | ⑤ | ⑥
換気機器名称 | 設計風量 | 電動機定格出力 | 高効率電動機の有無 | インバータの有無 | 送風量制御
| [m3/h] | [kW]
|  |  | (選択） | (選択） | (選択）
EF-1-502-1F-器材1 | 1300 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-1-509-1F-汚物室 | 300 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-503-1F-SWC(救急) | 150 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-507-1F-WC救急 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-508-1F-HWC1 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-504-1F-HWC2 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-510-1F-HWC3 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-201-1F-更衣 | 1300 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-1-317-1F-EPS1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-514-1F-ES | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-302-1F-WC12 | 400 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-304-1F-収納 | 750 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-101-1F-SK2 | 1200 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-1-102-1F-HWC(画像) | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-306-1F-倉庫(画像) | 1150 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-1-315-1F-器材室 | 600 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-313-1F-SWC(内視鏡) | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-314-1F-SWC(内視鏡) | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-312-1F-HWC(内視鏡) | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-309-1F-WC(内視鏡)1 | 350 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-310-1F-WC(内視鏡)2 | 350 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-316-1F-WC(内視鏡) | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-404-1F-WCM | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-402-1F-WCW | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-403-1F-HWC(健診) | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-407-1F-倉庫カルテ | 950 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-1-408-1F-ES1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-602-1F-脱衣SW | 4250 | 1.65 | 無 | 有 | 無
SF-1-1-1F-機械室 | 6950 | 1.65 | 無 | 有 | 温度制御
SF-1-3-1F-機械室 | 2450 | 1.125 | 無 | 有 | 温度制御
EF-1-1-1F-機械室 | 6950 | 1.65 | 無 | 有 | 温度制御
EF-1-3-1F-機械室 | 2450 | 1.125 | 無 | 有 | 温度制御
SF-1-6-1F-ガスメーター室 | 1300 | 0.375 | 無 | 有 | 温度制御
EF-1-6-1F-ガスメーター室 | 1300 | 0.375 | 無 | 有 | 温度制御
SF-1-5-1F-医ガス | 3250 | 1.125 | 無 | 有 | 温度制御
EF-1-5-1F-医ガス | 3250 | 1.125 | 無 | 有 | 温度制御
SF-1-4-1F-消火ポンプ室 | 1600 | 0.375 | 無 | 有 | 温度制御
EF-1-4-1F-消火ポンプ室 | 1600 | 0.375 | 無 | 有 | 温度制御
SF-1-2-1F-気送管 | 1600 | 0.375 | 無 | 有 | 温度制御
EF-1-2-1F-気送管 | 1600 | 0.375 | 無 | 有 | 温度制御
EF-1・2-102-1F-車いす置場 | 600 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1・2-103-1F-HWC | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-603-1F-SWC | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-604-1F-SWC | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1-605-1F-SK1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-611-2F-ES1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-714-2F-ES2 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-608-2F-SWC1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-606-2F-SWC2 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-607-2F-HWC汚物 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-610-2F-SWC3 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-704-2F-SWC4 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-705-2F-HWC(外来) | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-707-2F-SWC5 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-711-2F-SWC6 | 150 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-710-2F-WC(外来) | 150 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-605-2F-医療廃棄 | 1150 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-2-2F-パントリー | 100 | 0.023 | 無 | 無 | 無
EF-2-3-2F-WC(医事課) | 100 | 0.023 | 無 | 無 | 無
EF-2-502-2F-HWC(化療) | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-501-2F-汚物廃棄 | 1500 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-2-406-2F-WC12 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-407-2F-WC12 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-402-2F-器材室1 | 1250 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-2-403-2F-器材室2 | 1250 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-2-405-2F-HWC12 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-903-2F-HWC(検査) | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-806-2F-SWC(検査) | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-802-2F-倉庫(検査) | 1150 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-2-804-2F-脱衣SW(検査) | 50 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-109-2F-EPS1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-106-2F-脱衣SW(薬剤) | 50 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-108-2F-SWC(薬剤) | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-105-2F-給湯 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-201-2F-調理室 | 2200 | 0.135 | 無 | 有 | 温度制御
EHP-2-2-1-2F-調理室 | 630 | 0.023 | 無 | 無 | 温度制御
EHP-2-31-1~5-2F-調理室 | 1920 | 0.18 | 無 | 無 | 温度制御
EHP-2-32-1~4-2F-洗浄室 | 1920 | 0.18 | 無 | 無 | 温度制御
EHP-2-33-1~3-2F-洗浄室 | 1920 | 0.18 | 無 | 無 | 温度制御
EF-2-202-2F-食品庫1 | 1000 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EHP-2-2-2-2F-食品庫1 | 630 | 0.023 | 無 | 無 | 温度制御
EF-2-204-2F-前室WC | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
SF-2-1-2F-厨房 | 7100 | 1.65 | 無 | 有 | 温度制御
EF-2-1-2F-厨房 | 7100 | 1.65 | 無 | 有 | 温度制御
EF-2-203-2F-電解水生成室 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1・2-105-2F-WC1M | 650 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-1・2-106-2F-WC1W | 950 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-715-2F-WC2M | 1600 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-2-713-2F-HWC2 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-2-4-2F-ES3 | 200 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-3-307-3F-WC(手術) | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-303-3F-SWCW | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-305-3F-SWCM | 150 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-306-3F-脱衣SWW | 50 | 0.06 | 無 | 無 | 無
EF-3-304-3F-脱衣SWM | 50 | 0.06 | 無 | 無 | 無
EF-3-209-3F-ES1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-402-3F-器材(ANGIO) | 900 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-405-3F-WC(ANGIO) | 150 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-404-3F-SWC(ANGIO) | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EHP-3-301-12-3F-医療廃棄物 | 630 | 0.023 | 無 | 無 | 無
EF-3-204-3F-SWC(中材) | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-104-3F-SWC1 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-103-3F-汚物1 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-102-3F-SW | 200 | 0.075 | 無 | 無 | 無
EF-3-105-3F-汚物2 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-107-3F-SWC2 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-106-3F-HWC2 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-112-3F-脱衣SW | 200 | 0.075 | 無 | 無 | 無
EF-3-110-3F-汚物室 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-111-3F-WC1 | 400 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-109-3F-SWC(重症) | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-3-3-3F-倉庫 | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
EF-3-2-3F-資料室 | 150 | 0.053 | 無 | 無 | 無
EF-3-1-3F-HWC4 | 150 | 0.053 | 無 | 無 | 無
EF-3-4-3F-自販・電話 | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
EF-3-6-3F-HWC1 | 150 | 0.053 | 無 | 無 | 無
EF-3-5-3F-SK | 150 | 0.053 | 無 | 無 | 無
EF-4-21-4F-給湯1 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-6-4F-給湯2 | 150 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-20-4F-給湯3 | 50 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-7-4F-倉庫 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-13-4F-更衣WCM | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-12-4F-更衣WCW | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-14-4F-更衣脱衣SWM | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
EF-4-10-4F-更衣脱衣SWW | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-11-4F-更衣脱衣SWW | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
EF-4-15-4F-当直脱衣SWW | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
SF-4-4-4F-ガス消火設備室 | 650 | 0.135 | 無 | 有 | 温度制御
EF-4-4-4F-ガス消火設備室 | 650 | 0.135 | 無 | 有 | 温度制御
EF-4-8-4F-WCM | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-9-4F-WCW | 550 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-16-4F-EPS1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-4-17-4F-ES1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-304-5F-沐浴 | 150 | 0.06 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-301-5F-WCW503 | 350 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-302-5F-WCW504 | 1300 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-204-5F-SW | 450 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-105-5F-EPS1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5-101-5F-WCW515 | 750 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5-102-5F-HWC(LD) | 150 | 0.053 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-201-5F-WCE503 | 450 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-202-5F-WCE505 | 1000 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-106-5F-USE515 | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-102-5F-WCE516 | 850 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-101-5F-器材1 | 1050 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5-103-5F-収納1W | 1250 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-104-5F-HWC2 | 250 | 0.053 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-303-5F-WC12W | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-306-5F-汚物室1 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-205-5F-WC4 | 450 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-206-5F-汚物室2 | 450 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-305-5F-洗濯 | 50 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-203-5F-給湯 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-501-5F-感染廃棄 | 950 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-602-5F-SWCW | 1250 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-502-5F-SWCM | 950 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-115-6F-EPS1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-314-6F-特殊浴室 | 650 | 0.12 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-311-6F-WCW603 | 350 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-312-6F-WCW604 | 850 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-402-6F-WCW617 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-211-6F-WCE603 | 350 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-212-6F-WCE604 | 900 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-112-6F-WCE617 | 600 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-401-6F-器材1W | 850 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-111-6F-器材2E | 750 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-214-6F-SW | 400 | 0.075 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-405-6F-WCW616 | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-116-6F-WCE616 | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-403-6F-収納2W | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-113-6F-収納2E | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-404-6F-HWC2W | 400 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-114-6F-HWC2E | 250 | 0.053 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-313-6F-HWC1W | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-315-6F-汚物室1 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-215-6F-HWC1E | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-216-6F-汚物室2 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-213-6F-給湯 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-511-6F-感染廃棄 | 950 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-612-6F-SWCW | 1250 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-512-6F-SWCM | 1100 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-127-7F-EPS1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-321-7F-WCW703 | 350 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-322-7F-WCW704 | 1100 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-411-7F-WCW715 | 1000 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-415-7F-WCW717 | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-412-7F-WCW718 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-413-7F-WCW723 | 300 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-221-7F-WCE703 | 350 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-222-7F-WCE704 | 900 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-122-7F-WCE714 | 250 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-123-7F-WCE715 | 200 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-121-7F-WCE717 | 700 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-124-7F-WCE718 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-325-7F-SW1 | 400 | 0.075 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-224-7F-SW2 | 400 | 0.075 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-125-7F-収納2E | 150 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-414-7F-HWC2W | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-126-7F-HWC2E | 400 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-324-7F-HWC1W | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-326-7F-汚物室1 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-225-7F-HWC1E | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-226-7F-汚物室2 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-323-7F-洗濯 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-223-7F-給湯 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-521-7F-感染廃棄 | 900 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-622-7F-SWCW | 1200 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-522-7F-SWCM | 1100 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-136-8F-EPS1 | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-134-8F-特殊浴室 | 450 | 0.075 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-331-8F-WCW803 | 300 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-332-8F-WCW804 | 1100 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-421-8F-WCW817 | 1100 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-422-8F-WCW819 | 700 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-231-8F-WCE803 | 300 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-232-8F-WCE804 | 950 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-137-8F-WCE815 | 100 | 0.038 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-132-8F-WCE816 | 350 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-131-8F-器材1E | 1250 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-337-8F-SW1 | 350 | 0.075 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-234-8F-SW2 | 400 | 0.075 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-423-8F-収納2W | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-133-8F-収納2E | 150 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-424-8F-HWC2W | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-135-8F-HWC2E | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-336-8F-HWC1W | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-338-8F-汚物室1 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-235-8F-HWC1E | 350 | 0.068 | 無 | 無 | 無
EF-5~8-236-8F-汚物室2 | 500 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-335-8F-電話コーナー | 200 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-233-8F-給湯 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-531-8F-感染廃棄 | 950 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-632-8F-SWCW | 1250 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-532-8F-SWCM | 1000 | 0.21 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-333-8F-WSW806 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無
EF-5~8-334-8F-WSW807 | 100 | 0.135 | 無 | 有 | 無

## 3-3) 換気空調機
様式 3-3. (換気)換気代替空調機入力シート
① | ② | ③ | 熱源 |  | 送風機 |  |  | 制御等の有無
|  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪
換気機器名称 | 換気対象室の用途 | 必要冷却能力 | 熱源効率 | ポンプ | 送風機の | 設計 | 電動機 | 高効率電動機 | インバータ | 送風量
|  |  | （一次換算値） | 定格出力 | 種類 | 風量 | 定格出力 | の有無 | の有無 | 制御
| (選択) | [kW] | [-] | [kW] | (選択) | [m3/h] | [kW] | (選択） | (選択） | (選択）
PAC-2-1-2F-透析機械室 | 機械室 | 2.2 | 1.01 | 0 | 空調 | 720 | 0.035 | 無 | 無 | 無
[5 empty] | 排気 | 250 | 0.135 | 無 | 有 | 温度制御
PAC-4-1A~1C-4F-電気室 | 電気室 | 80 | 1.17 | 0 | 空調 | 7200 | 1.65 | 無 | 無 | 無
[5 empty] | 給気 | 6800 | 2.78 | 無 | 有 | 温度制御
[5 empty] | 排気 | 6800 | 1.65 | 無 | 有 | 温度制御
PAC-R-1-9F-EV機械室 | エレベータ機械室 | 20 | 1.04 | 0 | 空調 | 3720 | 0.159 | 有 | 無 | 無
[5 empty] | 排気 | 1000 | 0.143 | 有 | 有 | 温度制御
[5 empty] | 給気 | 1000 | 0.143 | 有 | 有 | 温度制御

## 4) 照明
様式 4. (照明)照明入力シート
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | 室指数 |  |  | 照明器具仕様 |  |  | 制御等の有無
[7 empty] | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 | 天井高 | 室の間口 | 室の奥行 | 室指数 | 機器名称 | 定格消費電力 | 台数 | 在室検知制御 | 明るさ検知制御 | タイムスケジュール制御 | 初期照度補正機能
|  |  |  | [㎡] | [m] | [m] | [m] | [m] | [-] | （照明器具表の記号等） | [W/台] | [台]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) | 制御等の有無 ⑧: (選択); 制御等の有無 ⑨: (選択); 制御等の有無 ⑩: (選択); 制御等の有無 ⑪: (選択)
1F | 救急待合 | 病院等 | 集中治療室 | 62.27 | 6 | 2.7 |  |  | 0.924 | D01 | 16.8 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 感染待合 | 病院等 | 集中治療室 | 5.78 | 6 | 2.5 |  |  | 0.479 | A46 | 45.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 感染診察 | 病院等 | 集中治療室 | 11.31 | 6 | 2.5 |  |  | 0.665 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 診察室1(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 10.53 | 6 | 2.5 |  |  | 0.638 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 診察室2(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 11.21 | 6 | 2.5 |  |  | 0.662 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 診察室3(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 12.59 | 6 | 2.5 |  |  | 0.667 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 事務作業 | 病院等 | 看護職員室 | 65.83 | 6 | 2.5 |  |  | 0.966 | A46 | 45.9 | 8 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 洗浄 | 病院等 | 集中治療室 | 5.37 | 6 | 2.5 |  |  | 0.457 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 救急病床 | 病院等 | 集中治療室 | 86.28 | 6 | 2.7 |  |  | 1.333 | M24 | 24 | 7 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | P36 | 36 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 救急スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 20.41 | 6 | 2.7 |  |  | 0.82 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 救急病床5 | 病院等 | 集中治療室 | 11.09 | 6 | 2.7 |  |  | 0.614 | P36 | 36 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6.94 | 6 | 2.5 |  |  | 0.509 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.67 | 6 | 2.5 |  |  | 0.721 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 器材3 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.95 | 6 | 2.5 |  |  | 0.412 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 面談室 | 病院等 | 集中治療室 | 6.61 | 6 | 2.5 |  |  | 0.508 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 観察室 | 病院等 | 集中治療室 | 113.18 | 6 | 2.7 |  |  | 1.47 | A22 | 21.5 | 9 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | M24 | 24 | 18 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 観察室スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 39.33 | 6 | 2.7 |  |  | 1.008 | M24 | 24 | 5 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 師長室 | 病院等 | 看護職員室 | 3.75 | 6 | 2.5 |  |  | 0.373 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 高圧酸素 | 病院等 | 集中治療室 | 17.22 | 6 | 2.5 |  |  | 0.81 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 処置室(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 9.99 | 6 | 2.5 |  |  | 0.618 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 汚物室 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.95 | 6 | 2.5 |  |  | 0.534 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 初療室1 | 病院等 | 集中治療室 | 42.33 | 6 | 3 |  |  | 0.54 | C36C | 36 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 初療室2 | 病院等 | 集中治療室 | 36 | 6 | 3 |  |  | 1 | C36C | 36 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 観察ホール | 病院等 | 集中治療室 | 92.11 | 6 | 2.7 |  |  | 1.251 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A46 | 45.9 | 9 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 風除室2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 11.79 | 6 | 2.7 |  |  | 0.63 | E13 | 13.3 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 当直室1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.91 | 6 | 2.4 |  |  | 0.459 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 当直室2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.91 | 6 | 2.4 |  |  | 0.458 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 当直室3 | 病院等 | 看護職員室 | 5.87 | 6 | 2.4 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | スタッフ廊下(救急) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 20.7 | 6 | 2.5 |  |  | 0.625 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | スタッフラウンジ | 病院等 | 看護職員室 | 26.79 | 6 | 2.5 |  |  | 1.018 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | センター長室(救急) | 病院等 | 事務室 | 8.05 | 6 | 2.4 |  |  | 0.569 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | ワークステーション | 病院等 | 看護職員室 | 18.48 | 6 | 2.5 |  |  | 0.734 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 待機室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.12 | 6 | 2.4 |  |  | 0.5 | A46 | 45.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 倉庫(救急) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.89 | 6 | 2.5 |  |  | 0.66 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | SWC(救急) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.17 | 6 | 2.4 |  |  | 0.338 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | WC救急 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.62 | 6 | 2.4 |  |  | 0.326 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | HWC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.51 | 6 | 2.4 |  |  | 0.525 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.27 | 6 | 2.4 |  |  | 0.519 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | HWC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.88 | 6 | 2.4 |  |  | 0.547 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | リニアック1 | 病院等 | 検査室 | 83.79 | 6 | 3 |  |  | 1.484 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | リニアック2 | 病院等 | 検査室 | 83.8 | 6 | 3 |  |  | 1.484 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 操作室3 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 6 | 2.5 |  |  | 1.008 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 受付1 | 病院等 | 待合室 | 4.93 | 6 | 2.5 |  |  | 0.429 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 診察室 | 病院等 | 診察室 | 7.47 | 6 | 2.5 |  |  | 0.546 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 待機・待合室 | 病院等 | 待合室 | 30.54 | 6 | 2.7 |  |  | 0.785 | A22 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 倉庫(放射線) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.3 | 6 | 2.5 |  |  | 0.686 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | SPECT | 病院等 | 検査室 | 48.59 | 6 | 3 |  |  | 1.124 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 処置室(放射線) | 病院等 | 診察室 | 8.28 | 6 | 2.5 |  |  | 0.555 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 準備室(核医学) | 病院等 | 診察室 | 8.66 | 6 | 2.5 |  |  | 0.571 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 操作室4 | 病院等 | 検査室 | 24.81 | 6 | 2.5 |  |  | 0.758 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 貯蔵室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.25 | 6 | 2.5 |  |  | 0.41 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廃棄室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.6 | 6 | 2.5 |  |  | 0.428 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | PET/CT1 | 病院等 | 検査室 | 21.92 | 6 | 3 |  |  | 0.768 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | PET/CT2 | 病院等 | 検査室 | 21.92 | 6 | 3 |  |  | 0.768 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | PEM | 病院等 | 検査室 | 10.37 | 6 | 3 |  |  | 0.536 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | PET処置室 | 病院等 | 診察室 | 8.91 | 6 | 2.5 |  |  | 0.582 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | WC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.26 | 6 | 2.4 |  |  | 0.305 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | WC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.07 | 6 | 2.4 |  |  | 0.35 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.26 | 6 | 2.4 |  |  | 0.305 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 更衣回復 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.09 | 6 | 2.4 |  |  | 0.686 | E8 | 7.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 待合 | 病院等 | 待合室 | 15.1 | 6 | 2.4 |  |  | 0.668 | A22 | 21.5 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下(核医学) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 36.78 | 6 | 2.4 |  |  | 0.802 | A22 | 21.5 | 6 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 受付2 | 病院等 | 待合室 | 6.34 | 6 | 2.4 |  |  | 0.523 | A46 | 45.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 脱衣SW(核医学) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.73 | 6 | 2.4 |  |  | 0.325 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 6 | 6 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | MRI室1 | 病院等 | 検査室 | 35.59 | 6 | 3 |  |  | 0.991 | S7 | 6.1 | 10 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | MRI室2 | 病院等 | 検査室 | 41.47 | 6 | 3 |  |  | 1.059 | S7 | 6.1 | 10 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | X-TV室1 | 病院等 | 検査室 | 25.5 | 6 | 3 |  |  | 0.842 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | X-TV室2 | 病院等 | 検査室 | 35.09 | 6 | 3 |  |  | 0.924 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 前室 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 37.49 | 6 | 2.7 |  |  | 0.903 | A22 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 受付3 | 病院等 | 待合室 | 9.69 | 6 | 2.4 |  |  | 0.596 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 技師長室 | 病院等 | 事務室 | 5.28 | 6 | 2.5 |  |  | 0.457 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 読影室 | 病院等 | 検査室 | 16.99 | 6 | 2.5 |  |  | 0.824 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | スタッフ室(画像) | 病院等 | 検査室 | 44.66 | 6 | 2.5 |  |  | 0.903 | A46 | 45.9 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 更衣34 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.05 | 6 | 2.4 |  |  | 0.549 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 更衣5 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6 | 6 | 2.4 |  |  | 0.5 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | WC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.13 | 6 | 2.4 |  |  | 0.415 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | CT室1 | 病院等 | 検査室 | 35.91 | 6 | 3 |  |  | 0.991 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | CT室2 | 病院等 | 検査室 | 37.59 | 6 | 3 |  |  | 1.004 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | CT室3 | 病院等 | 検査室 | 40.71 | 6 | 3 |  |  | 0.91 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 撮影室1 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 6 | 3 |  |  | 0.847 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 撮影室2 | 病院等 | 検査室 | 19.93 | 6 | 3 |  |  | 0.739 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 撮影室3 | 病院等 | 検査室 | 19.93 | 6 | 3 |  |  | 0.739 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 操作室1 | 病院等 | 検査室 | 59.18 | 6 | 2.5 |  |  | 0.99 | A46 | 45.9 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 操作室2 | 病院等 | 検査室 | 26.67 | 6 | 2.5 |  |  | 1.028 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 操作室6 | 病院等 | 検査室 | 16.83 | 6 | 2.5 |  |  | 0.819 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 操作室5 | 病院等 | 検査室 | 14.98 | 6 | 2.5 |  |  | 0.773 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 収納 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.62 | 6 | 2.5 |  |  | 0.478 | D22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | マンモ・骨塩室 | 病院等 | 検査室 | 15.37 | 6 | 3 |  |  | 0.63 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 待合1 | 病院等 | 待合室 | 29.82 | 6 | 2.7 |  |  | 0.684 | A22 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 待合2 | 病院等 | 待合室 | 25.09 | 6 | 2.7 |  |  | 0.663 | D01 | 16.8 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 更衣1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.9 | 6 | 2.4 |  |  | 0.283 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 更衣2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.9 | 6 | 2.4 |  |  | 0.283 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | HWC(画像) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.91 | 6 | 2.4 |  |  | 0.504 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 倉庫(画像) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.48 | 6 | 2.4 |  |  | 0.349 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 内視鏡室1 | 病院等 | 検査室 | 14.25 | 6 | 2.7 |  |  | 0.672 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 内視鏡室2 | 病院等 | 検査室 | 16.2 | 6 | 2.7 |  |  | 0.745 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | BB50 | 43 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 内視鏡室3 | 病院等 | 検査室 | 22.61 | 6 | 2.7 |  |  | 0.879 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | BB50 | 43 | 12 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 内視鏡室4 | 病院等 | 検査室 | 22.13 | 6 | 2.7 |  |  | 0.818 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | BB50 | 43 | 11 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 受付 | 病院等 | 待合室 | 5.06 | 6 | 2.7 |  |  | 0.414 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | リカバリー室 | 病院等 | 検査室 | 35.5 | 6 | 2.5 |  |  | 1.088 | A22 | 21.5 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 洗浄室 | 病院等 | 検査室 | 20.84 | 6 | 2.5 |  |  | 0.823 | A46 | 45.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 器材室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.83 | 6 | 2.5 |  |  | 0.559 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | カンファレンス室 | 病院等 | 事務室 | 63.43 | 6 | 2.5 |  |  | 1.291 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | SWC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.24 | 6 | 2.4 |  |  | 0.375 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | HWC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.89 | 6 | 2.4 |  |  | 0.486 | E8 | 7.9 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 点滴室 | 病院等 | 診察室 | 6 | 6 | 2.5 |  |  | 0.487 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 説明室1 | 病院等 | 診察室 | 5.21 | 6 | 2.5 |  |  | 0.456 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 説明室2 | 病院等 | 診察室 | 4.89 | 6 | 2.5 |  |  | 0.442 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 前処置室 | 病院等 | 診察室 | 24.63 | 6 | 2.5 |  |  | 0.828 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 更衣12 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.92 | 6 | 2.4 |  |  | 0.414 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | WC(内視鏡)1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 9.65 | 6 | 2.4 |  |  | 0.641 | E8 | 7.9 | 5 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | WC(内視鏡)2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 9.65 | 6 | 2.4 |  |  | 0.641 | E8 | 7.9 | 5 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | スタッフ廊下(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 55.23 | 6 | 2.5 |  |  | 0.601 | A22 | 21.5 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 66.38 | 6 | 2.5 |  |  | 0.825 | D03 | 30 | 12 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | WC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.99 | 6 | 2.4 |  |  | 0.319 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 健診エントランス | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 73.91 | 6 | 2.7 |  |  | 1.105 | D01 | 16.8 | 11 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 9 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 17 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | スタッフ室(健診) | 病院等 | 看護職員室 | 23.18 | 6 | 2.5 |  |  | 0.937 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 休憩室 | 病院等 | 看護職員室 | 12.98 | 6 | 2.5 |  |  | 0.716 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 更衣M | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.7 | 6 | 2.4 |  |  | 0.522 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 更衣W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.01 | 6 | 2.4 |  |  | 0.625 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.46 | 6 | 2.4 |  |  | 0.47 | E8 | 7.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.72 | 6 | 2.4 |  |  | 0.444 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | HWC(健診) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.84 | 6 | 2.4 |  |  | 0.458 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 面接室1 | 病院等 | 診察室 | 6.37 | 6 | 2.5 |  |  | 0.504 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 面接室2 | 病院等 | 診察室 | 8.37 | 6 | 2.5 |  |  | 0.577 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 待合ラウンジ | 病院等 | 待合室 | 65.58 | 6 | 2.7 |  |  | 1.101 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 26 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 診察室1(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.77 | 6 | 2.5 |  |  | 0.59 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 診察室2(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.23 | 6 | 2.5 |  |  | 0.573 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 診察室3(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.23 | 6 | 2.5 |  |  | 0.573 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 体側室 | 病院等 | 検査室 | 39.94 | 6 | 2.5 |  |  | 1.235 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | ナース作業 | 病院等 | 看護職員室 | 30.82 | 6 | 2.5 |  |  | 0.703 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | センター長室(健診) | 病院等 | 事務室 | 6.52 | 6 | 2.5 |  |  | 0.509 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 倉庫カルテ | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.63 | 6 | 2.5 |  |  | 0.552 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 内診室 | 病院等 | 診察室 | 8.46 | 6 | 2.5 |  |  | 0.581 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下(健診) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 20.44 | 6 | 2.7 |  |  | 0.709 | D03 | 30 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | X-TV室 | 病院等 | 検査室 | 19.02 | 6 | 3 |  |  | 0.687 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | BXP | 病院等 | 検査室 | 6.1 | 6 | 2.5 |  |  | 0.483 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 操作室 | 病院等 | 検査室 | 25.11 | 6 | 2.5 |  |  | 0.76 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 心電図肺機能室 | 病院等 | 検査室 | 15.58 | 6 | 2.5 |  |  | 0.718 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | エコー室1 | 病院等 | 検査室 | 6.1 | 6 | 2.5 |  |  | 0.483 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | エコー室2 | 病院等 | 検査室 | 6.1 | 6 | 2.5 |  |  | 0.483 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 切出室 | 病院等 | 検査室 | 43.28 | 6 | 2.5 |  |  | 1.291 | A46 | 45.9 | 9 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 染色診断室 | 病院等 | 検査室 | 91.9 | 6 | 2.5 |  |  | 1.302 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A46 | 45.9 | 13 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 暗室 | 病院等 | 検査室 | 10.58 | 6 | 2.5 |  |  | 0.649 | E8D | 7.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 霊安室 | 病院等 | 解剖室等 | 15.3 | 6 | 2.5 |  |  | 0.757 | E13 | 13.3 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 解剖室 | 病院等 | 解剖室等 | 25.16 | 6 | 2.5 |  |  | 0.983 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 準備室(解剖) | 病院等 | 解剖室等 | 16.08 | 6 | 2.5 |  |  | 0.681 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 洗浄コーナー | 病院等 | 解剖室等 | 4.77 | 6 | 2.5 |  |  | 0.434 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 脱衣SW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.37 | 6 | 2.4 |  |  | 0.295 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 防災センター | 病院等 | 事務室 | 48.61 | 6 | 2.5 |  |  | 1.253 | A46 | 45.9 | 10 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 機械室 | 病院等 | 機械室 | 161.38 | 6 | 6 |  |  | 0.931 | D22 | 21.5 | 14 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | ガスメーター室 | 病院等 | 機械室 | 7.16 | 6 | 6 |  |  | 0.217 | D22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 医ガス | 病院等 | 機械室 | 59.09 | 6 | 6 |  |  | 0.51 | D22 | 21.5 | 7 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 消火ポンプ室 | 病院等 | 機械室 | 25.83 | 6 | 6 |  |  | 0.424 | D22 | 21.5 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 気送管 | 病院等 | 機械室 | 7.12 | 6 | 6 |  |  | 0.222 | D22 | 21.5 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 4.75 | 6 | 2.4 |  |  | 0.454 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.92 | 6 | 2.4 |  |  | 0.541 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | カフェ | 病院等 | レストラン | 39.14 | 6 | 2.7 |  |  | 0.936 | D1 | 15 | 9 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | UN1 | 14.5 | 7 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | PN1 | 7.8 | 5 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | V1 | 33.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | カフェ厨房 | 病院等 | 厨房 | 9.94 | 6 | 2.7 |  |  | 0.564 | V1 | 33.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | ボランティア室 | 病院等 | 事務室 | 4.64 | 6 | 2.4 |  |  | 0.447 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
1F | 車いす置場 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.64 | 6 | 2.4 |  |  | 0.447 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | HWC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.14 | 6 | 2.4 |  |  | 0.514 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 風除室1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 19.07 | 6 | 2.7 |  |  | 0.785 | E13 | 13.3 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 風除室3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 7.58 | 6 | 2.7 |  |  | 0.508 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 風除室4 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 14.62 | 6 | 2.7 |  |  | 0.685 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 風除室5 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 7.69 | 6 | 2.7 |  |  | 0.512 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | エントランスホール | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 220.16 | 10.5 | 10.4 |  |  | 0.898 | D01 | 16.8 | 12 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D02 | 16.8 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 10 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 12 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D04 | 37 | 21 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 47 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 26 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 24.01 | 6 | 2.7 |  |  | 0.623 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 39.34 | 6 | 2.5 |  |  | 0.67 | A22 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 123.53 | 6 | 2.7 |  |  | 0.937 | D01 | 16.8 | 36 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 40.99 | 6 | 2.5 |  |  | 1.011 | F16 | 16.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 48.64 | 6 | 2.7 |  |  | 0.932 | D01 | 16.8 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下5 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 67.67 | 6 | 2.7 |  |  | 0.958 | D01 | 16.8 | 24 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下6 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 58.54 | 6 | 2.7 |  |  | 0.846 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 13 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | SWC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.91 | 6 | 2.4 |  |  | 0.407 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | SK1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.62 | 6 | 2.4 |  |  | 0.255 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | SK2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.09 | 6 | 2.4 |  |  | 0.218 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | ストレッチャー置場 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 5.9 | 6 | 2.4 |  |  | 0.473 | D22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 17.92 | 6 | 6 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 20.86 | 6 | 6 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 23.65 | 6 | 6 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 31.68 | 6 | 6 |  |  |  | E8 | 7.9 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 16.85 | 6 | 6 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
1F | AD1 | 病院等 | 機械室 | 9 | 6 | 6 |  |  | 0.25 | D22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | AD2 | 病院等 | 機械室 | 11.27 | 6 | 6 |  |  | 0.263 | D22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | AD3 | 病院等 | 機械室 | 9.03 | 6 | 6 |  |  | 0.25 | D22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | AD4 | 病院等 | 機械室 | 9 | 6 | 6 |  |  | 0.25 | D22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
1F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 25.87 | 6 | 2.7 |  |  | 0.849 | D03 | 30 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 11 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
1F | 廊下(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 16.87 | 6 | 2.7 |  |  | 0.589 | D01 | 16.8 | 6 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 中待合1 | 病院等 | 待合室 | 47.05 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.982 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 7 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 中待合2 | 病院等 | 待合室 | 9.86 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.58 | D03 | 30 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 中待合3 | 病院等 | 待合室 | 14.43 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.679 | D03 | 30 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 中待合4 | 病院等 | 待合室 | 11.77 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.612 | D03 | 30 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 中待合5 | 病院等 | 待合室 | 14.56 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.703 | D03 | 30 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 中待合6 | 病院等 | 待合室 | 12.5 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.615 | D03 | 30 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 中待合7 | 病院等 | 待合室 | 13.32 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.632 | D03 | 30 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 中待合8 | 病院等 | 待合室 | 62.73 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.952 | D01 | 16.8 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 受付1 | 病院等 | 待合室 | 7.18 | 4.5 | 3 |  |  | 0.445 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 受付2 | 病院等 | 待合室 | 7.25 | 4.5 | 3 |  |  | 0.448 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 受付3 | 病院等 | 待合室 | 4.34 | 4.5 | 3 |  |  | 0.342 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 受付4 | 病院等 | 待合室 | 7.83 | 4.5 | 3 |  |  | 0.466 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 受付5 | 病院等 | 待合室 | 4.01 | 4.5 | 3 |  |  | 0.32 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | スタッフルーム | 病院等 | 診察室 | 38.95 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.073 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 師長室(外来) | 病院等 | 事務室 | 8.09 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.524 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 11.7 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.678 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 麻酔診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.631 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 放射線診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.631 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 総合内科診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.631 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 呼吸器予備診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.631 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 呼吸器診察1 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.631 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 隔離陰圧 | 病院等 | 診察室 | 10.35 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.642 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 発熱待合 | 病院等 | 待合室 | 21.38 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.802 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 発熱診察 | 病院等 | 診察室 | 11.56 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.658 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 臨床心理相談 | 病院等 | 診察室 | 8.41 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.58 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 看護説明1 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.626 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 看護説明2 | 病院等 | 診察室 | 11.76 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.665 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 糖尿病診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.626 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | リウマチ診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.626 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 血液内科診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.626 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 消化器診察 | 病院等 | 診察室 | 9.24 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.606 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 診察1 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.617 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 循環器診察 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.617 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 診察2 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.617 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 精神診察 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.617 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 脳外科診察1 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.626 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 脳外科診察2 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.626 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 脳外科処置 | 病院等 | 診察室 | 14.79 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.763 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 診察予備 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.626 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 心臓血管診察 | 病院等 | 診察室 | 17.57 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.806 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 看護診察1 | 病院等 | 診察室 | 12.22 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.677 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | ギプス室 | 病院等 | 診察室 | 27.6 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.039 | L46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 整形診察1 | 病院等 | 診察室 | 12.22 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.677 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 整形処置 | 病院等 | 診察室 | 15.84 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.79 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 整形診察2 | 病院等 | 診察室 | 15.71 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.779 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 形成外科診察1 | 病院等 | 診察室 | 14.31 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.713 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 形成外科診察2 | 病院等 | 診察室 | 8.56 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.583 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 形成外科診察3 | 病院等 | 診察室 | 8.76 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.589 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 皮膚処置 | 病院等 | 診察室 | 9.43 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.608 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 皮膚診察 | 病院等 | 診察室 | 11.77 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.658 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 看護診察2 | 病院等 | 診察室 | 8.36 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.498 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 呼吸器診察 | 病院等 | 診察室 | 7.76 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.557 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 乳腺甲状腺診察 | 病院等 | 診察室 | 10.17 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.628 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 外科処置 | 病院等 | 診察室 | 10.17 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.628 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 外科診察 | 病院等 | 診察室 | 12.3 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.666 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 泌尿器診察1 | 病院等 | 診察室 | 14.45 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.756 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 泌尿器処置 | 病院等 | 診察室 | 14.45 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.756 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 泌尿器診察2 | 病院等 | 診察室 | 18.64 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.829 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 眼科診察1 | 病院等 | 診察室 | 6.96 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.525 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 眼科診察2 | 病院等 | 診察室 | 21.76 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.888 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 眼科診察3 | 病院等 | 診察室 | 14.28 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.752 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 小児診察 | 病院等 | 診察室 | 25.01 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.912 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 小児処置 | 病院等 | 診察室 | 11.06 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.625 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 隔離室 | 病院等 | 診察室 | 8.41 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.558 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 耳鼻科診察 | 病院等 | 診察室 | 31.5 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.122 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 耳鼻科処置 | 病院等 | 診察室 | 14.63 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.711 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 婦人診察 | 病院等 | 診察室 | 11.9 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.69 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 内診室1 | 病院等 | 診察室 | 11.56 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.68 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | モニター室 | 病院等 | 診察室 | 9.01 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.596 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 内診室2 | 病院等 | 診察室 | 12.41 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.704 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 婦人特殊診察 | 病院等 | 診察室 | 13.7 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.738 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 説明室 | 病院等 | 診察室 | 6.01 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.483 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 授乳室 | 病院等 | 待合室 | 3.54 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.36 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | SWC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.89 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.411 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | SWC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.64 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.324 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | HWC汚物 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.5 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.488 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | SWC3 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.55 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.382 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | SWC4 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.85 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.309 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | HWC(外来) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.47 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.512 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | SWC5 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.19 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.371 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | SWC6 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.91 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.329 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | WC(外来) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.54 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.375 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 通路1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 49.94 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.75 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 11 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 通路2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 43.18 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.775 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 通路3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 47.53 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.75 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 13 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 通路4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 44.17 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.782 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 通路5 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 36.24 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.751 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 診察室 | 31.2 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.702 | A22 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 診察室 | 28.44 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.695 | A22 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | スタッフ廊下3 | 病院等 | 診察室 | 27.2 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.615 | A22 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | スタッフ廊下4 | 病院等 | 診察室 | 27.06 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.465 | A22 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | スタッフ廊下5 | 病院等 | 診察室 | 27.12 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.615 | A22 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | スタッフ廊下6 | 病院等 | 診察室 | 24.99 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.61 | A22 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 中央処置室 | 病院等 | 診察室 | 100.16 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.476 | A22 | 21.5 | 19 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 医療廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 3.43 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.338 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 倉庫(外来) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6.65 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.5 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 医事課・患者支援室 | 病院等 | 事務室 | 140.06 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.983 | A46 | 45.9 | 20 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 医事受付 | 病院等 | 待合室 | 23.81 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.75 | A46 | 45.9 | 5 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 10 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | カウンター | 病院等 | 事務室 | 13.31 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.718 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 個室1 | 病院等 | 事務室 | 7.62 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.549 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 個室2 | 病院等 | 事務室 | 7.63 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.55 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 個室3 | 病院等 | 事務室 | 7.63 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.55 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 個室4 | 病院等 | 事務室 | 6.37 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.505 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 個室5 | 病院等 | 事務室 | 6.38 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.505 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | がんサロン | 病院等 | 事務室 | 10.88 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.635 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | パントリー | 病院等 | 湯沸室等 | 5.5 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.488 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | WC(医事課) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.338 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 化学療法室 | 病院等 | 診察室 | 137.65 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.222 | A46 | 45.9 | 11 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 受付スタッフ | 病院等 | 診察室 | 21.34 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.817 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 薬剤 | 病院等 | 検査室 | 13.94 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.715 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 診察室1 | 病院等 | 診察室 | 8.84 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.587 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 診察室2 | 病院等 | 診察室 | 8.75 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.583 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | HWC(化療) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.33 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.478 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 汚物廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 4.84 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.439 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 器材室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.09 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.693 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 透析室 | 病院等 | 検査室 | 238 | 4.5 | 2.7 |  |  | 2.389 | A46 | 45.9 | 28 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 37.72 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.929 | A46 | 45.9 | 5 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 診察室(透析) | 病院等 | 診察室 | 10.97 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.661 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 洗浄室(透析) | 病院等 | 検査室 | 8.18 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.544 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 透析個室 | 病院等 | 検査室 | 22.95 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.897 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 師長室(透析) | 病院等 | 事務室 | 5.61 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.463 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | スタッフ室 | 病院等 | 看護職員室 | 18.63 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.75 | A46 | 45.9 | 3 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | WC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.2 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.422 | E8 | 7.9 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 器材室1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.26 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.601 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 器材室2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.86 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.554 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 待合 | 病院等 | 待合室 | 14.65 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.686 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 更衣1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.2 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.608 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 更衣2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.2 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.608 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | HWC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 10.44 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.652 | E8 | 7.9 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 透析機械室 | 病院等 | 機械室 | 30.3 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.006 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 汚物室 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.24 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.43 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 受付(検査) | 病院等 | 待合室 | 9.04 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.556 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 心電図室 | 病院等 | 検査室 | 12.8 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.711 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | エコー室 | 病院等 | 検査室 | 30.54 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.081 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 聴力検査コーナー | 病院等 | 検査室 | 18.76 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.79 | S7 | 6.1 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 筋電図室 | 病院等 | 検査室 | 10.24 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.638 | S7 | 6.1 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 脳波室 | 病院等 | 検査室 | 11.7 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.676 | S7 | 6.1 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 脳波計測室 | 病院等 | 検査室 | 5.92 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.478 | S7 | 6.1 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 負荷心電図室 | 病院等 | 検査室 | 16.99 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.788 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 肺機能検査室 | 病院等 | 検査室 | 7.94 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.548 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 検体検査室11 | 病院等 | 検査室 | 77.93 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.994 | A46 | 45.9 | 13 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 検体検査室12 | 病院等 | 検査室 | 77.93 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.994 | A46 | 45.9 | 12 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 検体検査室21 | 病院等 | 検査室 | 23.39 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.927 | A46 | 45.9 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 検体検査室22 | 病院等 | 検査室 | 23.39 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.927 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 遺伝子検査室1 | 病院等 | 検査室 | 7.34 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 遺伝子検査室2 | 病院等 | 検査室 | 9.44 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.569 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 採血室中待合 | 病院等 | 待合室 | 46.56 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.131 | A46 | 45.9 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | HWC(検査) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.52 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.489 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | SWC(検査) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.38 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.363 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 自己採血室 | 病院等 | 検査室 | 17.22 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.737 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 検体採取室 | 病院等 | 検査室 | 4.43 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.421 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 倉庫(検査) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 11.96 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.674 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | カンファレンス室 | 病院等 | 事務室 | 38.12 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.105 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.87 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.523 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 脱衣SW(検査) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.06 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.317 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 技師長室 | 病院等 | 事務室 | 8.04 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.59 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 前室(検査) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 5.94 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.44 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | ICT | 病院等 | 事務室 | 18.24 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.759 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 29.53 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.711 | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | スタッフ廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 40.88 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.91 | D01 | 16.8 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 通路 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 13.85 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.593 | A22 | 21.5 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 薬剤室 | 病院等 | 検査室 | 182.93 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.656 | C36C | 36 | 51 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 前室(薬剤) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 11.89 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.638 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 執務室 | 病院等 | 事務室 | 63.17 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.2 | A46 | 45.9 | 10 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E8D | 7.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 受付(薬剤) | 病院等 | 待合室 | 8.9 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.53 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 指導室1 | 病院等 | 診察室 | 7.37 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.524 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 指導室2 | 病院等 | 診察室 | 14.38 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.757 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 脱衣SW(薬剤) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.98 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.315 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | SWC(薬剤) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.8 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.401 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 4.63 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.433 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 当直 | 病院等 | 看護職員室 | 5.72 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.497 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 製剤室 | 病院等 | 検査室 | 23.66 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.899 | C36C | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 無菌調剤室 | 病院等 | 検査室 | 10.8 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.58 | C36C | 36 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 抗がん剤室 | 病院等 | 検査室 | 10.47 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.566 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 前室1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 5.05 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.416 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 前室2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 4.62 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.398 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 治験・DI室 | 病院等 | 検査室 | 8.83 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.577 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 事務室 | 病院等 | 事務室 | 31.21 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.391 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 調理室 | 病院等 | 厨房 | 141.44 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.91 | R36 | 35.8 | 20 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 洗浄室 | 病院等 | 厨房 | 124.95 | 4.5 | 2.5 |  |  | 2.155 | R36 | 35.8 | 24 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 更衣室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.37 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.701 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 衛生管理室 | 病院等 | 事務室 | 8.14 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.502 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 検収廊下 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 33.53 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.837 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 栄養事務室 | 病院等 | 事務室 | 33.34 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.995 | A46 | 45.9 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 食品庫1 | 病院等 | 食品庫等 | 6.32 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.478 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 食品庫2 | 病院等 | 食品庫等 | 12.86 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.565 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | 前室WC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.64 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.458 | E8 | 7.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 売店 | 物販店舗等 | 専門店の売場 | 60.57 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.411 | D1-2 | 24 | 23 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D2 | 5.2 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | ATM | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 4.73 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.403 | E13 | 13.3 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 処方箋FAXコーナー | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 4.73 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.403 | E13 | 13.3 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 厨房 | 病院等 | 厨房 | 62.89 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.168 | V2 | 21.7 | 10 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 食堂1 | 病院等 | レストラン | 74.51 | 4.5 | 2.7 |  |  | 2.033 | D1 | 15 | 15 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D3 | 5.2 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | UN1 | 14.5 | 9 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | V1 | 33.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 食堂2 | 病院等 | レストラン | 74.51 | 4.5 | 2.7 |  |  | 2.033 | D1 | 15 | 14 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | PN1 | 7.8 | 11 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 授乳 | 病院等 | 待合室 | 1.65 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.264 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 電解水生成室 | 病院等 | 機械室 | 3.57 | 4.5 | 4.5 |  |  | 0.208 | D22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
2F | WC1M | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 15.48 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.714 | E13 | 13.3 | 6 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | WC1W | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 22.26 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.632 | E13 | 13.3 | 9 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | WC2M | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 20.4 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.644 | E13 | 13.3 | 11 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 7 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | WC2W | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 20.4 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.644 | E13 | 13.3 | 12 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 7 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | HWC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.32 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.459 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 待合1 | 病院等 | 待合室 | 63.14 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.388 | D01 | 16.8 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 9 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 待合21 | 病院等 | 待合室 | 41.85 | 4.5 | 2.7 |  |  | 4.647 | D01 | 16.8 | 7 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 待合22 | 病院等 | 待合室 | 167.42 | 4.5 | 2.7 |  |  | 4.647 | D01 | 16.8 | 23 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D04 | 37 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 26 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 待合3 | 病院等 | 待合室 | 184.87 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.613 | D01 | 16.8 | 17 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 25 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 待合4 | 病院等 | 待合室 | 144 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.333 | D01 | 16.8 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 47 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 143.55 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.497 | D01 | 16.8 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 23 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 41.04 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.012 | F16 | 16.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 廊下1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 106.8 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.874 | D01 | 16.8 | 44 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 階段2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 22.28 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 17.92 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 20.32 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 23.65 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 31.68 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 19.22 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 19.23 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
2F | AD2 | 病院等 | 機械室 | 14.74 | 4.5 | 4.5 |  |  | 0.425 | D22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
2F | 廊下(透析) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 39.95 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.764 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
2F | 待合4N | 病院等 | 待合室 | 27.77 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.824 | D03 | 30 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | OP1 | 病院等 | 手術室 | 94.68 | 4.5 | 3 |  |  | 1.619 | C36C | 36 | 16 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | OP2 | 病院等 | 手術室 | 81.38 | 4.5 | 3 |  |  | 1.503 | C36C | 36 | 16 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | OP3 | 病院等 | 手術室 | 81.38 | 4.5 | 3 |  |  | 1.503 | C36C | 36 | 16 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | OP4 | 病院等 | 手術室 | 78.17 | 4.5 | 3 |  |  | 1.473 | C36C | 36 | 16 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | OP5 | 病院等 | 手術室 | 91.76 | 4.5 | 3 |  |  | 1.56 | C36C | 36 | 16 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | OP6 | 病院等 | 手術室 | 76.55 | 4.5 | 3 |  |  | 1.422 | C36C | 36 | 16 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | OP7 | 病院等 | 手術室 | 60.47 | 4.5 | 3 |  |  | 1.284 | C36C | 36 | 16 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | OP8 | 病院等 | 手術室 | 60.02 | 4.5 | 3 |  |  | 1.278 | C36C | 36 | 16 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 器材コーナー | 病院等 | 手術室 | 22.14 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.852 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | OP5前室 | 病院等 | 手術室 | 16.78 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.747 | C36C | 36 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 材料室1 | 病院等 | 手術室 | 12.7 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.649 | C36C | 36 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 材料室2 | 病院等 | 手術室 | 28.66 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.863 | C36C | 36 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 器材庫 | 病院等 | 手術室 | 23.15 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.733 | C36C | 36 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 手術ホールN | 病院等 | 手術室 | 73.27 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.197 | A46 | 45.9 | 9 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 手術ホールS | 病院等 | 手術室 | 122.81 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.174 | A46 | 45.9 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 中央器材 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 32.54 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.039 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 前室ホール | 病院等 | 手術室 | 28.6 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.988 | C36C | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.76 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.435 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | WC(手術) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.33 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.306 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 管理室 | 病院等 | 事務室 | 6.65 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.493 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 説明室 | 病院等 | 診察室 | 18.81 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.848 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 中央管理室 | 病院等 | 看護職員室 | 36.28 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.01 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 麻酔室 | 病院等 | 検査室 | 15.18 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.776 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 薬剤室 | 病院等 | 検査室 | 13.99 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.615 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 更衣M | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 22.61 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.834 | A22 | 21.5 | 5 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 更衣W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 25.73 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.889 | A22 | 21.5 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | SWCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.28 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.374 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | SWCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.05 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.294 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 脱衣SWW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.95 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.352 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 脱衣SWM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.55 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.32 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 前室(手術) | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 12.47 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.433 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 血管造影室1 | 病院等 | 検査室 | 60.58 | 4.5 | 3 |  |  | 1.268 | A46 | 45.9 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 血管造影室2 | 病院等 | 検査室 | 53.99 | 4.5 | 3 |  |  | 1.13 | A46 | 45.9 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 血管造影室3 | 病院等 | 検査室 | 51.8 | 4.5 | 3 |  |  | 1.193 | A46 | 45.9 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 操作室1 | 病院等 | 検査室 | 31.4 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.979 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 操作室2 | 病院等 | 検査室 | 25.44 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.907 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | スタッフ更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.3 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.429 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 器材(ANGIO) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.87 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.557 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | WC(ANGIO) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.8 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.338 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | SWC(ANGIO) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.28 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.311 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 組立包装室 | 病院等 | 検査室 | 59.63 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.334 | C36C | 36 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 仕分洗浄室 | 病院等 | 検査室 | 38.61 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.044 | R36 | 35.8 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 受渡室 | 病院等 | 検査室 | 12.59 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.614 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 既滅菌室 | 病院等 | 検査室 | 37.65 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.863 | C36C | 36 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 展開 | 病院等 | 検査室 | 26.08 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.901 | C36C | 36 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 回収 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.553 | A22 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 事務室 | 病院等 | 事務室 | 8.63 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.588 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 医療廃棄物 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 14.42 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.717 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | SWC(中材) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.41 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.435 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | ICU1 | 病院等 | 集中治療室 | 24.32 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.901 | C36C | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | ICU2-5 | 病院等 | 集中治療室 | 154.7 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.845 | C36C | 36 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | C36C | 36 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | ICU6-8 | 病院等 | 集中治療室 | 109.74 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.659 | C36C | 36 | 12 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | C36C | 36 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | ICU9 | 病院等 | 集中治療室 | 24.32 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.901 | C36C | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | ICU10 | 病院等 | 集中治療室 | 27.86 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.976 | C36C | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | スタッフステーション(ICU) | 病院等 | 看護職員室 | 59.48 | 4.5 | 2.7 |  |  | 1.016 | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | M24 | 24 | 10 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 器材庫1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.94 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.714 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | カンファレンス室1 | 病院等 | 看護職員室 | 29.44 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.083 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 作業室1 | 病院等 | 看護職員室 | 7.65 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.534 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 15.68 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.767 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 薬剤室1 | 病院等 | 検査室 | 6.3 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.492 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | SWC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.73 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.267 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 7.36 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.543 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 4.68 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.39 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 前室ICU | 病院等 | 集中治療室 | 13.84 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.672 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 検査室 | 病院等 | 集中治療室 | 5.29 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.427 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 汚物1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.85 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.473 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | Dr当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 10.42 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.671 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | Nr仮眠 | 病院等 | 看護職員室 | 5.6 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.479 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | SW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.88 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.56 | R36 | 35.8 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | CCU1 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.653 | P36 | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | CCU2 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.734 | P36 | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | CCU3 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.734 | P36 | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | CCU4 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.653 | P36 | 36 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 重症外傷1 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.734 | P36 | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 重症外傷2 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.653 | P36 | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 重症外傷3 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.653 | P36 | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 重症外傷4 | 病院等 | 集中治療室 | 14.45 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.68 | P36 | 36 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 救急病室1 | 病院等 | 集中治療室 | 20.77 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.887 | K44 | 44 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 救急病室2 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.864 | K44 | 44 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 救急病室3 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.865 | K44 | 44 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 救急病室4 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.864 | K44 | 44 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | スタッフステーション(救急) | 病院等 | 看護職員室 | 37.72 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.039 | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | M24 | 24 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 廊下(救急) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 38.99 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.932 | A46 | 45.9 | 5 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 8.49 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.557 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | カンファレンス室2 | 病院等 | 看護職員室 | 11.18 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.66 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 汚物2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.5 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.404 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 作業室2 | 病院等 | 看護職員室 | 2.96 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.336 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 10.83 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.644 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 薬剤室2 | 病院等 | 看護職員室 | 5.75 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.477 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 救急病室5 | 病院等 | 集中治療室 | 32.82 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.145 | P36 | 36 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 器材庫2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.97 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.728 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | スタッフ通路(救急) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 22.94 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.533 | A22 | 21.5 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | SWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.7 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.4 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.62 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.448 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | リネン庫1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.63 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.426 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 重症病室1 | 病院等 | 集中治療室 | 37.38 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.221 | K44 | 44 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 重症病室2 | 病院等 | 集中治療室 | 37.38 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.221 | K44 | 44 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 重症病室3 | 病院等 | 集中治療室 | 20.99 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.893 | K44 | 44 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 重症病室4 | 病院等 | 集中治療室 | 20.99 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.893 | K44 | 44 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 重症病室5 | 病院等 | 集中治療室 | 21.28 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.901 | K44 | 44 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 重症病室6 | 病院等 | 集中治療室 | 15.13 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.754 | K44 | 44 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | スタッフステーション(重症) | 病院等 | 看護職員室 | 19.19 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.841 | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | M24 | 24 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | スタッフ通路(重症) | 病院等 | 終日利用される廊下 | 35.37 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.743 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | M24 | 24 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | SCU | 病院等 | 集中治療室 | 55.34 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.35 | M24 | 24 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | P36 | 36 | 12 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | スタッフステーション(SCU) | 病院等 | 看護職員室 | 11.4 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.671 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 休憩室3 | 病院等 | 看護職員室 | 16.49 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.8 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 脱衣SW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 11.29 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.61 | Q17 | 16.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 汚物室 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.05 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.476 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | WC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.51 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.442 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | HWC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.41 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.438 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 5.78 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.479 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 6.31 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.498 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | リネン庫2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 5.29 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.46 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | SWC(重症) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.469 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 7.52 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.505 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 器材(重症) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.13 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.591 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 作業室3 | 病院等 | 看護職員室 | 10.06 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.626 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 点滴室 | 病院等 | 集中治療室 | 11.18 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.665 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 職能訓練室1 | 病院等 | 検査室 | 120.79 | 4.5 | 2.7 |  |  | 2.003 | A46 | 45.9 | 12 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 職能訓練室2 | 病院等 | 検査室 | 120.79 | 4.5 | 2.7 |  |  | 2.003 | A46 | 45.9 | 12 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 言語診察室 | 病院等 | 診察室 | 11.25 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.612 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 言語療法室 | 病院等 | 診察室 | 10.72 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.655 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 課長室(リハビリ) | 病院等 | 事務室 | 4.65 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.431 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 控室 | 病院等 | 事務室 | 23.09 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.935 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | スタッフ室 | 病院等 | 事務室 | 17.88 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.791 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | V12 | 12 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 面談室3 | 病院等 | 診察室 | 6.96 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.523 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.97 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.52 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 資料室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.71 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.702 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | HWC4 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.9 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.504 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | ME室 | 病院等 | 事務室 | 57.55 | 4.5 | 2.5 |  |  | 1.439 | A46 | 45.9 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | スタッフ室(ME) | 病院等 | 事務室 | 10.56 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.627 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 課長室(ME) | 病院等 | 事務室 | 4.22 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.403 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 待合オープンスペース | 病院等 | 待合室 | 29.66 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.904 | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 自販・電話 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.27 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.557 | E8 | 7.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | HWC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.93 | 4.5 | 2.4 |  |  | 0.506 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 廊下救急 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 43.65 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.722 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | A46 | 45.9 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 廊下1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 49.43 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.841 | D03 | 30 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 13 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 廊下2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 95.78 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.969 | D01 | 16.8 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 18 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 35.33 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.859 | D01 | 16.8 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 13 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 40.66 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.932 | F16 | 16.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 廊下3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 67.2 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.929 | A46 | 45.9 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | SK | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.73 | 4.5 | 2.7 |  |  | 0.242 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | 階段2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 22.28 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 17.92 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 26.24 | 4.5 | 4.5 |  |  | 0.432 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
3F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 23.65 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 31.68 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 16.28 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 18.78 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | AD | 病院等 | 機械室 | 17 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
3F | 前室(ANGIO) | 病院等 | 検査室 | 35.8 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.889 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
3F | 廊下(救急)N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 62.67 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.927 | A46 | 45.9 | 8 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
3F | 廊下4 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 39.43 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.769 | A46 | 45.9 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 医局1 | 病院等 | 事務室 | 231.02 | 4.8 | 2.7 |  |  | 2.426 | D01 | 16.8 | 65 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 23 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 医局2 | 病院等 | 事務室 | 154.02 | 4.8 | 2.7 |  |  | 2.426 | D01 | 16.8 | 44 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 15 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 看護部エリア1 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4.8 | 2.7 |  |  | 2.255 | D01 | 16.8 | 29 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 30 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 看護部エリア2 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4.8 | 2.7 |  |  | 2.255 | D01 | 16.8 | 30 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 15 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 看護部エリア3 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4.8 | 2.7 |  |  | 2.255 | D01 | 16.8 | 32 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 12 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 給湯1 | 病院等 | 湯沸室等 | 7.39 | 4.8 | 2.7 |  |  | 0.495 | D01 | 16.8 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 給湯2 | 病院等 | 湯沸室等 | 7.88 | 4.8 | 2.7 |  |  | 0.514 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 給湯3 | 病院等 | 湯沸室等 | 3.82 | 4.8 | 2.7 |  |  | 0.36 | D01 | 16.8 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | AD1 | 病院等 | 機械室 | 10.5 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 会議室 | 病院等 | 事務室 | 34.13 | 4.8 | 2.7 |  |  | 1.049 | D01 | 16.8 | 16 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 看護部長室 | 病院等 | 事務室 | 17.39 | 4.8 | 2.7 |  |  | 0.764 | D01 | 16.8 | 9 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 診療部長室 | 病院等 | 事務室 | 12.83 | 4.8 | 2.7 |  |  | 0.647 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.85 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.438 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 男性医師更衣室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 35.96 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.029 | A22 | 21.5 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 女性医師更衣室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 32.43 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.035 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 5 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 更衣室M | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 71.85 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.485 | A22 | 21.5 | 6 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 更衣室W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 210.39 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.72 | A22 | 21.5 | 23 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 更衣WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.71 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.402 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 更衣WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.5 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.341 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 更衣脱衣SWM | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.98 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.416 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 更衣脱衣SWW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.76 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.453 | E8 | 7.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 当直1 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.539 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直2 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.539 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直3 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.539 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直4 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.538 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直5 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.539 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直6 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.538 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直7 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.539 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直8 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.538 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直9 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.539 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直10 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.539 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直11 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.538 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直12 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.539 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直13 | 病院等 | 看護職員室 | 8.94 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.598 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直14 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直15 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直16 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直17 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直18 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直19 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直20 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直21 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直22 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直23 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直24 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直25 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直26 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.607 | A22 | 21.5 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | FT01 | 0.6 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 当直脱衣SWW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 5.12 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.455 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 当直脱衣SWM | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.1 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.323 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 前室1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 20.7 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.648 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 前室2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 42.38 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.695 | A22 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 院長室 | 病院等 | 事務室 | 23 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.862 | FYY | 59 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 事務部長室 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.762 | FYY | 59 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 副院長室1 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.758 | FYY | 59 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 副院長室2 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.754 | FYY | 59 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 幹部通路 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 19.5 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.664 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 応接室 | 病院等 | 事務室 | 30.78 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.096 | L05 | 35 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 応接1 | 病院等 | 事務室 | 7.01 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.527 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 応接2 | 病院等 | 事務室 | 7.24 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.534 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 応接3 | 病院等 | 事務室 | 15.34 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.693 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 研修医室 | 病院等 | 事務室 | 57.04 | 4.8 | 2.7 |  |  | 1.182 | D01 | 16.8 | 29 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 電話交換機室 | 病院等 | 機械室 | 7.65 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.542 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 電話交換手室 | 病院等 | 事務室 | 9.11 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.578 | A22 | 21.5 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 講堂W | 病院等 | 事務室 | 91.29 | 4.8 | 3.5 |  |  | 1.352 | D01 | 16.8 | 24 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L05 | 35 | 25 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L06 | 28 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L07 | 21 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | T01 | 15 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 講堂M | 病院等 | 事務室 | 83.09 | 4.8 | 3.5 |  |  | 1.663 | D01 | 16.8 | 24 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L05 | 35 | 25 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L06 | 28 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L07 | 21 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | T01 | 15 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 講堂E | 病院等 | 事務室 | 55.39 | 4.8 | 3.5 |  |  | 1.663 | D01 | 16.8 | 12 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L05 | 35 | 15 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L06 | 28 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L07 | 21 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 講堂倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 37.91 | 4.8 | 3 |  |  | 0.808 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 会議室スキルラボ | 病院等 | 事務室 | 61.95 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.566 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | ガス消火設備室 | 病院等 | 機械室 | 24.21 | 4.8 | 4.8 |  |  | 0.512 | D22 | 21.5 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | スタッフ室 | 病院等 | 事務室 | 18.28 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.84 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 電気室 | 病院等 | 電気室 | 255.29 | 4.8 | 4.8 |  |  | 1.487 | D22 | 21.5 | 30 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | 電算室 | 病院等 | 事務室 | 21.71 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.926 | A22 | 21.5 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 図書室 | 病院等 | 事務室 | 47 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.355 | A22 | 21.5 | 12 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | 医療情報管理課 | 病院等 | 事務室 | 70.13 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.478 | A22 | 21.5 | 21 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
4F | WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 18.01 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.734 | E13 | 13.3 | 5 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 20.42 | 4.8 | 2.4 |  |  | 0.87 | E13 | 13.3 | 6 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | E8 | 7.9 | 6 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | EVホール1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 38.77 | 4.8 | 2.5 |  |  | 0.977 | D01 | 16.8 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | EVホール2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 53.14 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.001 | F16 | 16.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 廊下1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 62.34 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.049 | D01 | 16.8 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 廊下2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 62.49 | 4.8 | 2.5 |  |  | 1.017 | D01 | 16.8 | 12 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | パントリー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.44 | 4.8 | 3.5 |  |  | 0.52 | D01 | 16.8 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
4F | オープンスペース1 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 126.01 | 4.8 | 3.5 |  |  | 1.541 | D01 | 16.8 | 34 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L05 | 35 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L07 | 21 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | オープンスペース2 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 84 | 4.8 | 3.5 |  |  | 1.541 | D01 | 16.8 | 23 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L05 | 35 | 7 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L07 | 21 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
4F | 階段2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 22.28 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 17.92 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 26.22 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.53 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 31.68 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | E8 | 7.9 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 16.28 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 19.23 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | AD | 病院等 | 機械室 | 14.32 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
4F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | W501 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W502 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W503 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W504 | 病院等 | 病室 | 13.37 | 4 | 2.4 |  |  | 0.657 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W505 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W506 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W507 | 病院等 | 病室 | 20.27 | 4 | 2.4 |  |  | 0.869 | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W508 | 病院等 | 病室 | 23.38 | 4 | 2.4 |  |  | 1.003 | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W509 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W510 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | W512 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | W513 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | W514 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.822 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | W515 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E501 | 病院等 | 病室 | 29.68 | 4 | 2.4 |  |  | 1.064 | K44 | 44 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E502 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E503 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E504 | 病院等 | 病室 | 18.09 | 4 | 2.4 |  |  | 0.858 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E505 | 病院等 | 病室 | 12.17 | 4 | 2.4 |  |  | 0.64 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E506 | 病院等 | 病室 | 29.75 | 4 | 2.4 |  |  | 1.067 | K44 | 44 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E507 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E508 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E509 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 |  |  | 0.966 | E13 | 13.3 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E510 | 病院等 | 病室 | 20.24 | 4 | 2.4 |  |  | 0.924 | E13 | 13.3 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E511 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 |  |  | 0.966 | E13 | 13.3 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E512 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 |  |  | 0.93 | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E513 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E514 | 病院等 | 病室 | 29.78 | 4 | 2.4 |  |  | 1.066 | K44 | 44 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E515 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.738 | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E516 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 |  |  | 0.687 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E517 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E518 | 病院等 | 病室 | 29.79 | 4 | 2.4 |  |  | 1.066 | K44 | 44 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E519 | 病院等 | 病室 | 13.41 | 4 | 2.4 |  |  | 0.674 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E520 | 病院等 | 病室 | 13.18 | 4 | 2.4 |  |  | 0.744 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | E521 | 病院等 | 病室 | 11.64 | 4 | 2.4 |  |  | 0.626 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | LD1 | 病院等 | 病室 | 32.96 | 4 | 2.4 |  |  | 1.193 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | LD3 | 病院等 | 病室 | 30.54 | 4 | 2.4 |  |  | 1.105 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | LD2 | 病院等 | 病室 | 26.96 | 4 | 2.4 |  |  | 1.02 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 新生児室 | 病院等 | 病室 | 67.89 | 4 | 2.5 |  |  | 1.609 | C36C | 36 | 9 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 観察室 | 病院等 | 病室 | 17.79 | 4 | 2.5 |  |  | 0.821 | A46 | 45.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | 隔離室 | 病院等 | 病室 | 11.73 | 4 | 2.5 |  |  | 0.682 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 前室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 5.04 | 4 | 2.5 |  |  | 0.424 | E16 | 16.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 授乳指導室 | 病院等 | 診察室 | 17.57 | 4 | 2.5 |  |  | 0.817 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 産科スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 23.42 | 4 | 2.5 |  |  | 0.966 | M24 | 24 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 調乳室 | 病院等 | 看護職員室 | 11.88 | 4 | 2.5 |  |  | 0.665 | F16 | 16.4 | 5 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 陣痛室 | 病院等 | 検査室 | 15.04 | 4 | 2.5 |  |  | 0.758 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 多目的室 | 病院等 | 待合室 | 11.64 | 4 | 2.5 |  |  | 0.647 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 家族待合室 | 病院等 | 待合室 | 12.47 | 4 | 2.5 |  |  | 0.683 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 新生児 | 病院等 | 病室 | 5.66 | 4 | 2.5 |  |  | 0.474 | E16 | 16.4 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 面会室 | 病院等 | 待合室 | 6.12 | 4 | 2.5 |  |  | 0.495 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 診察室 | 病院等 | 診察室 | 17.24 | 4 | 2.5 |  |  | 0.799 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 内診室 | 病院等 | 診察室 | 16.84 | 4 | 2.5 |  |  | 0.79 | A46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 沐浴 | 病院等 | 浴室等 | 4.58 | 4 | 2.5 |  |  | 0.419 | F16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | パウダールーム1 | 病院等 | 浴室等 | 19.09 | 4 | 2.5 |  |  | 0.818 | F21 | 20.6 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | パウダールーム2 | 病院等 | 浴室等 | 9.75 | 4 | 2.5 |  |  | 0.521 | F21 | 20.6 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 内診処置 | 病院等 | 診察室 | 24.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.982 | L46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCW503 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCW504 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.332 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCW505 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCW506 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | USW507 | 病院等 | 浴室等 | 3.1 | 4 | 2.4 |  |  | 0.366 | US | 12 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | WCW509 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCW510 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | SW | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 4 | 2.5 |  |  | 0.638 | F14 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | Q17 | 16.9 | 3 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | WCW515 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | HWC(LD) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.458 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCE503 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCE505 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.61 | 4 | 2.4 |  |  | 0.335 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCE508 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | USE515 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.04 | 4 | 2.4 |  |  | 0.362 | US | 12 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | WCE516 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCE519 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCE520 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.78 | 4 | 2.4 |  |  | 0.377 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WCE521 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.61 | 4 | 2.4 |  |  | 0.335 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 脱衣US1 | 病院等 | 浴室等 | 6.65 | 4 | 2.5 |  |  | 0.51 | E16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 脱衣US2 | 病院等 | 浴室等 | 7.23 | 4 | 2.5 |  |  | 0.528 | E16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 4 | 2.5 |  |  | 0.553 | A46 | 45.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.4 | 4 | 2.5 |  |  | 0.716 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 器材3 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 8.43 | 4 | 2.5 |  |  | 0.537 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 洗髪 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 4 | 2.5 |  |  | 0.421 | F16 | 16.4 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | WC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.371 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 4 | 2.4 |  |  | 0.378 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 4 | 2.4 |  |  | 0.378 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.29 | 4 | 2.4 |  |  | 0.462 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  |  | 0.496 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.458 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  |  | 0.23 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.67 | 4 | 2.4 |  |  | 0.445 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.458 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  |  | 0.23 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.647 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 10.49 | 4 | 2.4 |  |  | 0.617 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 洗濯 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 4 | 2.5 |  |  | 0.322 | E16 | 16.4 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 4 | 2.5 |  |  | 0.449 | D01 | 16.8 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 |  |  | 0.916 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 139.47 | 4 | 2.5 |  |  | 0.972 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 18 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 86.2 | 4 | 2.5 |  |  | 0.944 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 11 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 8 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 廊下3N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 164.88 | 4 | 2.5 |  |  | 1.084 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 |  |  | 0.787 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 43.96 | 4 | 2.5 |  |  | 0.942 | F14 | 13.3 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 |  |  | 1.219 | M24 | 24 | 11 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 |  |  | 1.219 | M24 | 24 | 11 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 |  |  | 0.62 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 |  |  | 0.684 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 4 | 2.5 |  |  | 0.287 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 |  |  | 0.778 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 |  |  | 0.39 | E16 | 16.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.46 | E16 | 16.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 |  |  | 0.627 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 |  |  | 0.627 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.278 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.278 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 |  |  | 0.584 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 |  |  | 0.729 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 |  |  | 0.433 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 |  |  | 0.586 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 |  |  | 0.688 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 |  |  | 0.456 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
5F | 階段2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 23.76 | 4 | 4 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | 階段3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 17.92 | 4 | 4 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.44 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 32.56 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
5F | WC4 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 4 | 2.4 |  |  | 0.378 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
5F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 |  |  | 0.703 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.83 | 4 | 2.5 |  |  | 0.841 | D01 | 16.8 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
5F | 廊下3S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 137.04 | 4 | 2.5 |  |  | 1.052 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 15 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | W601 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W602 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W603 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W604 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 |  |  | 0.772 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W605 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W606 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W607 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W608 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W609 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.823 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | W610 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | W611 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | W612 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.822 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | W613 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 |  |  | 0.931 | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W614 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W615 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W616 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 |  |  | 0.775 | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W617 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W618 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W619 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 4 | 2.4 |  |  | 1.237 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | W620 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 4 | 2.4 |  |  | 0.709 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E601 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E602 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E603 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E604 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 4 | 2.4 |  |  | 0.776 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E605 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E606 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E607 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E608 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E609 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.822 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | E610 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | E611 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | E612 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.822 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | E613 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 |  |  | 0.93 | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E614 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E615 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E616 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 |  |  | 0.775 | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E617 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 |  |  | 0.687 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E618 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E619 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | E620 | 病院等 | 病室 | 14.56 | 4 | 2.4 |  |  | 0.708 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 24.09 | 4 | 2.5 |  |  | 0.979 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | プレイルーム | 病院等 | 待合室 | 34.23 | 4 | 2.5 |  |  | 1.143 | A46 | 45.9 | 5 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
6F | 特殊浴室 | 病院等 | 浴室等 | 20.02 | 4 | 2.5 |  |  | 0.863 | L46 | 45.9 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | H25 | 25 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 生検査 | 病院等 | 検査室 | 20.16 | 4 | 2.5 |  |  | 0.867 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCW603 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCW604 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.332 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCW605 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCW608 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCW617 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCW620 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCE603 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCE604 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.332 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCE605 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCE608 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCE617 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WCE620 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 器材1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 器材2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 2.5 |  |  | 0.742 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 器材4W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.46 | 4 | 2.5 |  |  | 0.613 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 器材1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 4 | 2.5 |  |  | 0.553 | A46 | 45.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 器材2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 2.5 |  |  | 0.742 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 4 | 2.5 |  |  | 0.453 | F16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 4 | 2.5 |  |  | 0.421 | F16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | SW | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 4 | 2.5 |  |  | 0.638 | F14 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | Q17 | 16.9 | 3 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | WCW616 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 4 | 2.4 |  |  | 0.355 | US | 12 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
6F | WCE616 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 4 | 2.4 |  |  | 0.355 | US | 12 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
6F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  |  | 0.469 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  |  | 0.321 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | HWC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.96 | 4 | 2.4 |  |  | 0.507 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  |  | 0.321 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  |  | 0.469 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  |  | 0.496 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.458 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  |  | 0.23 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  |  | 0.496 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.458 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  |  | 0.23 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.647 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 4 | 2.4 |  |  | 0.647 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 電話コーナー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 4 | 2.5 |  |  | 0.322 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 4 | 2.5 |  |  | 0.449 | D01 | 16.8 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 |  |  | 0.916 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | 廊下1N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 144.47 | 4 | 2.5 |  |  | 0.986 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 19 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | 廊下2N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 |  |  | 0.973 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 |  |  | 0.787 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 44.03 | 4 | 2.5 |  |  | 0.943 | F14 | 13.3 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 |  |  | 1.219 | M24 | 24 | 11 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.89 | 4 | 2.5 |  |  | 1.221 | M24 | 24 | 11 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.982 | L46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 23.72 | 4 | 2.5 |  |  | 0.972 | L46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 |  |  | 0.62 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 |  |  | 0.684 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 4 | 2.5 |  |  | 0.287 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 |  |  | 0.778 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 |  |  | 0.39 | E16 | 16.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.46 | E16 | 16.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 |  |  | 0.627 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 |  |  | 0.627 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.278 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.278 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
6F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 |  |  | 0.584 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 |  |  | 0.729 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 |  |  | 0.433 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 |  |  | 0.586 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 |  |  | 0.688 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 |  |  | 0.456 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
6F | 階段2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 23.76 | 4 | 4 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
6F | 階段3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 17.92 | 4 | 4 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
6F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.44 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
6F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 32.56 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
6F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
6F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
6F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 |  |  | 0.703 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 4 | 2.5 |  |  | 0.842 | D01 | 16.8 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | 廊下2S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.58 | 4 | 2.5 |  |  | 0.961 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 15 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
6F | 廊下1S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.69 | 4 | 2.5 |  |  | 0.961 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
7F | W701 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W702 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W703 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W704 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 |  |  | 0.772 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W705 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W706 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W707 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W708 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W709 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.823 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | W710 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | W711 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | W712 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.822 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | W713 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 |  |  | 0.931 | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W714 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W715 | 病院等 | 病室 | 16.95 | 4 | 2.4 |  |  | 0.781 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W716 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W717 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 |  |  | 0.775 | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W718 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W719 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W720 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 4 | 2.4 |  |  | 1.237 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W721 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 4 | 2.4 |  |  | 0.709 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W722 | 病院等 | 病室 | 15.29 | 4 | 2.4 |  |  | 0.756 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | W723 | 病院等 | 病室 | 12.62 | 4 | 2.4 |  |  | 0.645 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E701 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E702 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E703 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E704 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 4 | 2.4 |  |  | 0.776 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E705 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
7F | E706 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E707 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E708 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E709 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.822 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | E710 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | E711 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | E712 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.822 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | E713 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 4 | 2.4 |  |  | 1.215 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E714 | 病院等 | 病室 | 14.19 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E715 | 病院等 | 病室 | 14.19 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E716 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 4 | 2.4 |  |  | 1.215 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E717 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 |  |  | 0.772 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E718 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 |  |  | 0.687 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E719 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E720 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | E721 | 病院等 | 病室 | 14.56 | 4 | 2.4 |  |  | 0.708 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 24.09 | 4 | 2.5 |  |  | 0.979 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | 多目的1 | 病院等 | 待合室 | 20.02 | 4 | 2.5 |  |  | 0.863 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 多目的2 | 病院等 | 待合室 | 20.16 | 4 | 2.5 |  |  | 0.867 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | WCW703 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCW704 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.332 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCW705 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCW708 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCW715 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCW716 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCW717 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 4 | 2.4 |  |  | 0.355 | US | 12 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
7F | WCW718 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCW721 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCW723 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCE703 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCE704 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.332 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCE705 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCE708 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCE714 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.371 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCE715 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.371 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCE717 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.332 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCE718 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WCE721 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 2.5 |  |  | 0.742 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 器材5 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.44 | 4 | 2.5 |  |  | 0.713 | A46 | 45.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 前室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 10.66 | 4 | 2.5 |  |  | 0.63 | D01 | 16.8 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 4 | 2.5 |  |  | 0.453 | F16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 4 | 2.5 |  |  | 0.421 | F16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | SW1 | 病院等 | 浴室等 | 9.46 | 4 | 2.5 |  |  | 0.613 | F14 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L46 | 45.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | SW2 | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 4 | 2.5 |  |  | 0.638 | F14 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | Q17 | 16.9 | 3 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  |  | 0.469 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  |  | 0.321 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WC4W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.92 | 4 | 2.4 |  |  | 0.345 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  |  | 0.469 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  |  | 0.321 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | HWC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.96 | 4 | 2.4 |  |  | 0.507 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  |  | 0.496 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.458 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  |  | 0.23 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  |  | 0.496 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.458 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  |  | 0.23 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.647 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 4 | 2.4 |  |  | 0.647 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 洗濯 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 4 | 2.5 |  |  | 0.322 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 4 | 2.5 |  |  | 0.449 | D01 | 16.8 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 |  |  | 0.916 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | 廊下1N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 |  |  | 0.973 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 18 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | 廊下2N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 133.81 | 4 | 2.5 |  |  | 0.985 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 |  |  | 0.787 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 43.96 | 4 | 2.5 |  |  | 0.942 | F14 | 13.3 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 |  |  | 1.219 | M24 | 24 | 11 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 |  |  | 1.219 | M24 | 24 | 11 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.982 | L46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.982 | L46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 |  |  | 0.62 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 |  |  | 0.684 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 4 | 2.5 |  |  | 0.287 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 |  |  | 0.778 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 |  |  | 0.39 | E16 | 16.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.46 | E16 | 16.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 |  |  | 0.627 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 |  |  | 0.627 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.278 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.278 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
7F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 |  |  | 0.584 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 |  |  | 0.729 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 |  |  | 0.433 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 |  |  | 0.586 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 |  |  | 0.688 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 |  |  | 0.456 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
7F | 階段2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 23.76 | 4 | 4 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
7F | 階段3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 17.92 | 4 | 4 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
7F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.44 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
7F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 32.56 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
7F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
7F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
7F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 |  |  | 0.703 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 4 | 2.5 |  |  | 0.842 | D01 | 16.8 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | 廊下2S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.58 | 4 | 2.5 |  |  | 0.961 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 15 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
7F | 廊下1S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.69 | 4 | 2.5 |  |  | 0.961 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | AD1W | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | AD2W | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | AD2E | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | AD1E | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.68 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | EVホール1E | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.09 | 4 | 2.5 |  |  | 0.703 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L02 | 29.6 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L03 | 23.2 | 1 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | W801 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W802 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W803 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W804 | 病院等 | 病室 | 13.37 | 4 | 2.4 |  |  | 0.657 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W805 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 4 | 2.4 |  |  | 1.215 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W806 | 病院等 | 病室 | 19.46 | 4 | 2.4 |  |  | 0.875 | G100 | 85 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | H25 | 25 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W807 | 病院等 | 病室 | 21.86 | 4 | 2.4 |  |  | 0.938 | G100 | 85 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | H25 | 25 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W808 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W809 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W810 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.823 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | W811 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | W812 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 4 | 2.4 |  |  | 0.778 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | W813 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.822 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | W814 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 |  |  | 0.931 | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W815 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | W816 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W817 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W818 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 4 | 2.4 |  |  | 0.772 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W819 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W820 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W821 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 4 | 2.4 |  |  | 1.237 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W822 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 4 | 2.4 |  |  | 0.709 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | W823 | 病院等 | 病室 | 15.88 | 4 | 2.4 |  |  | 0.737 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E801 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E802 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E803 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.688 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E804 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 4 | 2.4 |  |  | 0.776 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E805 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E806 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E807 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E808 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 4 | 2.4 |  |  | 0.658 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E809 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 |  |  | 0.966 | E13 | 13.3 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E810 | 病院等 | 病室 | 20.24 | 4 | 2.4 |  |  | 0.924 | E13 | 13.3 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E811 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 4 | 2.4 |  |  | 0.966 | E13 | 13.3 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E812 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 4 | 2.4 |  |  | 0.93 | K44 | 44 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 2 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E813 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 4 | 2.4 |  |  | 1.235 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E814 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E815 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 4 | 2.4 |  |  | 0.775 | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E816 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 4 | 2.4 |  |  | 0.687 | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | K44 | 44 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E817 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | E818 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 4 | 2.4 |  |  | 1.238 | K44 | 44 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | F14 | 13.3 | 3 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | I50 | 50 | 4 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | J1 | 0.7 | 1 | 無 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 45.28 | 4 | 2.5 |  |  | 1.314 | A46 | 45.9 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 多目的 | 病院等 | 待合室 | 16.43 | 4 | 2.5 |  |  | 0.764 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 特殊診療 | 病院等 | 診察室 | 20.16 | 4 | 2.5 |  |  | 0.867 | A46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 特殊浴室 | 病院等 | 浴室等 | 17.1 | 4 | 2.5 |  |  | 0.799 | L46 | 45.9 | 4 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCW803 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCW804 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.332 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCW808 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCW809 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCW817 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCW818 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.332 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCW819 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCW822 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCE803 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCE804 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.332 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCE805 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCE808 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 2.4 |  |  | 0.347 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WCE815 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 4 | 2.4 |  |  | 0.355 | US | 12 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | WCE816 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 2.4 |  |  | 0.331 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 器材1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 器材1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 4 | 2.5 |  |  | 0.553 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 器材2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 2.5 |  |  | 0.742 | A46 | 45.9 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 4 | 2.5 |  |  | 0.453 | F16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 4 | 2.5 |  |  | 0.421 | F16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | SW1 | 病院等 | 浴室等 | 9.46 | 4 | 2.5 |  |  | 0.613 | F14 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L46 | 45.9 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | SW2 | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 4 | 2.5 |  |  | 0.638 | F14 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | Q17 | 16.9 | 3 | 点滅方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 前室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 10.98 | 4 | 2.4 |  |  | 0.664 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  |  | 0.469 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  |  | 0.321 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WC4W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.9 | 4 | 2.4 |  |  | 0.345 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 2.4 |  |  | 0.469 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 2.4 |  |  | 0.321 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WC4E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.92 | 4 | 2.4 |  |  | 0.345 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  |  | 0.496 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.458 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  |  | 0.23 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 2.4 |  |  | 0.496 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 2.4 |  |  | 0.458 | E13 | 13.3 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 2.5 |  |  | 0.23 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 4 | 2.4 |  |  | 0.647 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 4 | 2.4 |  |  | 0.647 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 電話コーナー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 4 | 2.5 |  |  | 0.322 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 4 | 2.5 |  |  | 0.449 | D01 | 16.8 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 4 | 2.5 |  |  | 0.916 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 廊下1N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 |  |  | 0.973 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 18 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 廊下2N | 病院等 | 終日利用される廊下 | 142.47 | 4 | 2.5 |  |  | 0.973 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 16 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | EVホール1W | 病院等 | 終日利用されるロビー | 16.71 | 4 | 2.5 |  |  | 0.787 | D01 | 16.8 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | EVホール2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 43.96 | 4 | 2.5 |  |  | 0.942 | F14 | 13.3 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | クラーク1 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | クラーク2 | 病院等 | 終日利用されるロビー | 9.9 | 4 | 2.5 |  |  | 0.546 | M24 | 24 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W192 | 32 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 4 | 2.5 |  |  | 1.219 | M24 | 24 | 11 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 7 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | スタッフステーション21 | 病院等 | 看護職員室 | 39.63 | 4 | 2.5 |  |  | 1.219 | M24 | 24 | 8 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 5 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | スタッフステーション22 | 病院等 | 看護職員室 | 19.81 | 4 | 2.5 |  |  | 1.219 | M24 | 24 | 3 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | D01 | 16.8 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
[10 empty] | W215 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.982 | L46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.982 | L46 | 45.9 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 器材庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.79 | 4 | 2.4 |  |  | 0.62 | A22 | 21.5 | 3 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 配膳室 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 11.93 | 4 | 2.5 |  |  | 0.684 | A22 | 21.5 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 4 | 2.5 |  |  | 0.287 | E8 | 7.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | カンファレンス | 病院等 | 事務室 | 15.17 | 4 | 2.5 |  |  | 0.778 | A22 | 21.5 | 4 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | スタッフ廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 4.73 | 4 | 2.5 |  |  | 0.39 | E16 | 16.4 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | スタッフ廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 8.25 | 4 | 2.5 |  |  | 0.46 | E16 | 16.4 | 3 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 |  |  | 0.627 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 4 | 2.5 |  |  | 0.627 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.278 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 2.4 |  |  | 0.278 | E13 | 13.3 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
8F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 4 | 2.5 |  |  | 0.584 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 師長室1 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 4 | 2.5 |  |  | 0.729 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 仮眠1 | 病院等 | 看護職員室 | 4.34 | 4 | 2.4 |  |  | 0.433 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 4 | 2.5 |  |  | 0.586 | A22 | 21.5 | 2 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 師長室2 | 病院等 | 事務室 | 6.12 | 4 | 2.5 |  |  | 0.492 | A46 | 45.9 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 4 | 2.5 |  |  | 0.688 | A46 | 45.9 | 2 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 仮眠2 | 病院等 | 看護職員室 | 4.79 | 4 | 2.4 |  |  | 0.456 | A22 | 21.5 | 1 | 減光方式 | 点滅方式 | 無 | 無
8F | 階段2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 23.76 | 4 | 2.5 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | 階段3 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 17.92 | 4 | 4 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.44 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 32.56 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 4 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
8F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 4 | 2.5 |  |  | 0.842 | D01 | 16.8 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 廊下2S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 124.58 | 4 | 2.5 |  |  | 0.961 | D01 | 16.8 | 6 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 15 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
8F | 廊下1S | 病院等 | 終日利用される廊下 | 113.72 | 4 | 2.5 |  |  | 0.958 | D01 | 16.8 | 4 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | D03 | 30 | 14 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L01 | 38.4 | 10 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
[10 empty] | L04 | 14.4 | 5 | 減光方式 | 無 | 無 | 無
RF | EV機械室 | 病院等 | 電気室 | 43.44 | 7.7 | 7.7 |  |  | 0.422 | D22 | 21.5 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無
RF | 前室 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 12.03 | 7.7 | 2.5 |  |  | 0.651 | A46 | 45.9 | 1 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無
RF | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 25.56 | 7.7 | 2.3 |  |  |  | L04 | 14.4 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
RF | EV4 | 病院等 | 機械室 | 12.06 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | E8 | 7.9 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無
RF | EV7 | 病院等 | 機械室 | 28.44 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | E8 | 7.9 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無
RF | EPS | 病院等 | 機械室 | 16.44 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
PHF | EV7 | 病院等 | 機械室 | 23.36 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | E8 | 7.9 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無
PHF | 前室 | 病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 24.07 | 4.5 | 2.5 |  |  | 0.95 | F16 | 16.4 | 2 | 点滅方式 | 無 | 無 | 無

## 5-1) 給湯室
様式 5-1. (給湯)給湯対象室入力シート
① | ① | ① | ① | ① | ② | ③ | ④
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 給湯箇所 | 節湯器具 | 給湯機器名称
（給湯栓設置箇所）
[㎡]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | (転記) |  | (選択) | (転記)
1F | 救急待合 | 病院等 | 集中治療室 | 62.27 | 1F HWC1 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 感染待合 | 病院等 | 集中治療室 | 5.78 | 1F HWC1 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 感染診察 | 病院等 | 集中治療室 | 11.31 | 1F 感染診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 診察室1(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 10.53 | 1F 診察室1(救急) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 診察室2(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 11.21 | 1F 診察室2(救急) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 診察室3(救急) | 病院等 | 集中治療室 | 12.59 | 1F 診察室3(救急) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 事務作業 | 病院等 | 看護職員室 | 65.83 | 1F 事務作業 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 救急病床 | 病院等 | 集中治療室 | 86.28 | 1F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F 洗浄 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 救急スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 20.41 | 1F 救急スタッフステーション | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 救急病床5 | 病院等 | 集中治療室 | 11.09 | 1F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F 洗浄 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 観察室 | 病院等 | 集中治療室 | 113.18 | 1F HWC3 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F 汚物室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 観察室スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 39.33 | 1F 観察室スタッフステーション | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 観察ホール | 病院等 | 集中治療室 | 92.11 | 1F 観察ホール | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F HWC1 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | スタッフラウンジ | 病院等 | 看護職員室 | 26.79 | 1F スタッフラウンジ | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | センター長室(救急) | 病院等 | 事務室 | 8.05 | 1F センター長室(救急) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | リニアック1 | 病院等 | 検査室 | 83.79 | 1F リニアック1 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | リニアック2 | 病院等 | 検査室 | 83.8 | 1F リニアック2 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 操作室3 | 病院等 | 検査室 | 26.25 | 1F 操作室3 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F 倉庫(放射線) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | SPECT | 病院等 | 検査室 | 48.59 | 1F SPECT | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 処置室(放射線) | 病院等 | 診察室 | 8.28 | 1F 処置室(放射線) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 準備室(核医学) | 病院等 | 診察室 | 8.66 | 1F 準備室(核医学) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 操作室4 | 病院等 | 検査室 | 24.81 | 1F 操作室4 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 更衣回復 | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 12.09 | 1F 脱衣SW(核医学) | 無 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | X-TV室1 | 病院等 | 検査室 | 25.5 | 1F X-TV室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | X-TV室2 | 病院等 | 検査室 | 35.09 | 1F X-TV室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | スタッフ室(画像) | 病院等 | 検査室 | 44.66 | 1F スタッフ室(画像) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 更衣5 | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 6 | 1F 更衣5 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | CT室1 | 病院等 | 検査室 | 35.91 | 1F CT室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | CT室2 | 病院等 | 検査室 | 37.59 | 1F CT室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | CT室3 | 病院等 | 検査室 | 40.71 | 1F CT室3 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 操作室1 | 病院等 | 検査室 | 59.18 | 1F 操作室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 待合1 | 病院等 | 待合室 | 29.82 | 1F 待合1 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 待合2 | 病院等 | 待合室 | 25.09 | 1F HWC(画像) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 内視鏡室1 | 病院等 | 検査室 | 14.25 | 1F 内視鏡室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F スタッフ廊下(内視鏡) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 内視鏡室2 | 病院等 | 検査室 | 16.2 | 1F 内視鏡室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F スタッフ廊下(内視鏡) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 内視鏡室3 | 病院等 | 検査室 | 22.61 | 1F 内視鏡室3 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F スタッフ廊下(内視鏡) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 内視鏡室4 | 病院等 | 検査室 | 22.13 | 1F 内視鏡室4 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F スタッフ廊下(内視鏡) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | リカバリー室 | 病院等 | 検査室 | 35.5 | 1F リカバリー室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F スタッフ廊下(内視鏡) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 洗浄室 | 病院等 | 検査室 | 20.84 | 1F 洗浄室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | カンファレンス室 | 病院等 | 事務室 | 63.43 | 1F カンファレンス室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F スタッフ廊下(内視鏡) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 点滴室 | 病院等 | 診察室 | 6 | 1F 点滴室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 健診エントランス | 病院等 | ロビー(日中) | 73.91 | 1F 健診エントランス | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F WCM | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F WCW | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F HWC(健診) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | スタッフ室(健診) | 病院等 | 看護職員室 | 23.18 | 1F 更衣W | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 休憩室 | 病院等 | 看護職員室 | 12.98 | 1F 休憩室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 面接室1 | 病院等 | 診察室 | 6.37 | 1F WCM | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F WCW | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 面接室2 | 病院等 | 診察室 | 8.37 | 1F 面接室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F WCM | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F WCW | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 待合ラウンジ | 病院等 | 待合室 | 65.58 | 1F WCM | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F WCW | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F HWC(健診) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F 廊下(健診) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 診察室1(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.77 | 1F 診察室1(健診) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 診察室2(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.23 | 1F 診察室2(健診) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 診察室3(健診) | 病院等 | 診察室 | 8.23 | 1F 診察室3(健診) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 体側室 | 病院等 | 検査室 | 39.94 | 1F 体側室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | ナース作業 | 病院等 | 看護職員室 | 30.82 | 1F ナース作業 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | センター長室(健診) | 病院等 | 事務室 | 6.52 | 1F センター長室(健診) | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 内診室 | 病院等 | 診察室 | 8.46 | 1F 内診室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | X-TV室 | 病院等 | 検査室 | 19.02 | 1F X-TV室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
1F | 操作室 | 病院等 | 検査室 | 25.11 | 1F 操作室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 切出室 | 病院等 | 検査室 | 43.28 | 1F 脱衣SW | 無 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 染色診断室 | 病院等 | 検査室 | 91.9 | 1F 染色診断室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 1F 脱衣SW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 1F 暗室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
1F | 霊安室 | 病院等 | 解剖室等 | 15.3 | 1F 霊安室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 解剖室 | 病院等 | 解剖室等 | 25.16 | 1F 解剖室 | 無 | VHP-1-1-1F-機械室
[5 empty] | 1F 脱衣SW | 無 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 準備室(解剖) | 病院等 | 解剖室等 | 16.08 | 1F 洗浄コーナー | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 防災センター | 病院等 | 事務室 | 48.61 | 1F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | 当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.92 | 1F 当直室 | 自動給湯栓 | VHP-1-1-1F-機械室
1F | カフェ | 病院等 | レストラン | 39.14 | 1F カフェ | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 1F カフェ厨房 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
1F | エントランスホール | 病院等 | ロビー(日中) | 220.16 | 1F HWC | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
2F | 中待合1 | 病院等 | 待合室 | 47.05 | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 中待合2 | 病院等 | 待合室 | 9.86 | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 中待合3 | 病院等 | 待合室 | 14.43 | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 中待合4 | 病院等 | 待合室 | 11.77 | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 中待合5 | 病院等 | 待合室 | 14.56 | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC(外来) | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 中待合6 | 病院等 | 待合室 | 12.5 | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 通路5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 中待合7 | 病院等 | 待合室 | 13.32 | 2F 通路5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 中待合8 | 病院等 | 待合室 | 62.73 | 2F 中待合8 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | スタッフルーム | 病院等 | 診察室 | 38.95 | 2F スタッフ廊下2 | 無 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 麻酔診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 2F 麻酔診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 放射線診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 2F 放射線診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 総合内科診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 2F 総合内科診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 呼吸器予備診察 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 2F 呼吸器予備診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 呼吸器診察1 | 病院等 | 診察室 | 10.01 | 2F 呼吸器診察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 隔離陰圧 | 病院等 | 診察室 | 10.35 | 2F 隔離陰圧 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 発熱待合 | 病院等 | 待合室 | 21.38 | 2F 発熱待合 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 発熱診察 | 病院等 | 診察室 | 11.56 | 2F 発熱診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 臨床心理相談 | 病院等 | 診察室 | 8.41 | 2F 臨床心理相談 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 看護説明1 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 2F 看護説明1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 看護説明2 | 病院等 | 診察室 | 11.76 | 2F 看護説明2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 糖尿病診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 2F 糖尿病診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | リウマチ診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 2F リウマチ診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 血液内科診察 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 2F 血液内科診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 消化器診察 | 病院等 | 診察室 | 9.24 | 2F 消化器診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 診察1 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 2F 診察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 循環器診察 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 2F 循環器診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 診察2 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 2F 診察2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 精神診察 | 病院等 | 診察室 | 9.57 | 2F 精神診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 脳外科診察1 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 2F 脳外科診察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 脳外科診察2 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 2F 脳外科診察2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 脳外科処置 | 病院等 | 診察室 | 14.79 | 2F 脳外科処置 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 診察予備 | 病院等 | 診察室 | 9.86 | 2F 診察予備 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 心臓血管診察 | 病院等 | 診察室 | 17.57 | 2F 心臓血管診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 看護診察1 | 病院等 | 診察室 | 12.22 | 2F 看護診察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | ギプス室 | 病院等 | 診察室 | 27.6 | 2F ギプス室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 整形診察1 | 病院等 | 診察室 | 12.22 | 2F 整形診察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 整形処置 | 病院等 | 診察室 | 15.84 | 2F 整形処置 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 整形診察2 | 病院等 | 診察室 | 15.71 | 2F 整形診察2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 形成外科診察1 | 病院等 | 診察室 | 14.31 | 2F 形成外科診察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 形成外科診察2 | 病院等 | 診察室 | 8.56 | 2F 形成外科診察2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 形成外科診察3 | 病院等 | 診察室 | 8.76 | 2F 形成外科診察3 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 皮膚処置 | 病院等 | 診察室 | 9.43 | 2F 皮膚処置 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 皮膚診察 | 病院等 | 診察室 | 11.77 | 2F 皮膚診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 看護診察2 | 病院等 | 診察室 | 8.36 | 2F 看護診察2 | 無 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 呼吸器診察 | 病院等 | 診察室 | 7.76 | 2F 呼吸器診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 乳腺甲状腺診察 | 病院等 | 診察室 | 10.17 | 2F 乳腺甲状腺診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 外科処置 | 病院等 | 診察室 | 10.17 | 2F 外科処置 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 外科診察 | 病院等 | 診察室 | 12.3 | 2F 外科診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下4 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 泌尿器診察1 | 病院等 | 診察室 | 14.45 | 2F 泌尿器診察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 泌尿器処置 | 病院等 | 診察室 | 14.45 | 2F 泌尿器処置 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 泌尿器診察2 | 病院等 | 診察室 | 18.64 | 2F 泌尿器診察2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 眼科診察1 | 病院等 | 診察室 | 6.96 | 2F 眼科診察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 眼科診察2 | 病院等 | 診察室 | 21.76 | 2F 眼科診察2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 眼科診察3 | 病院等 | 診察室 | 14.28 | 2F スタッフ廊下5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 小児診察 | 病院等 | 診察室 | 25.01 | 2F 小児診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 小児処置 | 病院等 | 診察室 | 11.06 | 2F 小児処置 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下5 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 隔離室 | 病院等 | 診察室 | 8.41 | 2F 隔離室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 耳鼻科診察 | 病院等 | 診察室 | 31.5 | 2F 耳鼻科診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下6 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 耳鼻科処置 | 病院等 | 診察室 | 14.63 | 2F 耳鼻科処置 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下6 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 婦人診察 | 病院等 | 診察室 | 11.9 | 2F 婦人診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下6 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 内診室1 | 病院等 | 診察室 | 11.56 | 2F 内診室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下6 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | モニター室 | 病院等 | 診察室 | 9.01 | 2F スタッフ廊下6 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 内診室2 | 病院等 | 診察室 | 12.41 | 2F 内診室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下6 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 婦人特殊診察 | 病院等 | 診察室 | 13.7 | 2F 婦人特殊診察 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下6 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 中央処置室 | 病院等 | 診察室 | 100.16 | 2F 中央処置室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F スタッフ廊下2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC汚物 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 医療廃棄 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 医事課・患者支援室 | 病院等 | 事務室 | 140.06 | 2F パントリー | 無 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 化学療法室 | 病院等 | 診察室 | 137.65 | 2F 化学療法室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC(化療) | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 汚物廃棄 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 器材室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 受付スタッフ | 病院等 | 診察室 | 21.34 | 2F 受付スタッフ | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 薬剤 | 病院等 | 検査室 | 13.94 | 2F 薬剤 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 診察室1 | 病院等 | 診察室 | 8.84 | 2F 診察室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 診察室2 | 病院等 | 診察室 | 8.75 | 2F 診察室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 透析室 | 病院等 | 検査室 | 238 | 2F 透析室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC12 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 透析機械室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 37.72 | 2F スタッフステーション | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 汚物室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 診察室(透析) | 病院等 | 診察室 | 10.97 | 2F 診察室(透析) | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 洗浄室(透析) | 病院等 | 検査室 | 8.18 | 2F 洗浄室(透析) | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 透析個室 | 病院等 | 検査室 | 22.95 | 2F 透析個室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | スタッフ室 | 病院等 | 看護職員室 | 18.63 | 2F スタッフ室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 待合 | 病院等 | 待合室 | 14.65 | 2F HWC12 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 待合 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | エコー室 | 病院等 | 検査室 | 30.54 | 2F エコー室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 聴力検査コーナー | 病院等 | 検査室 | 18.76 | 2F 聴力検査コーナー | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 筋電図室 | 病院等 | 検査室 | 10.24 | 2F 筋電図室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 脳波計測室 | 病院等 | 検査室 | 5.92 | 2F 脳波計測室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 検体検査室11 | 病院等 | 検査室 | 77.93 | 2F 検体検査室11 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 検体検査室12 | 病院等 | 検査室 | 77.93 | 2F 検体検査室12 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 検体検査室21 | 病院等 | 検査室 | 23.39 | 2F 検体検査室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 検体検査室22 | 病院等 | 検査室 | 23.39 | 2F 検体検査室12 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 遺伝子検査室1 | 病院等 | 検査室 | 7.34 | 2F 遺伝子検査室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 遺伝子検査室2 | 病院等 | 検査室 | 9.44 | 2F 遺伝子検査室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 採血室中待合 | 病院等 | 待合室 | 46.56 | 2F 採血室中待合 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC(検査) | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 検体採取室 | 病院等 | 検査室 | 4.43 | 2F 検体採取室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | カンファレンス室 | 病院等 | 事務室 | 38.12 | 2F カンファレンス室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 6.87 | 2F 当直室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 脱衣SW(検査) | 無 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 薬剤室 | 病院等 | 検査室 | 182.93 | 2F 薬剤室 | 無 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 執務室 | 病院等 | 事務室 | 63.17 | 2F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 当直 | 病院等 | 看護職員室 | 5.72 | 2F 脱衣SW(薬剤) | 無 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 製剤室 | 病院等 | 検査室 | 23.66 | 2F 製剤室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 無菌調剤室 | 病院等 | 検査室 | 10.8 | 2F 前室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 抗がん剤室 | 病院等 | 検査室 | 10.47 | 2F 抗がん剤室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 前室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 治験・DI室 | 病院等 | 検査室 | 8.83 | 2F 治験・DI室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 事務室 | 病院等 | 事務室 | 31.21 | 2F 事務室 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 更衣室 | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 15.37 | 2F 前室WC | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 検収廊下 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 衛生管理室 | 病院等 | 事務室 | 8.14 | 2F 衛生管理室 | 無 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 検収廊下 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 栄養事務室 | 病院等 | 事務室 | 33.34 | 2F 栄養事務室 | 無 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 前室WC | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F 検収廊下 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
2F | 食堂1 | 病院等 | レストラン | 74.51 | 2F 食堂1 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 厨房 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
2F | 食堂2 | 病院等 | レストラン | 74.51 | 2F 食堂2 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 厨房 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
2F | 待合1 | 病院等 | 待合室 | 63.14 | 2F WC1M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC12 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
2F | 待合21 | 病院等 | 待合室 | 41.85 | 2F WC1M | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F WC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F HWC12 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
2F | 待合22 | 病院等 | 待合室 | 167.42 | 2F WC1M | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F WC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F HWC12 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
2F | 待合3 | 病院等 | 待合室 | 184.87 | 2F WC1M | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F WC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F HWC12 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
2F | 待合4 | 病院等 | 待合室 | 144 | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
2F | EVホール1 | 病院等 | ロビー(日中) | 143.55 | 2F WC1M | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F WC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F HWC12 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
2F | 待合4N | 病院等 | 待合室 | 27.77 | 2F WC2M | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F WC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
[5 empty] | 2F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-2-1F-機械室
3F | OP1 | 病院等 | 手術室 | 94.68 | 3F 手術ホールN | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | OP2 | 病院等 | 手術室 | 81.38 | 3F 手術ホールN | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | OP3 | 病院等 | 手術室 | 81.38 | 3F 手術ホールN | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | OP4 | 病院等 | 手術室 | 78.17 | 3F 手術ホールN | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | OP5 | 病院等 | 手術室 | 91.76 | 3F 手術ホールN | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F OP5前室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | OP6 | 病院等 | 手術室 | 76.55 | 3F 手術ホールN | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | OP7 | 病院等 | 手術室 | 60.47 | 3F 手術ホールN | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | OP8 | 病院等 | 手術室 | 60.02 | 3F 手術ホールN | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 更衣 | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 4.76 | 3F 更衣 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 中央管理室 | 病院等 | 看護職員室 | 36.28 | 3F 中央管理室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 医療廃棄物 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 更衣M | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 22.61 | 3F 更衣M | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 更衣W | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 25.73 | 3F 更衣W | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 操作室1 | 病院等 | 検査室 | 31.4 | 3F 操作室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 事務室 | 病院等 | 事務室 | 8.63 | 3F 事務室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | ICU1 | 病院等 | 集中治療室 | 24.32 | 3F ICU1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 前室ICU | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | ICU2-5 | 病院等 | 集中治療室 | 154.7 | 3F ICU2-5 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 前室ICU | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | ICU6-8 | 病院等 | 集中治療室 | 109.74 | 3F 前室ICU | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | ICU9 | 病院等 | 集中治療室 | 24.32 | 3F ICU9 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 前室ICU | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | ICU10 | 病院等 | 集中治療室 | 27.86 | 3F 前室ICU | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | スタッフステーション(ICU) | 病院等 | 看護職員室 | 59.48 | 3F スタッフステーション(ICU) | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | カンファレンス室1 | 病院等 | 看護職員室 | 29.44 | 3F カンファレンス室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 作業室1 | 病院等 | 看護職員室 | 7.65 | 3F 作業室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 15.68 | 3F 休憩室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 薬剤室1 | 病院等 | 検査室 | 6.3 | 3F 薬剤室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 検査室 | 病院等 | 集中治療室 | 5.29 | 3F 検査室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | Dr当直室 | 病院等 | 看護職員室 | 10.42 | 3F Dr当直室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F SW | 節湯B1 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | Nr仮眠 | 病院等 | 看護職員室 | 5.6 | 3F SW | 節湯B1 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | CCU1 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 3F CCU1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | CCU2 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 3F CCU2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | CCU3 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 3F CCU3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | CCU4 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 3F CCU4 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症外傷1 | 病院等 | 集中治療室 | 16.38 | 3F 重症外傷1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症外傷2 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 3F 重症外傷2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症外傷3 | 病院等 | 集中治療室 | 13.58 | 3F 重症外傷3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症外傷4 | 病院等 | 集中治療室 | 14.45 | 3F 重症外傷4 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 救急病室1 | 病院等 | 集中治療室 | 20.77 | 3F 救急病室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 救急病室2 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 3F 救急病室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 救急病室3 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 3F 救急病室3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 救急病室4 | 病院等 | 集中治療室 | 19.91 | 3F 救急病室4 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | スタッフステーション(救急) | 病院等 | 看護職員室 | 37.72 | 3F スタッフステーション(救急) | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | カンファレンス室2 | 病院等 | 看護職員室 | 11.18 | 3F カンファレンス室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 作業室2 | 病院等 | 看護職員室 | 2.96 | 3F 作業室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 10.83 | 3F 休憩室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 薬剤室2 | 病院等 | 看護職員室 | 5.75 | 3F 薬剤室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 救急病室5 | 病院等 | 集中治療室 | 32.82 | 3F 救急病室5 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 汚物2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症病室1 | 病院等 | 集中治療室 | 37.38 | 3F 重症病室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 脱衣SW | 節湯B1 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症病室2 | 病院等 | 集中治療室 | 37.38 | 3F 重症病室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 脱衣SW | 節湯B1 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症病室3 | 病院等 | 集中治療室 | 20.99 | 3F 重症病室3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 脱衣SW | 節湯B1 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症病室4 | 病院等 | 集中治療室 | 20.99 | 3F 重症病室4 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 脱衣SW | 節湯B1 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症病室5 | 病院等 | 集中治療室 | 21.28 | 3F 重症病室5 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 脱衣SW | 節湯B1 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 重症病室6 | 病院等 | 集中治療室 | 15.13 | 3F 重症病室6 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 脱衣SW | 節湯B1 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | スタッフステーション(重症) | 病院等 | 看護職員室 | 19.19 | 3F 汚物室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | SCU | 病院等 | 集中治療室 | 55.34 | 3F SCU | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 脱衣SW | 節湯B1 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | スタッフステーション(SCU) | 病院等 | 看護職員室 | 11.4 | 3F 汚物室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 休憩室3 | 病院等 | 看護職員室 | 16.49 | 3F 休憩室3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 作業室3 | 病院等 | 看護職員室 | 10.06 | 3F 作業室3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 点滴室 | 病院等 | 集中治療室 | 11.18 | 3F 点滴室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 職能訓練室1 | 病院等 | 検査室 | 120.79 | 3F 職能訓練室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC4 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 職能訓練室2 | 病院等 | 検査室 | 120.79 | 3F 職能訓練室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 3F HWC4 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 言語診察室 | 病院等 | 診察室 | 11.25 | 3F 言語診察室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | スタッフ室 | 病院等 | 事務室 | 17.88 | 3F スタッフ室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | ME室 | 病院等 | 事務室 | 57.55 | 3F ME室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | スタッフ室(ME) | 病院等 | 事務室 | 10.56 | 3F スタッフ室(ME) | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 待合オープンスペース | 病院等 | 待合室 | 29.66 | 3F HWC1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
3F | 前室(ANGIO) | 病院等 | 検査室 | 35.8 | 3F 前室(ANGIO) | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 医局1 | 病院等 | 事務室 | 231.02 | 4F 医局1 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 医局2 | 病院等 | 事務室 | 154.02 | 4F 医局2 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 看護部エリア1 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4F 看護部エリア1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 看護部エリア2 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4F 看護部エリア2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 看護部エリア3 | 病院等 | 事務室 | 106.47 | 4F 看護部エリア3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 給湯2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 会議室 | 病院等 | 事務室 | 34.13 | 4F 給湯2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 看護部長室 | 病院等 | 事務室 | 17.39 | 4F 看護部長室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 診療部長室 | 病院等 | 事務室 | 12.83 | 4F 診療部長室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 男性医師更衣室 | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 35.96 | 4F 男性医師更衣室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 女性医師更衣室 | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 32.43 | 4F 女性医師更衣室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 更衣室M | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 71.85 | 4F 更衣脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 更衣室W | 病院等 | 更衣室・倉庫 | 210.39 | 4F 更衣室W | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 更衣脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直1 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4F 当直1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直2 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4F 当直2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直3 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4F 当直3 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直4 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4F 当直4 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直5 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4F 当直5 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直6 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4F 当直6 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直7 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4F 当直7 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直8 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4F 当直8 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直9 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4F 当直9 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直10 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4F 当直10 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直11 | 病院等 | 看護職員室 | 6.78 | 4F 当直11 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直12 | 病院等 | 看護職員室 | 6.79 | 4F 当直12 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直13 | 病院等 | 看護職員室 | 8.94 | 4F 当直13 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直14 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直14 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直15 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直15 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直16 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直16 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直17 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直17 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直18 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直18 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直19 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直19 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直20 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直20 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直21 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直21 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWM | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直22 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直22 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直23 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直23 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直24 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直24 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直25 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直25 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 当直26 | 病院等 | 看護職員室 | 9.14 | 4F 当直26 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F 当直脱衣SWW | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 院長室 | 病院等 | 事務室 | 23 | 4F 院長室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 事務部長室 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4F 事務部長室 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 副院長室1 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4F 副院長室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 副院長室2 | 病院等 | 事務室 | 17.61 | 4F 副院長室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 研修医室 | 病院等 | 事務室 | 57.04 | 4F 給湯2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 電話交換手室 | 病院等 | 事務室 | 9.11 | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 講堂W | 病院等 | 事務室 | 91.29 | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 講堂M | 病院等 | 事務室 | 83.09 | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 講堂E | 病院等 | 事務室 | 55.39 | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 会議室スキルラボ | 病院等 | 事務室 | 61.95 | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | スタッフ室 | 病院等 | 事務室 | 18.28 | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 電算室 | 病院等 | 事務室 | 21.71 | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 図書室 | 病院等 | 事務室 | 47 | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | 医療情報管理課 | 病院等 | 事務室 | 70.13 | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | オープンスペース1 | 病院等 | ロビー(日中) | 126.01 | 4F オープンスペース1 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F パントリー | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
4F | オープンスペース2 | 病院等 | ロビー(日中) | 84 | 4F オープンスペース2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F パントリー | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCM | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 4F WCW | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
5F | W501 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 5F W501 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W502 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 5F W502 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W503 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 5F W503 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W504 | 病院等 | 病室 | 13.37 | 5F W504 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W505 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 5F W505 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W506 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 5F W506 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W507 | 病院等 | 病室 | 20.27 | 5F W507 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F USW507 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W508 | 病院等 | 病室 | 23.38 | 5F W508 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W509 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 5F W509 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W510 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 5F W510 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W512 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 5F W512 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W513 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 5F W513 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W514 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 5F W514 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | W515 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 5F W515 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 沐浴 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E501 | 病院等 | 病室 | 29.68 | 5F E501 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E502 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 5F E502 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E503 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 5F E503 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E504 | 病院等 | 病室 | 18.09 | 5F E504 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E505 | 病院等 | 病室 | 12.17 | 5F E505 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E506 | 病院等 | 病室 | 29.75 | 5F E506 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E507 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 5F E507 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E508 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 5F E508 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E509 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 5F E509 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E510 | 病院等 | 病室 | 20.24 | 5F E510 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E511 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 5F E511 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E512 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 5F E512 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 廊下3N | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E513 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 5F E513 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 廊下3N | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E514 | 病院等 | 病室 | 29.78 | 5F E514 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 廊下3N | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E515 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 5F E515 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F USE515 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E516 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 5F E516 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E517 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 5F E517 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 廊下3N | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E518 | 病院等 | 病室 | 29.79 | 5F E518 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 廊下3N | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E519 | 病院等 | 病室 | 13.41 | 5F E519 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E520 | 病院等 | 病室 | 13.18 | 5F E520 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | E521 | 病院等 | 病室 | 11.64 | 5F E521 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F SW | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 洗髪 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F パウダールーム2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 脱衣US2 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 5F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | LD1 | 病院等 | 病室 | 32.96 | 5F LD1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC(LD) | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | LD3 | 病院等 | 病室 | 30.54 | 5F LD3 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC(LD) | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | LD2 | 病院等 | 病室 | 26.96 | 5F LD2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC(LD) | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 新生児室 | 病院等 | 病室 | 67.89 | 5F 新生児室 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 観察室 | 病院等 | 病室 | 17.79 | 5F 観察室 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 隔離室 | 病院等 | 病室 | 11.73 | 5F 隔離室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 前室 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 授乳指導室 | 病院等 | 診察室 | 17.57 | 5F 授乳指導室 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 産科スタッフステーション | 病院等 | 看護職員室 | 23.42 | 5F 産科スタッフステーション | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 調乳室 | 病院等 | 看護職員室 | 11.88 | 5F 調乳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 陣痛室 | 病院等 | 検査室 | 15.04 | 5F 陣痛室 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 多目的室 | 病院等 | 待合室 | 11.64 | 5F HWC2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 家族待合室 | 病院等 | 待合室 | 12.47 | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 新生児 | 病院等 | 病室 | 5.66 | 5F 新生児 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 診察室 | 病院等 | 診察室 | 17.24 | 5F 診察室 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 内診室 | 病院等 | 診察室 | 16.84 | 5F 内診室 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 内診処置 | 病院等 | 診察室 | 24.25 | 5F 内診処置 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 5F デイコーナーW | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 5F スタッフステーション1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 5F スタッフステーション2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 5F 作業室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 5F 作業室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 5F 面談室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 5F 休憩室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 5F 面談室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 5F 休憩室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
5F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.83 | 5F デイコーナーW | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 5F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W601 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F W601 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W602 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F W602 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W603 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 6F W603 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W604 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 6F W604 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W605 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 6F W605 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W606 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F W606 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W607 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F W607 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W608 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 6F W608 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W609 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 6F W609 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-3-1F-機械室
6F | W610 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 6F W610 | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-3-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W611 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 6F W611 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W612 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 6F W612 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W613 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 6F W613 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC3W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W614 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F W614 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC3W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W615 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F W615 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC3W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W616 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 6F W616 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W617 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 6F W617 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W618 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F W618 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC3W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W619 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 6F W619 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC3W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | W620 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 6F W620 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E601 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 6F E601 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E602 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F E602 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E603 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 6F E603 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E604 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 6F E604 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E605 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 6F E605 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E606 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 6F E606 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E607 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 6F E607 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E608 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 6F E608 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E609 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 6F E609 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E610 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 6F E610 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E611 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 6F E611 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E612 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 6F E612 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E613 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 6F E613 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E614 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 6F E614 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E615 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F E615 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E616 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 6F E616 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E617 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 6F E617 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E618 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 6F E618 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E619 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 6F E619 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | E620 | 病院等 | 病室 | 14.56 | 6F E620 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F SW | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 6F 配膳室 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 24.09 | 6F リハビリ | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | プレイルーム | 病院等 | 待合室 | 34.23 | 6F プレイルーム | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | 生検査 | 病院等 | 検査室 | 20.16 | 6F 生検査 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 6F デイコーナーW | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 6F スタッフステーション1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.89 | 6F スタッフステーション2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 6F 処置観察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 23.72 | 6F 処置観察2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 6F 作業室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 6F 作業室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 6F 面談室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 6F 休憩室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 6F 面談室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 6F 休憩室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
6F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 6F デイコーナーW | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 6F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W701 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 7F W701 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W702 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 7F W702 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W703 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 7F W703 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W704 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 7F W704 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W705 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 7F W705 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W706 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 7F W706 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W707 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 7F W707 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W708 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 7F W708 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W709 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 7F W709 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W710 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 7F W710 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W711 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 7F W711 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W712 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 7F W712 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W713 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 7F W713 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W714 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 7F W714 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W715 | 病院等 | 病室 | 16.95 | 7F W715 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W716 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 7F W716 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W717 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 7F W717 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F WCW717 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W718 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 7F W718 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W719 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 7F W719 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W720 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 7F W720 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W721 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 7F W721 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W722 | 病院等 | 病室 | 15.29 | 7F W722 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | W723 | 病院等 | 病室 | 12.62 | 7F W723 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW1 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪1 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E701 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 7F E701 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E702 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 7F E702 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E703 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 7F E703 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E704 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 7F E704 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E705 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 7F E705 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E706 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 7F E706 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E707 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 7F E707 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E708 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 7F E708 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E709 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 7F E709 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E710 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 7F E710 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E711 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 7F E711 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E712 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 7F E712 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E713 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 7F E713 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC3E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E714 | 病院等 | 病室 | 14.19 | 7F E714 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E715 | 病院等 | 病室 | 14.19 | 7F E715 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E716 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 7F E716 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC3E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E717 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 7F E717 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
7F | E718 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 7F E718 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E719 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 7F E719 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC3E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E720 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 7F E720 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC3E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 無 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | E721 | 病院等 | 病室 | 14.56 | 7F E721 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F SW2 | 節湯B1 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 洗髪2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | 多目的1 | 病院等 | 待合室 | 20.02 | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | 多目的2 | 病院等 | 待合室 | 20.16 | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 7F デイコーナーW | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
[5 empty] | 7F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 7F スタッフステーション1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | スタッフステーション2 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 7F スタッフステーション2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 7F 処置観察1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 7F 処置観察2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 7F 作業室1 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 7F 作業室2 | 自動給湯栓 | VHP-1-4-1F-機械室
7F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 7F 面談室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
7F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 7F 休憩室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
7F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 7F 面談室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
7F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 7F 休憩室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
7F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 7F デイコーナーW | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 7F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W801 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 8F W801 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W802 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 8F W802 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W803 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 8F W803 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W804 | 病院等 | 病室 | 13.37 | 8F W804 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W805 | 病院等 | 病室 | 34.35 | 8F W805 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W806 | 病院等 | 病室 | 19.46 | 8F W806 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 前室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W807 | 病院等 | 病室 | 21.86 | 8F W807 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 前室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W808 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 8F W808 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W809 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 8F W809 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W810 | 病院等 | 病室 | 16.84 | 8F W810 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W811 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 8F W811 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W812 | 病院等 | 病室 | 15.31 | 8F W812 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W813 | 病院等 | 病室 | 16.83 | 8F W813 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W814 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 8F W814 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W815 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 8F W815 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W816 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 8F W816 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W817 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 8F W817 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W818 | 病院等 | 病室 | 16.97 | 8F W818 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W819 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 8F W819 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W820 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 8F W820 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W821 | 病院等 | 病室 | 35.75 | 8F W821 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W822 | 病院等 | 病室 | 14.58 | 8F W822 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | W823 | 病院等 | 病室 | 15.88 | 8F W823 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下1N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW1 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪1 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E801 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 8F E801 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E802 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 8F E802 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E803 | 病院等 | 病室 | 13.83 | 8F E803 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E804 | 病院等 | 病室 | 17.1 | 8F E804 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E805 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 8F E805 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E806 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 8F E806 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E807 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 8F E807 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E808 | 病院等 | 病室 | 13.15 | 8F E808 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 特殊浴室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E809 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 8F E809 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E810 | 病院等 | 病室 | 20.24 | 8F E810 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E811 | 病院等 | 病室 | 22.03 | 8F E811 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F SW2 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 洗髪2 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E812 | 病院等 | 病室 | 20.36 | 8F E812 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E813 | 病院等 | 病室 | 35.62 | 8F E813 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E814 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 8F E814 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E815 | 病院等 | 病室 | 16.81 | 8F E815 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F WCE815 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E816 | 病院等 | 病室 | 13.81 | 8F E816 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E817 | 病院等 | 病室 | 35.76 | 8F E817 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | E818 | 病院等 | 病室 | 35.77 | 8F E818 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC2E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 廊下2N | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 特殊浴室 | 節湯B1 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 汚物室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 調理室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 洗浄室 | 無 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 2F 食品庫2 | 自動給湯栓 | VHP-2-1-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 配膳室 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | リハビリ | 病院等 | 検査室 | 45.28 | 8F リハビリ | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 多目的 | 病院等 | 待合室 | 16.43 | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 特殊診療 | 病院等 | 診察室 | 20.16 | 8F 特殊診療 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | デイコーナーW | 病院等 | 待合室 | 27 | 8F デイコーナーW | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | スタッフステーション1 | 病院等 | 看護職員室 | 59.44 | 8F スタッフステーション1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | スタッフステーション21 | 病院等 | 看護職員室 | 39.63 | 8F スタッフステーション21 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | スタッフステーション22 | 病院等 | 看護職員室 | 19.81 | 8F スタッフステーション22 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 処置観察1 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 8F 処置観察1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 処置観察2 | 病院等 | 病室 | 24.25 | 8F 処置観察2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 作業室1 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 8F 作業室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 作業室2 | 病院等 | 事務室 | 11.48 | 8F 作業室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 面談室1 | 病院等 | 診察室 | 9.13 | 8F 面談室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 休憩室1 | 病院等 | 看護職員室 | 13.49 | 8F 休憩室1 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 面談室2 | 病院等 | 診察室 | 9.08 | 8F 面談室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | 休憩室2 | 病院等 | 看護職員室 | 12.18 | 8F 休憩室2 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
8F | デイコーナーE | 病院等 | 待合室 | 24.81 | 8F デイコーナーW | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1W | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F HWC1E | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上
[5 empty] | 8F 給湯 | 自動給湯栓 | VHP-2-2-1～3-RF-屋上

## 5-2) 給湯機器
様式 5-2. (給湯)給湯機器入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 太陽熱利用 |  |  | ⑩
[6 empty] | ⑦ | ⑧ | ⑨
給湯機器名称 | 燃料種類 | 定格加熱能力 | 熱源効率（一次エネルギー換算） | 配管保温仕様 | 接続口径 | 有効集熱面積 | 集熱面の方位角 | 集熱面の傾斜角 | 備考
| (選択） | [kW] | [-] |  | [mm] | [㎡] | [°] | [°]
(選択)
VHP-1-1-1F-機械室 | 電力 | 15 | 1.18 | 保温仕様2 | 32 |  |  |  | 低層系統
VHP-1-2-1F-機械室 | 電力 | 15 | 1.18 | 保温仕様2 | 32 |  |  |  | 低層系統
VHP-1-3-1F-機械室 | 電力 | 15 | 1.18 | 保温仕様2 | 32 |  |  |  | 高層系統
VHP-1-4-1F-機械室 | 都市ガス | 55.68 | 0.94 | 保温仕様2 | 32 |  |  |  | 高層系統
VHP-2-1-1～3-RF-屋上 | 電力 | 120 | 1.18 | 保温仕様2 | 80 |  |  |  | 低層系統
VHP-2-2-1～3-RF-屋上 | 都市ガス | 350 | 0.93 | 保温仕様2 | 80 |  |  |  | 高層系統

## 6) 昇降機
様式 6. (昇降機)昇降機入力シート
主要な対象室 |  |  |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
① | ① | ① | ①
階 | 室名 | 建物用途 | 室用途 | 機器名称 | 台数 | 積載量 | 速度 | 輸送能力係数 | 速度制御方式
(機器表の記号等）
[5 empty] | [台] | [kg] | [m/min] | [-]
(転記) | (転記) | (転記) | (転記) | [5 empty] | (選択)
8F | E801 | 病院等 | 病室 | 01～03号機(乗用) | 3 | 1000 | 105 | 1 | VVVF(電力回生あり、ギアレス)
8F | E818 | 病院等 | 病室 | 04号機(寝台用) | 1 | 1000 | 105 | 1 | VVVF(電力回生あり、ギアレス)
8F | E818 | 病院等 | 病室 | 05～06号機(非常用) | 2 | 2200 | 105 | 1 | VVVF(電力回生あり、ギアレス)
8F | E818 | 病院等 | 病室 | 07号機(救急用) | 1 | 1500 | 105 | 1 | VVVF(電力回生あり、ギアレス)
8F | E818 | 病院等 | 病室 | 08号機(給食用) | 1 | 1500 | 60 | 1 | VVVF(電力回生あり、ギアレス)

## 7-1) 太陽光発電
様式 7-1. (効率化)太陽光発電システム入力シート
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
太陽光発電システム名称 | パワーコンディショナの効率 | 太陽電池の種類 | アレイ設置方式 | アレイのシステム容量 | パネルの方位角 | パネルの傾斜角 | 備考
| [-] |  |  | [kW] | [°] | [°]
|  | (選択) | (選択)

## 7-2) ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
様式 7-2. (効率化)コージェネレーションシステム入力シート
① | 年間電力需要 | [5 empty] | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩
| ② | ② | ② | ② | ② | ② | ⑧: 有効排熱量の; ⑨: 温水吸収冷凍機または
コージェネレーションシステム | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | その他 | 機器名称 | 発電効率 | 排熱回収率 | 発電依存率 | 有効熱利用率 | 冷熱利用比 | 排熱投入型冷温水機 | 備考
名称 | [6 empty] | ⑨: の成績係数
| [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] |  | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]
コージェネレーションシステム | 2238.6 | 411.96 | 465.08 | 417.54 | 134.23 | 952.05 | CGS-1 | 0.36 | 0.3 | 0.42 | 1 | 0.054 | 0.7

## 8) 非空調外皮
様式 8. (外皮) 非空調外皮仕様入力シート
非空調ゾーン仕様 | [5 empty] | 外皮構成
① | ① | ① | ① | ① | ① | ② | ③ | ③ | 壁 |  | 窓
階 | 非空調ゾーン名 | 建物用途 | 室用途 | 室面積 | 階高 |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧
外皮構成 ②: 方位; 外皮構成 ③: 日除け効果係数（冷房）; 外皮構成 ③: 日除け効果係数（暖房）; 外皮構成 壁: 外壁名称 | 外皮面積 (窓含) | 窓名称 | 窓面積 | ブラインドの有無
非空調ゾーン仕様 ①: [㎡]; 非空調ゾーン仕様 ①: [m]; 外皮構成 ③: [-]; 外皮構成 ③: [-] | [㎡] |  | [㎡]
外皮構成 ②: (選択); 外皮構成 壁: (転記) |  | (転記) |  | (選択)
1F | DP1 | 病院等 | 機械室 | 4.07 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.07
1F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 6.94 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.94
1F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 16.67 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 16.67
1F | 器材3 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.95 | 6 | 西 |  |  | OW5 | 10.8
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 4.95
1F | PS7 | 病院等 | 機械室 | 0.46 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 0.46
1F | 汚物室 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 7.95 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.95
1F | ES5 | 病院等 | 機械室 | 2.67 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 2.67
1F | SWC(救急) | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.17 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.17
1F | WC救急 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.62 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 2.63
1F | HWC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.51 | 6 | 西 |  |  | OW5 | 12.99
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 6.51
1F | HWC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.27 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.27
1F | HWC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 6.88 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.88
1F | PS1 | 病院等 | 機械室 | 0.42 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 0.42
1F | WC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.26 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 2.26
1F | WC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.07 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.07
1F | PS2 | 病院等 | 機械室 | 3.53 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.53
1F | 更衣 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.26 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 2.26
1F | 更衣回復 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.09 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 12.09
1F | 脱衣SW(核医学) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.73 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 2.73
1F | ES4 | 病院等 | 機械室 | 4.68 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.68
1F | PS6 | 病院等 | 機械室 | 3.28 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.28
1F | PSDS1 | 病院等 | 機械室 | 7.8 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.8
1F | PS5 | 病院等 | 機械室 | 4.26 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.26
1F | ES2 | 病院等 | 機械室 | 3.08 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.07
1F | PSDP1 | 病院等 | 機械室 | 4.05 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.05
1F | EPS1 | 病院等 | 機械室 | 12.15 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 12.15
1F | ES | 病院等 | 機械室 | 4.16 | 6 | 西 |  |  | OW5 | 8.31
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 4.16
1F | ES3 | 病院等 | 機械室 | 6.59 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.59
1F | PS4 | 病院等 | 機械室 | 4.1 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.09
1F | PS3 | 病院等 | 機械室 | 1.58 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 1.58
1F | CPU1 | 病院等 | 電気室 | 11.69 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 11.69
1F | CPU2 | 病院等 | 電気室 | 16.73 | 6 | 東 |  |  | OW10 | 18
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 16.73
1F | WC12 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.13 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.13
1F | 収納 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.62 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.62
1F | 更衣1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.9 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 1.9
1F | 更衣2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.9 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 1.9
1F | HWC(画像) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.91 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.91
1F | 倉庫(画像) | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.48 | 6 | 東 |  |  | OW2 | 1.8
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 16.2
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 3.48
1F | ES6 | 病院等 | 機械室 | 3.81 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.81
1F | 器材室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.83 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.83
1F | SWC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.24 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.24
1F | HWC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.89 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.89
1F | WC(内視鏡)1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 9.65 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 9.65
1F | WC(内視鏡)2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 9.65 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 9.65
1F | WC(内視鏡) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.99 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 2.99
1F | WCM | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.46 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.46
1F | WCW | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.72 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.72
1F | HWC(健診) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 4.84 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.84
1F | 倉庫カルテ | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.63 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.63
1F | ES1 | 病院等 | 電気室 | 5.8 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.8
1F | PSDP2 | 病院等 | 機械室 | 3.2 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.2
1F | 脱衣SW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.37 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 2.37
1F | 機械室 | 病院等 | 機械室 | 161.38 | 6 | 西 |  |  | OW2 | 6.55
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW1 | 3.6
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW10 | 61.61
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW10 | 2.95
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 161.38
1F | ガスメーター室 | 病院等 | 機械室 | 7.16 | 6 | 北 |  |  | OW10 | 12.6
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW1 | 2.4
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW10 | 18.06
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 7.16
1F | 医ガス | 病院等 | 機械室 | 59.09 | 6 | 北 |  |  | OW2 | 8
外皮構成 ②: 北; 外皮構成 壁: OW10 | 77.98
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 59.09
1F | 消火ポンプ室 | 病院等 | 機械室 | 25.83 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 25.83
1F | 気送管 | 病院等 | 機械室 | 7.12 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 7.12
1F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 4.75 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.75
1F | カフェ厨房 | 病院等 | 厨房 | 9.94 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 9.94
1F | 車いす置場 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.64 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 4.64
1F | HWC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.14 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 6.14
1F | 風除室4 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 14.62 | 6 | 西 |  |  | OW2 | 2.4
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 ③: 0.2; 外皮構成 ③: 0.24 | 2.4 | WNDW9 | 2.4 | 無
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW5 | 12.9
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 14.62
1F | 風除室5 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 7.69 | 6 | 北 |  |  | OW1 | 6.5
外皮構成 ②: 北; 外皮構成 壁: OW5 | 11.35
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 7.69
1F | 廊下1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 24.01 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 24.01
1F | 廊下2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 39.34 | 6 | 西 |  |  | OW1 | 1.6
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW5 | 0.85
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW2 | 2.45
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW5 | 7.09
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 39.34
1F | SWC | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.91 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 3.91
1F | SK1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.62 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 1.62
1F | SK2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.09 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 1.09
1F | ストレッチャー置場 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 5.9 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 5.9
1F | 階段2 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 8.42 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 8.42
1F | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 17.92 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 17.92
1F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 20.86 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 20.86
1F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 23.65 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 23.65
1F | EV4-6 | 病院等 | 機械室 | 31.68 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 31.68
1F | EV7 | 病院等 | 機械室 | 16.85 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 16.85
1F | PS | 病院等 | 機械室 | 1.13 | 6 | 西 |  |  | OW5 | 7.5
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 1.13
1F | AD1 | 病院等 | 機械室 | 9 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 9
1F | AD2 | 病院等 | 機械室 | 11.27 | 6 | 東 |  |  | OW2 | 1.8
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 10.2
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT2 | 11.27
1F | AD3 | 病院等 | 機械室 | 9.03 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 9.03
1F | AD4 | 病院等 | 機械室 | 9 | 6 | 日陰 |  |  | PLT2 | 9
2F | ES1 | 病院等 | 電気室 | 4.13 | 4.5 | 水平 |  |  | OR6 | 4.13
2F | SWC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.89 | 4.5 | 西 |  |  |  | 7.34 | WNDW2 | 7.34 | 無
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW4 | 3.94
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 4.91
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR2 | 2.66
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR1 | 3.23
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 5.89
2F | SWC2 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.64 | 4.5 | 日陰 |  |  | PLT1 | 2.64
2F | HWC汚物 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.5 | 4.5 | 日陰 |  |  | PLT1 | 5.5
2F | SWC3 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.55 | 4.5 | 西 |  |  |  | 3.06 | WNDW2 | 3.06 | 無
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW4 | 1.64
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 2.05
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR2 | 1.1
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 3.55
2F | SWC4 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.85 | 4.5 | 西 |  |  |  | 2.45 | WNDW2 | 2.45 | 無
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW4 | 1.31
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 1.64
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR2 | 0.88
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 2.85
2F | HWC(外来) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 6.47 | 4.5 | 西 |  |  |  | 4.28 | WNDW2 | 4.28 | 無
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW4 | 2.3
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 2.87
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR2 | 1.53
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 6.47
2F | SWC5 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.19 | 4.5 | 西 |  |  |  | 7.34 | WNDW2 | 7.34 | 無
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW4 | 3.94
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 4.91
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR2 | 2.63
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 5.19
2F | SWC6 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 2.91 | 4.5 | 西 |  |  | OW2 | 1.84
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 1.73
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 1.61
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 2.91
2F | WC(外来) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3.54 | 4.5 | 西 |  |  | OW2 | 2.24
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 2.1
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 1.96
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 3.54
2F | 医療廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 3.43 | 4.5 | 日陰 |  |  | PLT1 | 3.43
2F | パントリー | 病院等 | 湯沸室等 | 5.5 | 4.5 | 水平 |  |  | OR1 | 5.5
2F | WC(医事課) | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 3 | 4.5 | 水平 |  |  | OR1 | 3
2F | 汚物廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 4.84 | 4.5 | 東 |  |  | OW5 | 9.23
2F | DPS1 | 病院等 | 機械室 | 2 | 4.5 | 水平 |  |  | OR6 | 2
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 0.76
2F | 調理室 | 病院等 | 厨房 | 141.44 | 4.5 | 北 |  |  | OW5 | 19.51
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 80.91
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR5 | 12.71
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 13.05
2F | 食品庫2 | 病院等 | 食品庫等 | 12.86 | 4.5 | 北 |  |  | OW5 | 33.08
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR1 | 12.86
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 12.86
2F | 厨房 | 病院等 | 厨房 | 62.89 | 4.5 | 東 |  |  | OW1 | 1.6
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 25.45
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR4 | 55.68
2F | 電解水生成室 | 病院等 | 機械室 | 3.57 | 4.5 | 北 |  |  | OW12 | 3.02
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 3.57
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 3.57
2F | 廊下1 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 106.8 | 4.5 | 水平 |  |  | OR1 | 7.43
外皮構成 ②: 日陰; 外皮構成 壁: PLT1 | 7.77
2F | AD1 | 病院等 | 機械室 | 1.44 | 4.5 | 東 |  |  |  | 2.1 | WNDW1 | 2.1 | 無
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 5.3
2F | AD2 | 病院等 | 機械室 | 14.74 | 4.5 | 東 |  |  | OW5 | 15.75
2F | AD3 | 病院等 | 機械室 | 5.25 | 4.5 | 東 |  |  | OW2 | 2.55
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 7.46
2F | ES3 | 病院等 | 電気室 | 7.78 | 4.5 | 水平 |  |  | OR6 | 4.01
3F | CPU1 | 病院等 | 電気室 | 23.74 | 4.5 | 南 |  |  | OW11 | 33.17
3F | 倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 7.97 | 4.5 | 東 |  |  | OW5 | 8.44
3F | 資料室 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 12.71 | 4.5 | 東 |  |  | OW5 | 13.46
外皮構成 ②: 南; 外皮構成 壁: OW5 | 19.13
3F | 自販・電話 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 9.27 | 4.5 | 水平 |  |  | OR9 | 9.27
3F | HWC1 | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 5.93 | 4.5 | 東 |  |  | OW6 | 11.12
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR9 | 5.93
3F | SK | 病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 1.73 | 4.5 | 水平 |  |  | OR9 | 1.72
3F | AD | 病院等 | 機械室 | 17 | 4.5 | 東 |  |  |  | 0.78 | WNDW1 | 0.78 | 無
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 17.22
4F | 給湯3 | 病院等 | 湯沸室等 | 3.82 | 4.8 | 水平 |  |  | OR4 | 3.82
4F | AD1 | 病院等 | 機械室 | 10.5 | 4.8 | 水平 |  |  | OR6 | 8.77
4F | 当直脱衣SWW | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 5.12 | 4.8 | 水平 |  |  | OR1 | 4.99
4F | 当直脱衣SWM | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 3.1 | 4.8 | 水平 |  |  | OR1 | 2.07
4F | 前室1 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 20.7 | 4.8 | 水平 |  |  | OR1 | 16.25
4F | 前室2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 42.38 | 4.8 | 水平 |  |  | OR1 | 21.39
4F | 講堂倉庫 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 37.91 | 4.8 | 東 |  |  | OW2 | 0.9
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 7.65
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 5.85
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR1 | 21.45
4F | 講堂収納2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 1.02 | 4.8 | 水平 |  |  | OR1 | 0.11
4F | 電気室 | 病院等 | 電気室 | 255.29 | 4.8 | 北 |  |  | OW2 | 2.16
[10 empty] | 0.43 | WNDW1 | 0.43 | 有 | bar: 外皮構成 ②
外皮構成 ②: 北; 外皮構成 壁: OW3 | 5.6
外皮構成 ②: 北; 外皮構成 壁: OW10 | 80.32
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW10 | 83.16
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR8 | 98.89
4F | UPS室 | 病院等 | 電気室 | 54.46 | 4.8 | 東 |  |  | OW1 | 3.6
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW10 | 17.52
4F | サーバー室 | 病院等 | 電気室 | 75.74 | 4.8 | 東 |  |  | OW2 | 2.7
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 17.55
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW5 | 22.95
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR1 | 75.1
4F | 階段4 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 26.22 | 4.8 | 西 |  |  | OW2 | 1.86
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW5 | 5.96
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW5 | 10.06
4F | AD | 病院等 | 機械室 | 14.32 | 4.8 | 東 |  |  | OW5 | 16.8
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 11.96
4F | ES | 病院等 | 機械室 | 4.09 | 4.8 | 東 |  |  | OW5 | 4.8
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 4.09
5F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 4 | 南東 |  |  | OW5 | 1.37
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
外皮構成 ②: 南東; 外皮構成 壁: OW5 | 0.76
5F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.4 | 4 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
5F | WC1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 4 | 東 |  |  | OW5 | 7.8
5F | WC2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 4 | 東 |  |  | OW5 | 7.8
5F | WC3 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 4 | 北 |  |  | OW5 | 7.8
5F | WC4 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.3 | 4 | 南 |  |  | OW5 | 7.8
6F | 特殊浴室 | 病院等 | 浴室等 | 20.02 | 4 | 北 |  |  | OW5 | 1.75
[10 empty] | 1.05 | WNDW1 | 1.05 | 有 | bar: 外皮構成 ②
外皮構成 ②: 北西; 外皮構成 壁: OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
6F | 器材1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 4 | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
6F | 器材2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
6F | 器材1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 4 | 南東 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
6F | 器材2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
7F | WCE714 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 4 | 東 |  |  | OW5 | 7.8
7F | WCE715 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.2 | 4 | 東 |  |  | OW5 | 7.8
7F | 器材1 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 4 | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
7F | 器材2 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 北西 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
7F | 器材5 | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 14.44 | 4 | 南東 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
外皮構成 ②: 南; 外皮構成 壁: OW5 | 1.75
[10 empty] | 1.05 | WNDW1 | 1.05 | 有 | bar: 外皮構成 ②
8F | PS3 | 病院等 | 機械室 | 1.48 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 1.48
8F | PS1 | 病院等 | 機械室 | 1.16 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 1.16
8F | AD1W | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 10.05
8F | AD2W | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 10.05
8F | AD2E | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 10.05
8F | AD1E | 病院等 | 機械室 | 10.05 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 10.05
8F | PS6 | 病院等 | 機械室 | 1.02 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 1.02
8F | DS | 病院等 | 機械室 | 6.57 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 4.53
8F | PS4 | 病院等 | 機械室 | 0.72 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 0.73
8F | PS2 | 病院等 | 機械室 | 0.72 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 0.73
8F | PS5 | 病院等 | 機械室 | 2.39 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 2.39
8F | 特殊浴室 | 病院等 | 浴室等 | 17.1 | 4 | 北西 |  |  | OW5 | 3.71
[10 empty] | 2.23 | WNDW1 | 2.23 | 有 | bar: 外皮構成 ②
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 17.1
8F | WCW803 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.54
8F | WCW804 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.55
8F | WCW808 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.83
8F | WCW809 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.83
8F | WCW817 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.83
8F | WCW818 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.55
8F | WCW819 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.54
8F | WCW822 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.54
8F | WCE803 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.54 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.54
8F | WCE804 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.55
8F | WCE805 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.83
8F | WCE808 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.83 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.83
8F | WCE815 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 3.02 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 3.02
8F | WCE816 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.55 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.55
8F | 器材1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.06 | 4 | 南西 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR1 | 5.96
8F | 器材1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 10.19 | 4 | 南東 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR1 | 10.19
8F | 器材2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 15.66 | 4 | 北東 |  |  | OW5 | 2.13
[10 empty] | 1.27 | WNDW1 | 1.27 | 有 | bar: 外皮構成 ②
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR1 | 15.64
8F | 洗髪1 | 病院等 | 浴室等 | 5.29 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 5.29
8F | 洗髪2 | 病院等 | 浴室等 | 4.69 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 4.69
8F | SW1 | 病院等 | 浴室等 | 9.46 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 9.46
8F | SW2 | 病院等 | 浴室等 | 10.2 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 10.2
8F | 収納1W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 4.44
8F | 収納2W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 4
8F | 収納3W | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 4.44
8F | 収納1E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 4.44
8F | 収納2E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.58 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 4.16
8F | 収納3E | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 4.44 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 4.44
8F | HWC2W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 5.06
8F | WC3W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.64
8F | WC4W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.9 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.9
8F | HWC2E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.06 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 5.06
8F | WC3E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.64 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.64
8F | WC4E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2.92 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.92
8F | WC12W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 5.68
8F | HWC1W | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 4.84
8F | SKW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 1.34
8F | WC12E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 5.68 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 5.68
8F | HWC1E | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 4.84 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 4.84
8F | SKE | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.34 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 1.34
8F | 汚物室1 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.6 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 11.6
8F | 汚物室2 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 11.59 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 11.59
8F | 電話コーナー | 病院等 | 更衣室又は倉庫 | 2.88 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 2.88
8F | 給湯 | 病院等 | 湯沸室等 | 5.06 | 4 | 水平 |  |  | OR4 | 5.06
8F | 感染廃棄 | 病院等 | 廃棄物保管場所等 | 2.26 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 2.26
8F | SWCW | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 2
8F | SWCM | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 2 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 2
8F | 階段2 | 病院等 | 終日利用される廊下 | 23.76 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 23.76
8F | EV1-3 | 病院等 | 機械室 | 24.44 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 24.44
8F | EV8 | 病院等 | 機械室 | 21.49 | 4 | 水平 |  |  | OR6 | 21.49
8F | WSW806 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.52 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 1.52
8F | WSW807 | 病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 1.52 | 4 | 水平 |  |  | OR1 | 1.52
RF | EV機械室 | 病院等 | 電気室 | 43.44 | 7.7 | 南 |  |  | OW11 | 43.51
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW11 | 24.06
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR8 | 43.4
RF | 前室 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 12.03 | 7.7 | 東 |  |  | OW1 | 2.4
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW6 | 16.47
外皮構成 ②: 南; 外皮構成 壁: OW6 | 18.4
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR1 | 12.03
RF | 階段3 | 病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 25.56 | 7.7 | 北 |  |  | OW6 | 30.03
外皮構成 ②: 南; 外皮構成 壁: OW1 | 1.8
外皮構成 ②: 南; 外皮構成 壁: OW6 | 28.04
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW6 | 50.47
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 25.48
RF | EV4 | 病院等 | 機械室 | 12.06 | 7.7 | 東 |  |  | OW13 | 26.76
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 12.06
RF | EV7 | 病院等 | 機械室 | 28.44 | 7.7 | 北 |  |  | OW13 | 41.2
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW13 | 41
外皮構成 ②: 南; 外皮構成 壁: OW1 | 0.9
外皮構成 ②: 南; 外皮構成 壁: OW13 | 40.22
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW13 | 41
RF | PS1 | 病院等 | 機械室 | 2.56 | 7.7 | 北 |  |  | OW1 | 0.09
外皮構成 ②: 北; 外皮構成 壁: OW13 | 9.92
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 2.56
RF | EPS | 病院等 | 機械室 | 16.44 | 7.7 | 北 |  |  | OW13 | 60.02
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW1 | 1.8
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW13 | 15.76
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 16.44
RF | PS2 | 病院等 | 機械室 | 1.59 | 7.7 | 東 |  |  | OW13 | 11.36
外皮構成 ②: 南; 外皮構成 壁: OW13 | 8.32
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 1.59
PHF | EV7 | 病院等 | 機械室 | 23.36 | 4.5 | 北 |  |  | OW13 | 24.03
外皮構成 ②: 東; 外皮構成 壁: OW13 | 19.69
外皮構成 ②: 西; 外皮構成 壁: OW13 | 19.69
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 23.36
PHF | PS | 病院等 | 機械室 | 1.57 | 4.5 | 西 |  |  | OW13 | 6.35
外皮構成 ②: 水平; 外皮構成 壁: OR6 | 1.57

## 9) モデル建物
様式 9. (共通)モデル建物設定シート
① | 計算対象部分の諸元 | [5 empty] | 非空調コア部 |  | ⑩
| ② | ③ | 階数 |  | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨
モデル建物 | 床面積 | 空調対象床面積 | ④ | ⑤ | 階高の合計 | 外周長さ | 方位 | 長さ | 備考
|  |  | 地上 | 地下
| [㎡] | [㎡] | [階] | [階] | [m] | [m] |  | [m]
(選択) | (入力) | (入力) | (入力) | (入力) | (入力) | (入力) | (選択) | (入力)