## J2023-001
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-001 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 642 |  |  | 448 |  | 0.7 | 30.2
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 2030 |  |  | 634 |  | 0.32 | 68.7 | 417 |  | 0.21 | 79.4
[13 empty] | 換 気 |  | 14 |  |  | 2 |  | 0.15 | 85.7 | 1 |  | 0.08 | 92.8
都道府県 |  |  | 北海道 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 2 |  |  | 照 明 |  | 838 |  |  | 235 |  | 0.29 | 71.9 | 234 |  | 0.28 | 72
[13 empty] | 給 湯 |  | 61 |  |  | 70 |  | 1.15 | -14.7 | 71 |  | 1.17 | -16.3
延床面積 |  |  | 19018.47 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 21 |  |  | 21 |  | 1 | 0 | 18 |  | 0.86 | 14.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2964 |  |  | 962 |  | 0.33 | 67.5 | 741 |  | 0.25 | 75
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -3 |  |  |  | -4
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年1月 |  |  | 計 2 |  | 2964 |  |  | 959 |  | 0.33 | 67.6 | 737 |  | 0.25 | 75.1
[13 empty] | その他 |  | 1399 |  |  | 1399 |  |  |  | 806
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 4363 |  |  | 2358 |  | 0.55 | 45.9 | 1543 |  | 0.36 | 64.6
[13 empty] | 計 3 |  | 4363 |  |  | 2361 |  | 0.55 | 45.8 | 1547 |  | 0.36 | 64.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ロックウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | ゾーニング制御＊/在室検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 太陽熱利用システム
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | 0
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | 0
|  | 自然利用 | [5 empty] | クール・ヒートトレンチシステム＊ | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 54464.1 |  | 45428.6 | 38931.3 |  | 48354.1 | 73396.6 | 49797.7 | 50770.2 |  | 77604.8 |  | 140115.2 | 85328.9 |  | 147153.6 |  | 117.256.4 | 811345.1
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 52.57 |  | 55.62 | 58.69 |  | 55.3 | 52.3 | 54 | 53.79 |  | 52.74 |  | 56.01 | 52.69 |  | 49.64 |  | 56.78 | 650.13
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 34416.5 |  | 37910.8 | 36903.4 |  | 38840 | 38842.7 | 35909.8 | 41354.8 |  | 36339.3 |  | 39454.8 | 40124.4 |  | 36206.7 |  | 38084.6 | 454387.8
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 3158.54 |  | 2394.13 | 337.02 |  | 6643.01 | 4748.23 | 145.53 | 5183.26 |  | 7620.19 |  | 8966.59 | 14493.73 |  | 16424.97 |  | 14215.32 | 84330.52
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 1004.3 |  | 1001.2 | 987 |  | 804.2 | 721.7 | 641.2 | 692.6 |  | 784.9 |  | 815.6 | 931.13 |  | 1036.8 |  | 803.8 | 10224.43
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 2903.94 |  | 2818.44 | 2881.46 |  | 2984.14 | 2918.22 | 2782.34 | 2979.07 |  | 2883.12 |  | 2452.67 | 2927.1 |  | 2657.64 |  | 2401.39 | 33589.53
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 129145.2385 |  | 134114.658 | 137755.781 |  | 163352.4012 | 124111.9439 | 132451.8525 | 107132.993 |  | 100488.805 |  | 161384.7284 | 145281.2116 |  | 146099.948 |  | 88405.6006 | 1569725.1616
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 12838.9415 |  | 12733.212 | 12347.189 |  | 17891.5188 | 20242.6861 | 12668.0975 | 12052.577 |  | 13169.945 |  | 33948.8216 | 37809.6384 |  | 33631.392 |  | 20385.7895 | 239719.8084
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 837306.496 |  | 467247.6081 | 370058.8879
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム | [10 empty] | -126896.66 | 126896.66

## J2023-002
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-002 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 664 |  |  | 478 |  | 0.73 | 27
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1342 |  |  | 630 |  | 0.47 | 53 | 568 |  | 0.43 | 57.6
[13 empty] | 換 気 |  | 219 |  |  | 98 |  | 0.45 | 55.2 | 37 |  | 0.17 | 83.1
都道府県 |  |  | 北海道 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 2 |  |  | 照 明 |  | 448 |  |  | 86 |  | 0.2 | 80.8 | 86 |  | 0.2 | 80.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 368 |  |  | 326 |  | 0.89 | 11.4 | 139 |  | 0.38 | 62.2
延床面積 |  |  | 8601.92 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 16 |  |  | 14 |  | 0.88 | 12.5 | 12 |  | 0.75 | 25
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2393 |  |  | 1154 |  | 0.49 | 51.7 | 842 |  | 0.36 | 64.8
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2018年6月～2020年6月 |  |  | 計 2 |  | 2393 |  |  | 1154 |  | 0.49 | 51.7 | 842 |  | 0.36 | 64.8
[13 empty] | その他 |  | 198 |  |  | 198 |  |  |  | 437
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2591 |  |  | 1352 |  | 0.53 | 47.8 | 1279 |  | 0.5 | 50.6
[13 empty] | 計 3 |  | 2591 |  |  | 1352 |  | 0.53 | 47.8 | 1279 |  | 0.5 | 50.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生あり）
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | 0
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 温度制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 33892.9 |  | 20535.1 | 17600.1 |  | 28838.9 | 27131 | 20934.8 | 26058.6 |  | 39839.7 |  | 75555.8 | 90034.2 |  | 74159.3 |  | 45921.6 | 500502
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2698.5 |  | 2823.8 | 2568.9 |  | 2597.9 | 2678.4 | 2741.4 | 2745.5 |  | 2577 |  | 2703.5 | 2680.7 |  | 2344.4 |  | 2674.5 | 31834.5
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 7072 |  | 6889.7 | 6367.7 |  | 5994.6 | 6207.9 | 6037.9 | 6169.4 |  | 6132 |  | 6312.6 | 6143.1 |  | 5751.68 |  | 6199.135 | 75277.715
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 1872 |  | 1934.4 | 1872 |  | 1934.4 | 1934.4 | 1872 | 1934.4 |  | 1870.7 |  | 1934.4 | 1934.4 |  | 1747.2 |  | 1934.4 | 22774.7
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 3092 |  | 2561 | 2318 |  | 2075 | 1742 | 2358 | 2439 |  | 1507 |  | 285 | 265 |  | 1393 |  | 1451 | 21486
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 817 |  | 807 | 829 |  | 837 | 857 | 816 | 840 |  | 822 |  | 835 | 813 |  | 756 |  | 848 | 9877
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 32302.4 |  | 31419.7 | 31416.9 |  | 31590.3 | 31697.6 | 30460.8 | 31986.2 |  | 31702.2 |  | 34183.1 | 34587.8 |  | 30476.1 |  | 32609.4 | 384432.5
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 39695.2 |  | 36390.3 | 35795.4 |  | 33036.9 | 32843.7 | 31607.1 | 33835.9 |  | 36906.4 |  | 44285.6 | 46426.8 |  | 42485.32 |  | 44812.965 | 458121.585
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 132 |  | 74 | 1007 |  | 715 | 986 | 273 | 375 |  | 1528 |  | 3208 | 2967 |  | 1901 |  | 2293 | 15459
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## J2023-003
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-003 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 481 |  |  | 338 |  | 0.71 | 29.7
建物用途 |  |  | 大学・各種学校等 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 832 |  |  | 418 |  | 0.51 | 49.7 | 155 |  | 0.19 | 81.3
[13 empty] | 換 気 |  | 18 |  |  | 14 |  | 0.78 | 22.2 | 12 |  | 0.67 | 33.3
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 270 |  |  | 72 |  | 0.27 | 73.3 | 73 |  | 0.28 | 72.9
[13 empty] | 給 湯 |  | 29 |  |  | 41 |  | 1.42 | -41.3 | 2 |  | 0.07 | 93.1
延床面積 |  |  | 21025.65 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 9 |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 3 |  | 0.34 | 66.6
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1158 |  |  | 554 |  | 0.48 | 52.1 | 245 |  | 0.22 | 78.8
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2021年1月 |  |  | 計 2 |  | 1158 |  |  | 554 |  | 0.48 | 52.1 | 245 |  | 0.22 | 78.8
[13 empty] | その他 |  | 163 |  |  | 163 |  |  |  | 58
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1321 |  |  | 717 |  | 0.55 | 45.7 | 303 |  | 0.23 | 77
[13 empty] | 計 3 |  | 1321 |  |  | 717 |  | 0.55 | 45.7 | 303 |  | 0.23 | 77
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材/押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | -
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | 0
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | 自然通風（風圧利用）＊
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | モジュールチラーユニット/ビルマル（EHP） |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | VAV空調/最小外気取入れ制御/CO2濃度による外気量制御＊/末端差圧制御＊/空調ファンの適正容量分割＊/全熱交換器 | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | 0
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | 0
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | 空欄
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 17610 |  | 13845 | 29076 |  | 45065 | 35006 | 26082 | 13334 |  | 14714 |  | 36114 | 43111 |  | 38998 |  | 19504 | 332459
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 1974 |  | 2026 | 2141 |  | 2102 | 1895 | 2038 | 2163 |  | 1946 |  | 2035 | 1869 |  | 1894 |  | 2028 | 24111
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 14174 |  | 13749 | 16019 |  | 15171 | 9633 | 12215 | 15705 |  | 14794 |  | 13073 | 11001 |  | 9421 |  | 11009 | 155964
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 286 |  | 258 | 192 |  | 154 | 149 | 171 | 258 |  | 282 |  | 333 | 354 |  | 329 |  | 321 | 3087
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 5 |  | 11 | 14 |  | 8 | 4 | 5 | 4 |  | 3 |  | 5 | 3 |  | 4 |  | 4 | 70
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 510 |  | 510 | 560 |  | 550 | 400 | 480 | 560 |  | 550 |  | 520 | 460 |  | 400 |  | 440 | 5940
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 11373 |  | 11293 | 11408 |  | 11730 | 8374 | 9361 | 11031 |  | 10655 |  | 11353 | 10273 |  | 7922 |  | 9409 | 124182
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 11723 |  | 11669 | 12014 |  | 12918 | 12703 | 12133 | 12029 |  | 11979 |  | 12532 | 12722 |  | 12126 |  | 11949 | 146497
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [8 empty] | 14178502.9825 |  | 3553072.0353 | 10625430.9472 | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [10 empty] | -9709.0052 | 9709.0052 | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [5 empty] | 468317.984 |  | 71794.56 | 396523.424 | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [5 empty] | 61526.1649 |  | 14230.1874 | 47295.9775 | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 597219.686 |  | 150782.24 | 446437.446
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-004
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-004 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 396 |  | 0.83 | 17.4
建物用途 |  |  | 大学・各種学校等 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 増築 |  |  | 空 調 |  | 669 |  |  | 427 |  | 0.64 | 36.1 | 335 |  | 0.51 | 49.9
[13 empty] | 換 気 |  | 30 |  |  | 14 |  | 0.47 | 53.3 | 20 |  | 0.67 | 33.3
都道府県 |  |  | 京都府 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 285 |  |  | 105 |  | 0.37 | 63.1 | 131 |  | 0.46 | 54
[13 empty] | 給 湯 |  | 9 |  |  | 13 |  | 1.45 | -44.4 | 9 |  | 1 | 0
延床面積 |  |  | 18817.94 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 7 |  |  | 6 |  | 0.86 | 14.2 | 6 |  | 0.86 | 14.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 6 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1000 |  |  | 565 |  | 0.57 | 43.5 | 501 |  | 0.51 | 49.9
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -4
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2021年1月 |  |  | 計 2 |  | 1000 |  |  | 565 |  | 0.57 | 43.5 | 497 |  | 0.5 | 50.3
[13 empty] | その他 |  | 351 |  |  | 351 |  |  |  | 173
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Aランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 1351 |  |  | 916 |  | 0.68 | 32.1 | 670 |  | 0.5 | 50.4
[13 empty] | 計 3 |  | 1351 |  |  | 916 |  | 0.68 | 32.1 | 674 |  | 0.5 | 50.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 発泡ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 個別方式（ガス熱源、電気熱源）
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
昇降機（ロープ式）
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然通風（温度差利用）/トップライト | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
その他
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/ビルマル(GHP)/全熱交換器/全熱交換器組込型空調機 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | クール・ヒートトレンチシステム＊ | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | 0
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 19398 |  | 23419 | 30044 |  | 36233 | 30635 | 27417 | 25086 |  | 21970 |  | 30110 | 30213 |  | 27924 |  | 26974 | 329423
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1184 |  | 2260 | 7323 |  | 12443 | 9925 | 7553 | 1423 |  | 1876 |  | 7548 | 7821 |  | 6457 |  | 2777 | 68590
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2839 |  | 3071 | 3479 |  | 3859 | 2839 | 2988 | 3078 |  | 2958 |  | 3372 | 3417 |  | 2621 |  | 2565 | 37086
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 18518 |  | 21775 | 24311 |  | 22483 | 19135 | 22795 | 24861 |  | 23820 |  | 19840 | 16901 |  | 17112 |  | 19778 | 251329
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 483 |  | 473 | 431 |  | 429 | 415 | 417 | 455 |  | 362 |  | 383 | 432 |  | 411 |  | 401 | 5092
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 307 |  | 293 | 257 |  | 253 | 248 | 254 | 300 |  | 100 |  | 113 | 169 |  | 162 |  | 147 | 2603
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 822 |  | 849 | 940 |  | 912 | 688 | 766 | 911 |  | 874 |  | 867 | 731 |  | 612 |  | 697 | 9669
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 25754 |  | 27152 | 29839 |  | 30130 | 30274 | 30152 | 29459 |  | 26870 |  | 28308 | 26292 |  | 22909 |  | 25373 | 332512
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 14039 |  | 13702 | 14400 |  | 15904 | 16482 | 15948 | 17485 |  | 14016 |  | 14022 | 14017 |  | 14483 |  | 14006 | 178504
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム | [10 empty] | -18139 | 18138.533

## J2023-005
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-005 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 534 |  |  | 427 |  | 0.83 | 17.4
建物用途 |  |  | ホテル・旅館 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1388 |  |  | 797 |  | 0.58 | 42.5 | 793 |  | 0.58 | 42.8
[13 empty] | 換 気 |  | 146 |  |  | 96 |  | 0.66 | 34.2 | 177 |  | 1.22 | -21.2
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 432 |  |  | 140 |  | 0.33 | 67.5 | 154 |  | 0.36 | 64.3
[13 empty] | 給 湯 |  | 395 |  |  | 336 |  | 0.86 | 14.9 | 275 |  | 0.7 | 30.3
延床面積 |  |  | 19958.86 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 49 |  |  | 44 |  | 0.9 | 10.2 | 12 |  | 0.25 | 75.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 11 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2410 |  |  | 1413 |  | 0.59 | 41.3 | 1411 |  | 0.59 | 41.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年11月 |  |  | 計 2 |  | 2410 |  |  | 1413 |  | 0.59 | 41.3 | 1411 |  | 0.59 | 41.4
[13 empty] | その他 |  | 96 |  |  | 96 |  |  |  | 115
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2506 |  |  | 1509 |  | 0.61 | 39.7 | 1526 |  | 0.61 | 39.1
[13 empty] | 計 3 |  | 2506 |  |  | 1509 |  | 0.61 | 39.7 | 1526 |  | 0.61 | 39.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
窓
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
システム
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ビルマル（ＧＨＰ）/全熱交換器/外気処理エアコン/パッケージエアコン/ルームエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御（手元スイッチ）＊ | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 71620.969 |  | 81416.133 | 121353.185 |  | 205584.925 | 243515.339 | 156551.384 | 91297.61 |  | 65709.199 |  | 107950.026 | 148137.891 |  | 91423.591 |  | 67663.192 | 1452223.444
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1108 |  | 2363 | 4506 |  | 7703 | 8457 | 5090 | 2367 |  | 809 |  | 1071 | 1907 |  | 781 |  | 362 | 36524
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 30164.57 |  | 32878.65 | 33124.698 |  | 38132.865 | 41284.789 | 35591.266 | 27916.344 |  | 21867.46 |  | 24032.671 | 33465.581 |  | 22563.521 |  | 20057.729 | 361080.144
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 25823.048 |  | 30544.953 | 26116.376 |  | 22326.028 | 23828.522 | 24790.655 | 30177.139 |  | 25559.671 |  | 26052.055 | 32044.295 |  | 24201.119 |  | 22911.52 | 314375.381
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 305.181 |  | 287.585 | 237.234 |  | 206.573 | 189.3 | 196.043 | 251.28 |  | 248.387 |  | 416.415 | 610.676 |  | 401.619 |  | 315.429 | 3665.722
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 11772 |  | 10496 | 8751 |  | 7502 | 7012 | 7494 | 8986 |  | 7815 |  | 10840 | 16060 |  | 12522 |  | 11514 | 120764
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1704.475 |  | 1919.949 | 1731.145 |  | 2047.836 | 2370.546 | 2082.005 | 2154.238 |  | 1869.451 |  | 2027.06 | 2349.03 |  | 1818.718 |  | 1852.179 | 23926.632
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 18146.55 |  | 20479.909 | 22359.116 |  | 25483.541 | 28882.89 | 24088.351 | 19706 |  | 14860 |  | 14492 | 18220 |  | 14203 |  | 13491 | 234412.357
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 16757.91 |  | 17726.396 | 17149.271 |  | 16641.975 | 15891.085 | 14325.629 | 19152.367 |  | 18925.326 |  | 19982.374 | 18133.116 |  | 18052.965 |  | 20445.349 | 213183.763
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 6462 |  | 7251 | 6431 |  | 6087 | 5690 | 5139 | 8057 |  | 11364 |  | 14217 | 11452 |  | 12457 |  | 11753 | 106360
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [5 empty] | 1071739 |  | 759659 | 312080 | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-006
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-006 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 720 |  |  | 626 |  | 0.87 | 13
建物用途 |  |  | 百貨店 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1548 |  |  | 641 |  | 0.42 | 58.5 | 216 |  | 0.14 | 86
[13 empty] | 換 気 |  | 10 |  |  | 3 |  | 0.3 | 70 | 23 |  | 2.3 | -130
都道府県 |  |  | 埼玉県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 773 |  |  | 262 |  | 0.34 | 66.1 | 287 |  | 0.38 | 62.8
[13 empty] | 給 湯 |  | 40 |  |  | 61 |  | 1.53 | -52.5 | 2 |  | 0.05 | 95
延床面積 |  |  | 11032.14 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 28 |  |  | 25 |  | 0.9 | 10.7 | 10 |  | 0.36 | 64.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 2 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2399 |  |  | 992 |  | 0.42 | 58.6 | 538 |  | 0.23 | 77.5
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -35 |  |  |  | -36
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2020年7月 |  |  | 計 2 |  | 2399 |  |  | 957 |  | 0.4 | 60.1 | 502 |  | 0.21 | 79
[13 empty] | その他 |  | 1266 |  |  | 1266 |  |  |  | 142
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3665 |  |  | 2223 |  | 0.61 | 39.3 | 644 |  | 0.18 | 82.4
[13 empty] | 計 3 |  | 3665 |  |  | 2258 |  | 0.62 | 38.3 | 680 |  | 0.19 | 81.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | ゾーニング制御＊/在室検知制御（カメラセン サー）/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御 /在室検知制御（熱線センサー）
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 壁面緑化
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/ルームエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | CO２濃度による外気量制御＊ | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | 0
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [14 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 4418.389 |  | 6796.908 | 20050.46 |  | 43348.992 | 46641.096 | 21523.137 | 3704.271 |  | 2651.562 |  | 24536.485 | 33143.79 |  | 28137.365 |  | 8293.521 | 243245.976
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2298.605 |  | 2480.159 | 2349.958 |  | 2449.473 | 2498.52 | 2486.539 | 2401.26 |  | 2018.367 |  | 2065.775 | 1498.06 |  | 1446.929 |  | 1319.236 | 25312.881
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 27550.105 |  | 28250.538 | 27246.845 |  | 28054.904 | 28370.606 | 27523.928 | 28807.62 |  | 27481.136 |  | 27658.585 | 24481.409 |  | 22790.598 |  | 25693.076 | 323909.35
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 176.677 |  | 166.71 | 144.911 |  | 138.282 | 135.605 | 136.732 | 159.979 |  | 175.222 |  | 202.616 | 202.342 |  | 180.114 |  | 184.259 | 2003.449
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 935.765 |  | 961.827 | 908.492 |  | 935.76 | 936.162 | 900.68 | 939.123 |  | 916.511 |  | 982.225 | 952.158 |  | 870.459 |  | 947.089 | 11186.251
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 14246.8986 |  | 14187.7535 | 12988.808 |  | 12663.3424 | 12766.2896 | 12557.2744 | 13931.0249 |  | 13910.4938 |  | 13842.7502 | 13322.6514 |  | 12126.6447 |  | 13475.7253 | 160019.6568
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 190.9384 |  | 630.5455 | 1487.126 |  | 2139.1966 | 2272.6304 | 2092.2756 | 1518.6361 |  | 1596.9092 |  | 3199.5088 | 3921.0566 |  | 2838.3203 |  | 1869.5087 | 23756.6522
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [8 empty] | 2223326 |  | 1208856 | 1014470 | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 475711.0864 |  | 272974.0923 | 202736.9941
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-007
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-007 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 491 |  |  | 324 |  | 0.69 | 31.9
建物用途 |  |  | 大学・各種学校等 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 920 |  |  | 359 |  | 0.4 | 60.9 | 235 |  | 0.26 | 74.4
[13 empty] | 換 気 |  | 67 |  |  | 24 |  | 0.36 | 64.1 | 24 |  | 0.36 | 64.1
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 266 |  |  | 47 |  | 0.18 | 82.3 | 62 |  | 0.24 | 76.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 397 |  |  | 297 |  | 0.75 | 25.1 | 88 |  | 0.23 | 77.8
延床面積 |  |  | 10345.37 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 7 |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 2 |  | 0.29 | 71.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -37 |  |  |  | -41
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1657 |  |  | 697 |  | 0.43 | 57.9 | 370 |  | 0.23 | 77.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2019年7月～2022年12月 |  |  | 計 2 |  | 1657 |  |  | 697 |  | 0.43 | 57.9 | 370 |  | 0.23 | 77.6
[13 empty] | その他 |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  | 108
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Aランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 1805 |  |  | 845 |  | 0.47 | 53.1 | 478 |  | 0.27 | 73.5
[13 empty] | 計 3 |  | 1805 |  |  | 845 |  | 0.47 | 53.1 | 478 |  | 0.27 | 73.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォームA種1/ポリスチレンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機/潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | コージェネ排熱利用
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | 0
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御
|  | 自然利用 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | 自然換気＊/クール＆ヒートトレンチ＊
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/全熱交換器/チリングユニット/モジュールチラーユニット/ルームエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | ガスエンジン
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取入れ制御(CO2)＊/末端差圧制御＊/VAV空調制御＊/冷却水変流量制御＊/地中熱 ヒートポンプ/VWT空調制御 | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバーターファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | スケジュール制御（燃焼機器） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 7882 |  | 5942 | 14833 |  | 35963 | 28418 | 19158 | 13043 |  | 10083 |  | 27846 | 35044 |  | 30058 |  | 20301 | 248571
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 787 |  | 657 | 1373 |  | 1947 | 1746 | 1138 | 1036 |  | 841 |  | 1614 | 1866 |  | 1751 |  | 1413 | 16169
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2003 |  | 1382 | 2366 |  | 2984 | 686 | 673 | 2375 |  | 2584 |  | 2216 | 2234 |  | 2278 |  | 2922 | 24703
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 4965 |  | 5130 | 5605 |  | 5551 | 4968 | 5867 | 6091 |  | 5556 |  | 5046 | 5316 |  | 5189 |  | 6097 | 65381
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 4212 |  | 4128 | 4019 |  | 3667 | 3636 | 3744 | 4114 |  | 4290 |  | 5104 | 5591 |  | 4760 |  | 4789 | 52054
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1063 |  | 836 | 815 |  | 487 | 325 | 866 | 810 |  | 703 |  | 127 | 670 |  | 1067 |  | 1004 | 8773
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 84 |  | 88 | 100 |  | 99 | 83 | 104 | 105 |  | 88 |  | 81 | 85 |  | 79 |  | 91 | 1087
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 8646 |  | 8595 | 9520 |  | 9415 | 8575 | 9830 | 10386 |  | 9694 |  | 9301 | 9354 |  | 9437 |  | 10730 | 113483
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 8101 |  | 8825 | 9905 |  | 9586 | 8532 | 9318 | 7984 |  | 3795 |  | 7354 | 9140 |  | 8597 |  | 6496 | 97633
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 101 |  | 108 | 134 |  | 96 | 64 | 117 | 80 |  | 0 |  | 1 | 1 |  | -2 |  | 0 | 700
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [8 empty] | 186848.9167 |  | 37287.3574 | 149561.5593 | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [10 empty] | -5950.76 | 5950.76 | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [5 empty] | 178332.28 |  | 41317.984 | 137014.296 |  |  | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [5 empty] | 97831.8 |  | 35756.736 | 62075.064 | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [5 empty] | 788738.1333 |  | 99103.04 | 689635.0933 |  |  | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 186475.4962 |  | 130405.312 | 56070.1842 | ※⑨クール・ヒートトレンチシステム：十分な計測データが得られなかったため再計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム | [8 empty] | - |  | - | -

## J2023-008
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-008 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 365 |  | 0.78 | 22.3
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 724 |  |  | 375 |  | 0.52 | 48.2 | 341 |  | 0.48 | 52.9
[13 empty] | 換 気 |  | 214 |  |  | 12 |  | 0.06 | 94.3 | 11 |  | 0.06 | 94.8
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 368 |  |  | 91 |  | 0.25 | 75.2 | 109 |  | 0.3 | 70.3
[13 empty] | 給 湯 |  | 10 |  |  | 15 |  | 1.5 | -50 | 6 |  | 0.6 | 40
延床面積 |  |  | 5113.06 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 35 |  |  | 35 |  | 1 | 0 | 17 |  | 0.49 | 51.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1351 |  |  | 528 |  | 0.4 | 60.9 | 484 |  | 0.36 | 64.1
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -23 |  |  |  | -5
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2020年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 1351 |  |  | 505 |  | 0.38 | 62.6 | 479 |  | 0.36 | 64.5
[13 empty] | その他 |  | 276 |  |  | 276 |  |  |  | 264
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1627 |  |  | 781 |  | 0.49 | 51.9 | 743 |  | 0.46 | 54.3
[13 empty] | 計 3 |  | 1627 |  |  | 804 |  | 0.5 | 50.5 | 748 |  | 0.46 | 54
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/スケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（Ar層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 0
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF（電力回生なし）（既存）
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 0
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP) |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム/CO2濃度による外気量制御＊ | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | リチウムイオン蓄電池
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 温度制御/CO2濃度制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 5584.1 |  | 3691 | 9639.4 |  | 19049.9 | 19297.4 | 10634.1 | 3892.3 |  | 9382.4 |  | 28575 | 28435.3 |  | 27000.6 |  | 13015.8 | 178197.3
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 402.2081 |  | 450.4507 | 440.3381 |  | 569.6907 | 539.7307 | 452.2681 | 414.7507 |  | 390.4881 |  | 399.2307 | 399.1807 |  | 361.3929 |  | 449.2881 | 5269.0174
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 4543.4 |  | 4220.4 | 4737.6 |  | 4452.2 | 4979.6 | 4595.9 | 4886.4 |  | 4882.3 |  | 5069.7 | 4689.4 |  | 4724.5 |  | 5248.4 | 57029.8
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 305.1 |  | 267 | 203.8 |  | 141 | 136 | 132.2 | 174.6 |  | 258.8 |  | 360.9 | 377.5 |  | 358.1 |  | 364.6 | 3079.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 741.9 |  | 738.9 | 753.9 |  | 751.7 | 757.5 | 732.7 | 749.6 |  | 734.7 |  | 749.9 | 707.9 |  | 670.7 |  | 776.3 | 8865.7
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 11645.7919 |  | 11075.3493 | 10979.3619 |  | 10834.7093 | 10597.9693 | 10413.8319 | 11241.4493 |  | 11337.7119 |  | 12718.2693 | 13522.5193 |  | 11553.1071 |  | 12318.7119 | 138238.7826
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 379.8 |  | 403.3 | 379.8 |  | 403.3 | 403.3 | 379.8 | 407.3 |  | 379.8 |  | 403.3 | 403.3 |  | 352.4 |  | 403.3 | 4698.7
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [8 empty] | 14700.08 |  | 7755.28 | 6944.8 | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 8695.7696 |  | 2246.28 | 6449.4896
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-009
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-009 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 630 |  |  | 478 |  | 0.77 | 23.2
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1148 |  |  | 778 |  | 0.68 | 32.2 | 590 |  | 0.52 | 48.6
[13 empty] | 換 気 |  | 397 |  |  | 210 |  | 0.53 | 47.1 | 253 |  | 0.64 | 36.2
都道府県 |  |  | 徳島県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 449 |  |  | 234 |  | 0.53 | 47.8 | 181 |  | 0.41 | 59.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 396 |  |  | 361 |  | 0.92 | 8.8 | 216 |  | 0.55 | 45.4
延床面積 |  |  | 12318.86 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 31 |  |  | 31 |  | 1 | 0 | 12 |  | 0.39 | 61.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2421 |  |  | 1614 |  | 0.67 | 33.3 | 1252 |  | 0.52 | 48.2
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -70 |  |  |  | -88
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2020年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 2421 |  |  | 1544 |  | 0.64 | 36.2 | 1164 |  | 0.49 | 51.9
[13 empty] | その他 |  | 131 |  |  | 131 |  |  |  | 229
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2552 |  |  | 1675 |  | 0.66 | 34.3 | 1393 |  | 0.55 | 45.4
[13 empty] | 計 3 |  | 2552 |  |  | 1745 |  | 0.69 | 31.6 | 1481 |  | 0.59 | 41.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材/グラスウール断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材/ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | 0
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 3707.59 |  | 24203.84 | 82623.28 |  | 84714.6 | 97035.44 | 65177.99 | 32931.62 |  | 33647.27 |  | 90952.38 | 97182.03 |  | 79736.21 |  | 52744.73 | 744656.98
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 1203.37 |  | 17273.29 | 38715.41 |  | 40959.75 | 41627.96 | 29637.42 | 20100.73 |  | 20674.61 |  | 28290.41 | 28793.3 |  | 29487.46 |  | 21940.49 | 318704.2
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 3631.09 |  | 19431.68 | 35678.83 |  | 18519.31 | 18615.81 | 18381.27 | 19001.58 |  | 18329.73 |  | 19372.33 | 20085.19 |  | 17601.38 |  | 19179.52 | 227827.72
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 145.2 |  | 551.12 | 1040.79 |  | 551.42 | 543.44 | 541.98 | 611.11 |  | 602.6 |  | 706.97 | 727.47 |  | 636.2 |  | 644.49 | 7302.79
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 299.3 |  | 1708.1 | 4669 |  | 1558.3 | 1524.5 | 1543.7 | 1921.3 |  | 1967.2 |  | 2067.8 | 1934.5 |  | 1998.8 |  | 2153.9 | 23346.4
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 511.1 |  | 1098.61 | 4391.44 |  | 1082.63 | 1053.18 | 1015.8 | 1053.32 |  | 962.74 |  | 982.77 | 917.9 |  | 920.27 |  | 1051.34 | 15041.1
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 4577.48 |  | 20029.26 | 55911.9 |  | 22573.77 | 22967.51 | 22157.52 | 22777 |  | 22490.66 |  | 24145.39 | 23857.61 |  | 22154.25 |  | 24456.19 | 288098.54
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 18063.17 |  | 45726.2 | -58369.65 |  | 46097.52 | 47369.66 | 44843.02 | 46654.64 |  | 46234.39 |  | 47561.75 | 47235.5 |  | 44328.23 |  | 48574.24 | 424318.67
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | -299.3 |  | 690.9 | -2139 |  | 659.7 | 803.8 | 533.3 | 693.5 |  | 751.4 |  | 509.1 | 643.9 |  | 955.7 |  | 380.1 | 4183.1
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [7 empty] | 308361 |  | 112886 | 195475
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 112900.7409 |  | 64934.8439 | 47965.897
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-010
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-010 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 299 |  | 0.64 | 36.3
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 増築 |  |  | 空 調 |  | 455 |  |  | 223 |  | 0.5 | 50.9 | 173 |  | 0.39 | 61.9
[13 empty] | 換 気 |  | 69 |  |  | 59 |  | 0.86 | 14.4 | 16 |  | 0.24 | 76.8
都道府県 |  |  | 石川県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 280 |  |  | 56 |  | 0.2 | 80 | 53 |  | 0.19 | 81
[13 empty] | 給 湯 |  | 119 |  |  | 75 |  | 0.64 | 36.9 | 19 |  | 0.16 | 84
延床面積 |  |  | 5446.44 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 17 |  |  | 17 |  | 1 | 0 | 3 |  | 0.18 | 82.3
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 940 |  |  | 430 |  | 0.46 | 54.2 | 264 |  | 0.29 | 71.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -53 |  |  |  | -74
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2020年7月～2021年9月 |  |  | 計 2 |  | 940 |  |  | 377 |  | 0.41 | 59.8 | 190 |  | 0.21 | 79.7
[13 empty] | その他 |  | 137 |  |  | 137 |  |  |  | 59
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1077 |  |  | 514 |  | 0.48 | 52.2 | 249 |  | 0.24 | 76.8
[13 empty] | 計 3 |  | 1077 |  |  | 567 |  | 0.53 | 47.3 | 323 |  | 0.3 | 70
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（真空層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇/ルーバー
[17 empty] | システム |  | 0
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | 自然利用 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 0
|  | その他 | [5 empty] | 0
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/ビルマル（GHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | 0
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 1600.49 |  | 1564.88 | 2372.43 |  | 3284.02 | 3197.12 | 2350.83 | 1508.2 |  | 1481.52 |  | 2299.83 | 2812.7 |  | 2802.26 |  | 1861.85 | 27136.13
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 603.6 |  | 578.16 | 1496.88 |  | 2671.68 | 2620.08 | 1613.28 | 621.36 |  | 705.12 |  | 1215.6 | 1044.24 |  | 1069.68 |  | 721.92 | 14961.6
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 681.48 |  | 725.21 | 660.35 |  | 762.23 | 740.93 | 720.09 | 775.71 |  | 792.09 |  | 727.91 | 630.16 |  | 601.98 |  | 582.27 | 8400.41
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2504.97 |  | 2395.41 | 2644.86 |  | 2440.16 | 2378.52 | 2422.69 | 2526.13 |  | 2635.25 |  | 2405.39 | 2159.19 |  | 2262.63 |  | 2406.52 | 29181.72
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 1167.36 |  | 677.12 | 519.33 |  | 382.13 | 370.16 | 449.27 | 797.78 |  | 912.46 |  | 1507.85 | 949.59 |  | 1529.36 |  | 1201.89 | 10464.3
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 96.58 |  | 97.26 | 93.9 |  | 96.4 | 94.44 | 95.98 | 95.31 |  | 94.27 |  | 95.09 | 93.3 |  | 86.24 |  | 95.97 | 1134.74
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 2766.96 |  | 2856.94 | 2961.87 |  | 2767.17 | 2602.13 | 2497.93 | 2711.97 |  | 2784.39 |  | 2781.99 | 2598.01 |  | 2621.66 |  | 2811.47 | 32762.49
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 40737.81 |  | 35590.6 | 36927.105 |  | 57577.52 | 54908.815 | 40904.58 | 51550.38 |  | 54161.06 |  | 51745.585 | 44678.125 |  | 37118.4 |  | 42732.54 | 548632.52
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 402.8 |  | 386.24 | 1003.52 |  | 1784.72 | 1747.52 | 1077.92 | 416.24 |  | 470.88 |  | 812 | 698.96 |  | 714.72 |  | 482.08 | 9997.6
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 20225.3467 |  | 14560.944 | 5664.4027
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-011
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-011 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 538 |  |  | 484 |  | 0.88 | 12
建物用途 |  |  | 大学・各種学校等 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1486 |  |  | 665 |  | 0.45 | 55.2 | 289 |  | 0.2 | 80.5
[13 empty] | 換 気 |  | 18 |  |  | 10 |  | 0.56 | 44.4 | 16 |  | 0.89 | 11.1
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 326 |  |  | 62 |  | 0.2 | 80.9 | 73 |  | 0.23 | 77.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 65 |  |  | 54 |  | 0.84 | 16.9 | 1 |  | 0.02 | 98.4
延床面積 |  |  | 10105.03 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 7 |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 5 |  | 0.72 | 28.5
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1902 |  |  | 798 |  | 0.42 | 58 | 384 |  | 0.21 | 79.8
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -10 |  |  |  | -12
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2020年7月～2021年12月 |  |  | 計 2 |  | 1902 |  |  | 788 |  | 0.42 | 58.5 | 372 |  | 0.2 | 80.4
[13 empty] | その他 |  | 343 |  |  | 343 |  |  |  | 76
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2245 |  |  | 1131 |  | 0.51 | 49.6 | 448 |  | 0.2 | 80
[13 empty] | 計 3 |  | 2245 |  |  | 1141 |  | 0.51 | 49.1 | 460 |  | 0.21 | 79.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 断熱外壁パネル |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 屋上断熱防水 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御システム/タイムスケジュール制御システム/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド（一部外付、太陽追尾型）
[17 empty] | システム |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | 太陽光パネル/その他日射遮蔽
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然換気システム＊ | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | モジュールチラーユニット/全熱交換器組込型空調機/ビルマル（EHP)/ハイブリッド空調機（GHP+EHP) |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 系統連携（売電しない）
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取入れ量制御（CO2） | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | 空欄
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 9246 |  | 10664 | 20592 |  | 32029 | 28177 | 20884 | 12295 |  | 19707 |  | 32461 | 40149 |  | 37156 |  | 20612 | 283972
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 23 |  | 70 | 166 |  | 743 | 843 | 393 | 29 |  | 24 |  | 201 | 345 |  | 299 |  | 111 | 3247
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 1342 |  | 1378 | 1309 |  | 1351 | 1334 | 1298 | 1368 |  | 1316 |  | 1339 | 1358 |  | 1201 |  | 1325 | 15919
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 5900 |  | 6617 | 6970 |  | 6950 | 5273 | 5807 | 7659 |  | 7375 |  | 6386 | 5965 |  | 4908 |  | 5530 | 75340
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 78 |  | 83 | 63 |  | 65 | 63 | 67 | 52 |  | 17 |  | 72 | 81 |  | 51 |  | 23 | 715
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 487.392 |  | 674.4773 | 492.984 |  | 407.22 | 244.364 | 306.896 | 535.5893 |  | 303.7387 |  | 200.3573 | 185.4 |  | 137.5 |  | 294.1 | 4270.0187
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 6307 |  | 6767 | 6767 |  | 7284 | 5785 | 6409 | 7653 |  | 6965 |  | 6818 | 6240 |  | 5181 |  | 5569 | 77745
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 3388.608 |  | 3034.9227 | 3359.216 |  | 3729.88 | 3367.536 | 3487.304 | 3499.0107 |  | 3749.4613 |  | 3833.2427 | 3826.4 |  | 3256.4 |  | 3602.8 | 42134.7813
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 94 |  | 73 | 76 |  | 69 | 46 | 59 | 79 |  | 90 |  | 72 | 73 |  | 51 |  | 68 | 850
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [8 empty] | 8868935 |  | 2051220 | 6817715 | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [7 empty] | - |  | - | -
②自然換気システム | [10 empty] | 12293.4008 | 12293.4008 | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [7 empty] | 149671.8662 |  | 110640.349 | 39031.5172
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | - |  | - | - | ※⑥照明のゾーニング制御、⑨クール・ヒートトレンチシステム： 十分な計測データが得られなかったため再計算・計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-012
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-012 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 780 |  |  | 693 |  | 0.89 | 11.1
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 1375 |  |  | 889 |  | 0.65 | 35.3 | 424 |  | 0.31 | 69.1
[13 empty] | 換 気 |  | 303 |  |  | 43 |  | 0.15 | 85.8 | 45 |  | 0.15 | 85.1
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 701 |  |  | 113 |  | 0.17 | 83.8 | 53 |  | 0.08 | 92.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 477 |  |  | 421 |  | 0.89 | 11.7 | 147 |  | 0.31 | 69.1
延床面積 |  |  | 6604.47 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 26 |  |  | 21 |  | 0.81 | 19.2 | 0 |  | 0 | 100
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | -75 |  |  |  | -27
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2882 |  |  | 1412 |  | 0.49 | 51 | 642 |  | 0.23 | 77.7
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -15 |  |  |  | -18
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2020年7月～2021年12月 |  |  | 計 2 |  | 2882 |  |  | 1397 |  | 0.49 | 51.5 | 624 |  | 0.22 | 78.3
[13 empty] | その他 |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 2
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2947 |  |  | 1462 |  | 0.5 | 50.3 | 626 |  | 0.22 | 78.7
[13 empty] | 計 3 |  | 2947 |  |  | 1477 |  | 0.51 | 49.8 | 644 |  | 0.22 | 78.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | ハイブリット給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり）
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/ビルマル（EHP）/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | ガスエンジン
[17 empty] | システム |  | 停電対応機/排熱給湯利用
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電/太陽熱収集装置（給湯利用）
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御 | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | リチウムイオン蓄電池
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 温度制御 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 10795.7 |  | 6275.4 | 19880 |  | 26540.7 | 26175.6 | 16937.7 | 7658.9 |  | 23127.4 |  | 41924.9 | 49752.6 |  | 37723.1 |  | 19669.8 | 286461.8
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 180.1 |  | 174.7 | 190.4 |  | 205.5 | 221.9 | 203.4 | 182.7 |  | 201.3 |  | 199.4 | 198.2 |  | 180.1 |  | 208.9 | 2346.6
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2336.6 |  | 2514.8 | 2428.7 |  | 2622.9 | 2657 | 2695.6 | 2612 |  | 2486 |  | 2597.3 | 2653.7 |  | 2318.5 |  | 2522.6 | 30445.7
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2924.7 |  | 2620.3 | 2626.9 |  | 2676 | 2740.7 | 2731 | 2815.6 |  | 2840 |  | 3346.1 | 3645.7 |  | 3190.2 |  | 3127.9 | 35285.1
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 6771.8 |  | 6235.3 | 5656.1 |  | 4325.4 | 3770.2 | 4545.2 | 6023.1 |  | 6590.7 |  | 7956.1 | 8442.2 |  | 8537.2 |  | 8288.1 | 77141.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 363.8 |  | 305.5 | 257.7 |  | 276 | 291.7 | 263.3 | 290.2 |  | 326.1 |  | 446 | 430.2 |  | 485.9 |  | 440.3 | 4176.7
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 104 |  | 108 | 112 |  | 108 | 120 | 102 | 95 |  | 109 |  | 90 | 65 |  | 86 |  | 97 | 1196
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 20707.2 |  | 19869.2 | 11781.3 |  | 20404 | 21004.5 | 20953.5 | 20823.4 |  | 13733.9 |  | 28221.6 | 30999.8 |  | 28101 |  | 24095.6 | 260695
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 1863.949 |  | 1543.441 | 1490.404 |  | 1282.364 | 1477.296 | 1480.536 | 1347.722 |  | 1463.496 |  | 1417.535 | 1384.326 |  | 1798.607 |  | 1494.506 | 18044.182
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [7 empty] | - |  | - | -
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [7 empty] | 44363 |  | 10685 | 33678
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 23509.5697 |  | 12791.4 | 10718.1697 | ※⑩ハイブリッド給湯システム等：十分な計測データが得られなかったため再計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-013
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-013 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 747 |  |  | 552 |  | 0.74 | 26.1
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1158 |  |  | 737 |  | 0.64 | 36.3 | 450 |  | 0.39 | 61.1
[13 empty] | 換 気 |  | 201 |  |  | 53 |  | 0.27 | 73.6 | 26 |  | 0.13 | 87
都道府県 |  |  | 宮城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 440 |  |  | 90 |  | 0.21 | 79.5 | 91 |  | 0.21 | 79.3
[13 empty] | 給 湯 |  | 435 |  |  | 385 |  | 0.89 | 11.4 | 125 |  | 0.29 | 71.2
延床面積 |  |  | 12882.32 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 23 |  |  | 21 |  | 0.92 | 8.6 | 9 |  | 0.4 | 60.8
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2257 |  |  | 1286 |  | 0.57 | 43 | 701 |  | 0.32 | 68.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2020年7月～2021年10月 |  |  | 計 2 |  | 2257 |  |  | 1286 |  | 0.57 | 43 | 701 |  | 0.32 | 68.9
[13 empty] | その他 |  | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 104
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2324 |  |  | 1353 |  | 0.59 | 41.7 | 805 |  | 0.35 | 65.3
[13 empty] | 計 3 |  | 2324 |  |  | 1353 |  | 0.59 | 41.7 | 805 |  | 0.35 | 65.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（Ar層）/樹脂製/金属製
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | 0
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生無し）
|  | 自然利用 | [5 empty] | クール・ヒートトレンチシステム＊ | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/ビルマル（GHP）/ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | ○
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 37554 |  | 20495 | 25444 |  | 52445 | 51825 | 37575 | 26517 |  | 37662 |  | 75373 | 94103 |  | 79212 |  | 43240 | 581445
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 173 | 291 |  | 492 | 354 | 435 | 509 |  | 181 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2437
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2893 |  | 2959 | 2858 |  | 3122 | 3165 | 2734 | 2825 |  | 2779 |  | 2810 | 2742 |  | 2420 |  | 2642 | 33949
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 10168 |  | 10244 | 9933 |  | 10017 | 9961 | 9691 | 10169 |  | 9917 |  | 10333 | 10064 |  | 8923 |  | 9959 | 119379
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 2219 |  | 2290 | 2221 |  | 2162 | 2160 | 2147 | 2242 |  | 2167 |  | 2299 | 2501 |  | 2302 |  | 2311 | 27021
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 2883 |  | 2837 | 2573 |  | 2256 | 1990 | 1724 | 2257 |  | 2332 |  | 2527 | 2646 |  | 2706 |  | 2917 | 29648
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 993 |  | 1013 | 985 |  | 992 | 971 | 957 | 993 |  | 965 |  | 985 | 958 |  | 869 |  | 996 | 11677
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 11271 |  | 11467 | 10932 |  | 11205 | 11268 | 11103 | 11319 |  | 10975 |  | 11877 | 12344 |  | 11153 |  | 11792 | 136706
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 15112 |  | 14170 | 12787 |  | 12774 | 12779 | 12425 | 13555 |  | 14524 |  | 16575 | 16865 |  | 15107 |  | 16012 | 172685
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 361 |  | 331 | 270 |  | 223 | 215 | 217 | 315 |  | 306 |  | 359 | 375 |  | 349 |  | 389 | 3710
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム | [10 empty] | -88620 | 88620

## J2023-014
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-014 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 722 |  |  | 699 |  | 0.97 | 3.1
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 1321 |  |  | 475 |  | 0.36 | 64 | 350 |  | 0.27 | 73.5
[13 empty] | 換 気 |  | 25 |  |  | 20 |  | 0.8 | 20 | 23 |  | 0.92 | 8
都道府県 |  |  | 大阪府 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 699 |  |  | 219 |  | 0.32 | 68.6 | 230 |  | 0.33 | 67
[13 empty] | 給 湯 |  | 62 |  |  | 37 |  | 0.6 | 40.3 | 12 |  | 0.2 | 80.6
延床面積 |  |  | 12796.53 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 26 |  |  | 23 |  | 0.89 | 11.5 | 3 |  | 0.12 | 88.4
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2133 |  |  | 774 |  | 0.37 | 63.7 | 618 |  | 0.29 | 71
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -8 |  |  |  | -
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2020年7月～2021年10月 |  |  | 計 2 |  | 2133 |  |  | 766 |  | 0.36 | 64 | 618 |  | 0.29 | 71
[13 empty] | その他 |  | 1224 |  |  | 1224 |  |  |  | 110
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Aランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 3357 |  |  | 1990 |  | 0.6 | 40.7 | 728 |  | 0.22 | 78.3
[13 empty] | 計 3 |  | 3357 |  |  | 1998 |  | 0.6 | 40.4 | 728 |  | 0.22 | 78.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
※太陽光発電の実績値は十分な計測データが得られなかったため再計測予定。
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材/ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材/ロックウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/ゾーニング制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/ビルマル（ＧＨＰ）/パッケージエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御＊ | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 5049 |  | 4998 | 7007 |  | 12343 | 13454 | 8450 | 4669 |  | 5374 |  | 10345 | 11670 |  | 10171 |  | 6834 | 100364
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1563 |  | 2254 | 6411 |  | 14006 | 15909 | 7867 | 981 |  | 1636 |  | 7222 | 9513 |  | 8050 |  | 2328 | 77740
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 3559 |  | 3736 | 2997 |  | 2395 | 2446 | 2310 | 2887 |  | 2108 |  | 1878 | 1876 |  | 1707 |  | 2199 | 30098
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 28948 |  | 28510 | 24146 |  | 24602 | 24709 | 24468 | 25342 |  | 24973 |  | 25648 | 24069 |  | 22541 |  | 23517 | 301473
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 1266 |  | 1068 | 906 |  | 770 | 724 | 820 | 1122 |  | 1342 |  | 1890 | 1938 |  | 1714 |  | 1534 | 15094
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 274 |  | 280 | 265 |  | 275 | 263 | 254 | 266 |  | 253 |  | 260 | 250 |  | 232 |  | 251 | 3123
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 12864 |  | 13619 | 10752 |  | 11326 | 11455 | 10637 | 10616 |  | 11469 |  | 13196 | 13096 |  | 11979 |  | 12129 | 143138
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 2694 |  | 2829 | 3085 |  | 4002 | 4083 | 3453 | 2543 |  | 2117 |  | 2703 | 2732 |  | 2474 |  | 2280 | 34995
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [8 empty] | - |  | - | - | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [7 empty] | 76011 |  | 20522 | 55489
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [12 empty] | ※①CO2濃度による外気量制御：十分な計測データが得られなかったため再計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-015
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-015 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 482 |  |  | 380 |  | 0.79 | 21.1
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 改築 |  |  | 空 調 |  | 768 |  |  | 398 |  | 0.52 | 48.1 | 340 |  | 0.45 | 55.7
[13 empty] | 換 気 |  | 36 |  |  | 10 |  | 0.28 | 72.2 | 15 |  | 0.42 | 58.3
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 325 |  |  | 108 |  | 0.34 | 66.7 | 151 |  | 0.47 | 53.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 40 |  |  | 49 |  | 1.23 | -22.5 | 8 |  | 0.2 | 80
延床面積 |  |  | 4884.77 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 27 |  |  | 27 |  | 1 | 0 | 14 |  | 0.52 | 48.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 8 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1196 |  |  | 592 |  | 0.5 | 50.5 | 528 |  | 0.45 | 55.8
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2020年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 1196 |  |  | 592 |  | 0.5 | 50.5 | 528 |  | 0.45 | 55.8
[13 empty] | その他 |  | 167 |  |  | 167 |  |  |  | 190
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | Ｓランク（自己評価） |  |  | 合 計 |  | 1363 |  |  | 759 |  | 0.56 | 44.3 | 718 |  | 0.53 | 47.3
[13 empty] | 計 3 |  | 1363 |  |  | 759 |  | 0.56 | 44.3 | 718 |  | 0.53 | 47.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 0 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（空気層）/Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（真空層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ式給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし）
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP)/ルームエアコン/パッケージエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御＊ | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 0 | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 10927.495 |  | 7648.07 | 12885.605 |  | 17950.4762 | 15254.635 | 12738.8 | 9441.985 |  | 10910.02 |  | 16968.76 | 22179.57 |  | 19972.87 |  | 13275.83 | 170154.1162
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 535.555 |  | 590.68 | 626.595 |  | 694.505 | 675.985 | 626.64 | 565.785 |  | 570.47 |  | 600.79 | 561.82 |  | 532.08 |  | 602.01 | 7182.915
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 6511.16 |  | 5666.76 | 6390.96 |  | 6203.9302 | 5459.99 | 6236.39 | 6438.46 |  | 6419.57 |  | 6377.11 | 6163.26 |  | 6179.11 |  | 7136.72 | 75183.4202
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 312.4 |  | 250.35 | 219 |  | 157.53 | 136.96 | 206.24 | 270.29 |  | 325.92 |  | 460.81 | 599.17 |  | 511.63 |  | 441.38 | 3891.68
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 567.24 |  | 535.13 | 589.39 |  | 582.84 | 520.03 | 561.89 | 571.69 |  | 562.03 |  | 565.25 | 550.75 |  | 539.97 |  | 603.32 | 6749.53
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 8193.74 |  | 7896.78 | 7964.65 |  | 7695.0524 | 7011.19 | 7434.26 | 7656.27 |  | 7945.08 |  | 8189.99 | 8372.27 |  | 8082.73 |  | 8510.67 | 94952.6824
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 671.79 |  | 550.04 | 580.32 |  | 574.15 | 513.75 | 595.19 | 587.32 |  | 575.51 |  | 585.95 | 587.37 |  | 542.02 |  | 604.72 | 6968.13
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [8 empty] | 172844.9424 |  | 168441.8408 | 4403.1016 | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-016
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-016 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 893 |  |  | 831 |  | 0.94 | 6.9
建物用途 |  |  | ホテル・旅館 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 2659 |  |  | 1243 |  | 0.47 | 53.2 | 435 |  | 0.17 | 83.6
[13 empty] | 換 気 |  | 289 |  |  | 104 |  | 0.36 | 64 | 43 |  | 0.15 | 85.1
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 7 |  |  | 照 明 |  | 564 |  |  | 205 |  | 0.37 | 63.6 | 53 |  | 0.1 | 90.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 276 |  |  | 214 |  | 0.78 | 22.4 | 179 |  | 0.65 | 35.1
延床面積 |  |  | 8222.84 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 41 |  |  | 82 |  | 2 | -100 | 16 |  | 0.4 | 60.9
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 3829 |  |  | 1848 |  | 0.49 | 51.7 | 726 |  | 0.19 | 81
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -14 |  |  |  | -20
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2020年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 3829 |  |  | 1834 |  | 0.48 | 52.1 | 706 |  | 0.19 | 81.5
[13 empty] | その他 |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  | 77
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3927 |  |  | 1932 |  | 0.5 | 50.8 | 783 |  | 0.2 | 80
[13 empty] | 計 3 |  | 3927 |  |  | 1946 |  | 0.5 | 50.4 | 803 |  | 0.21 | 79.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機/無圧ヒーター
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | 交流帰還制御
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム/CO2濃度による外気量制御 | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御システム（ガス使用量） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 16991.44 |  | 20589.98 | 33935.54 |  | 48084.96 | 59489.37 | 38837.48 | 21164.69 |  | 16361.36 |  | 29982.02 | 34279.8 |  | 27814.26 |  | 18177.41 | 365708.31
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2792.37 |  | 3206.94 | 3145.32 |  | 3361.48 | 3029.19 | 2800.7 | 3112.22 |  | 2955.37 |  | 3011.61 | 3153.85 |  | 2587.84 |  | 2938.03 | 36094.92
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 3996.02 |  | 4147.23 | 4061.01 |  | 3835.76 | 3641.2 | 3440.15 | 3635.01 |  | 3867.29 |  | 3575.9 | 3618.08 |  | 3228.92 |  | 3570.77 | 44617.34
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 8903.26 |  | 9870.83 | 8842.61 |  | 7780.03 | 7236.63 | 7219.63 | 9230.5 |  | 10529.28 |  | 12036.11 | 11383.49 |  | 9868.02 |  | 9225.94 | 112126.33
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 698.1456 |  | 677.7783 | 412.5508 |  | 480.3664 | 337.0033 | 398.7086 | 570.8877 |  | 906.9858 |  | 1341.2994 | 1569.5263 |  | 1456.601 |  | 1325.5714 | 10175.4245
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1062.25 |  | 1154.89 | 1089.72 |  | 1029.07 | 1192.33 | 981.19 | 1100.49 |  | 1187.89 |  | 1130.88 | 1099.47 |  | 966.67 |  | 1222.86 | 13217.71
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 5599.14 |  | 5984.9 | 5823.42 |  | 5830.82 | 5764.56 | 5107.19 | 5346.23 |  | 4941.66 |  | 4914.85 | 5021.7 |  | 4543.27 |  | 5447.66 | 64325.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 30858.75 |  | 30734.52 | 33316.98 |  | 34961.84 | 34808.79 | 32950.95 | 31853.79 |  | 32743.98 |  | 31752.91 | 31013.06 |  | 28212.2 |  | 32007.87 | 385215.64
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 198.69 |  | 1113.5371 | 1028.3843 |  | 1150.655 | 803.4934 | 545.8515 | 799.1266 |  | 534.9345 |  | 1052.4017 | 969.4323 |  | 875.5459 |  | 943.2314 | 10015.2838
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [7 empty] | - |  | - | -
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [7 empty] | 202452 |  | 70882 | 131570
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 256202.19 |  | 149651.14 | 106551.05 | ※⑩ハイブリッド給湯システム等：十分な計測データが得られなかったため再計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-017
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-017 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 407 |  | 0.87 | 13.4
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 926 |  |  | 419 |  | 0.46 | 54.7 | 290 |  | 0.32 | 68.6
[13 empty] | 換 気 |  | 18 |  |  | 7 |  | 0.39 | 61.1 | 75 |  | 4.17 | -316.6
都道府県 |  |  | 静岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 354 |  |  | 136 |  | 0.39 | 61.5 | 127 |  | 0.36 | 64.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 7 |  |  | 18 |  | 2.58 | -157.1 | 8 |  | 1.15 | -14.2
延床面積 |  |  | 2305.13 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | S造 |  |  | 昇降機 |  | 14 |  |  | 14 |  | 1 | 0 | 2 |  | 0.15 | 85.7
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1319 |  |  | 594 |  | 0.46 | 54.9 | 502 |  | 0.39 | 61.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -364 |  |  |  | -307
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 1319 |  |  | 230 |  | 0.18 | 82.5 | 195 |  | 0.15 | 85.2
[13 empty] | その他 |  | 228 |  |  | 228 |  |  |  | 237
ＢＥＬＳ認証 |  |  | Nearly ZEB |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1547 |  |  | 458 |  | 0.3 | 70.3 | 432 |  | 0.28 | 72
[13 empty] | 計 3 |  | 1547 |  |  | 822 |  | 0.54 | 46.8 | 739 |  | 0.48 | 52.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 0
[17 empty] | システム |  | 0
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | 0
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 0
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(GHP)/全熱交換器/デシカント空調機システム |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム | [14 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 585.06 |  | 987.93 | 1171.63 |  | 1357.19 | 1647.22 | 1233.49 | 1059.08 |  | 957.29 |  | 1151.44 | 1175.79 |  | 1014.29 |  | 1047.88 | 13388.29
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 154 |  | 330 | 1254 |  | 1632 | 2125 | 1485 | 554 |  | 185 |  | 1174 | 1342 |  | 1139 |  | 564 | 11938
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 503.26 |  | 815.49 | 1269.115 |  | 1294.82 | 1746.83 | 1269.89 | 833.33 |  | 609.03 |  | 2622.58 | 3352.22 |  | 2050.37 |  | 1254.81 | 17621.745
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 1641.4 |  | 2295.59 | 2731.703 |  | 2306.8 | 2503.66 | 2371.25 | 2748.94 |  | 2657.07 |  | 2739.24 | 2460.83 |  | 2377.62 |  | 3041.18 | 29875.283
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 102.19 |  | 144.68 | 139.858 |  | 110.09 | 111.29 | 106.34 | 139.89 |  | 164.58 |  | 195.4 | 196.51 |  | 165.29 |  | 197.4 | 1773.518
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 15.34 |  | 25.29 | 26.25 |  | 22.06 | 21.87 | 21.02 | 25.11 |  | 24.02 |  | 24.73 | 23 |  | 19.41 |  | 24.41 | 272.51
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 2342.08 |  | 3402.163 | 4112.289 |  | 4228.34 | 4520.13 | 4361.53 | 5133.09 |  | 5060.69 |  | 5968.51 | 5799.4 |  | 5081 |  | 5878.22 | 55887.442
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 658.87 |  | 8810.5 | 8946.32 |  | 4300.15 | 1262.35 | 1059.96 | 1073.65 |  | 1038.29 |  | 1416.16 | 1453.65 |  | 1169.64 |  | 1081.06 | 32270.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 44154.92 |  | 27731.28 | 16423.64
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-018
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-018 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 474 |  |  | 376 |  | 0.8 | 20.6
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 新築 |  |  | 空 調 |  | 855 |  |  | 424 |  | 0.5 | 50.4 | 271 |  | 0.32 | 68.3
[13 empty] | 換 気 |  | 40 |  |  | 50 |  | 1.25 | -25 | 33 |  | 0.83 | 17.5
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 368 |  |  | 94 |  | 0.26 | 74.4 | 75 |  | 0.21 | 79.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 65 |  |  | 61 |  | 0.94 | 6.1 | 4 |  | 0.07 | 93.8
延床面積 |  |  | 32986.74 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 31 |  |  | 21 |  | 0.68 | 32.2 | 4 |  | 0.13 | 87
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1359 |  |  | 650 |  | 0.48 | 52.1 | 387 |  | 0.29 | 71.5
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2021年7月～2022年2月 |  |  | 計 2 |  | 1359 |  |  | 650 |  | 0.48 | 52.1 | 387 |  | 0.29 | 71.5
[13 empty] | その他 |  | 239 |  |  | 239 |  |  |  | 172
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1598 |  |  | 889 |  | 0.56 | 44.3 | 559 |  | 0.35 | 65
[13 empty] | 計 3 |  | 1598 |  |  | 889 |  | 0.56 | 44.3 | 559 |  | 0.35 | 65
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ロックウール断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/デジタル個別制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生あり、ギアレス）
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | モジュールチラーユニット/全熱交換器組込型空調機/デシカント空調機システム＊ |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | VAV空調システム/VWV空調システム/運転台数制御システム（熱源、2次ポンプ）/空調２次ポンプの末端差圧制御システム＊ | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 44408 |  | 48162 | 110070 |  | 147774 | 111310 | 93024 | 62264 |  | 52064 |  | 64596 | 65460 |  | 65812 |  | 50727 | 915671
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 8255 |  | 8528 | 11175 |  | 11066 | 10649 | 9702 | 10688 |  | 9338 |  | 9123 | 6531 |  | 6562 |  | 7263 | 108880
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 19499 |  | 18596 | 26489 |  | 23973 | 22906 | 21181 | 22536 |  | 21401 |  | 20720 | 17982 |  | 17641 |  | 20367 | 253291
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 801 |  | 788 | 1005 |  | 756 | 734 | 652 | 840 |  | 901 |  | 996 | 1166 |  | 1174 |  | 1179 | 10992
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 28 |  | 14 | 9 |  | 8 | 7 | 7 | 10 |  | 12 |  | 15 | 16 |  | 16 |  | 14 | 156
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 763 |  | 731 | 980 |  | 863 | 796 | 808 | 895 |  | 853 |  | 868 | 822 |  | 873 |  | 1019 | 10271
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 18846 |  | 47641 | 51736 |  | 52595 | 52512 | 51518 | 52275 |  | 50756 |  | 49912 | 48555 |  | 48641 |  | 53545 | 578532
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 47964 |  | 94589 | 131146 |  | 146592 | 144123 | 139044 | 124186 |  | 116831 |  | 126368 | 119454 |  | 116273 |  | 128224 | 1434794
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 68 |  | 1521 | 1704 |  | 1407 | 1437 | 1387 | 1388 |  | 1400 |  | 1447 | 1399 |  | 1515 |  | 1652 | 16325
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [5 empty] | 7307347.6782 |  | 1344557.12 | 5962790.5582 | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 871854.8484 |  | 369385.9158 | 502468.9326
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム | [8 empty] | 1916524 |  | 727246 | 1189278
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-019
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-019 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 843 |  |  | 628 |  | 0.75 | 25.5
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 1754 |  |  | 935 |  | 0.54 | 46.6 | 690 |  | 0.4 | 60.6
[13 empty] | 換 気 |  | 264 |  |  | 60 |  | 0.23 | 77.2 | 23 |  | 0.09 | 91.2
都道府県 |  |  | 熊本県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 551 |  |  | 97 |  | 0.18 | 82.3 | 95 |  | 0.18 | 82.7
[13 empty] | 給 湯 |  | 399 |  |  | 270 |  | 0.68 | 32.3 | 96 |  | 0.25 | 75.9
延床面積 |  |  | 2701.86 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2968 |  |  | 1362 |  | 0.46 | 54.1 | 904 |  | 0.31 | 69.5
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -108 |  |  |  | -104
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 2968 |  |  | 1254 |  | 0.43 | 57.7 | 800 |  | 0.27 | 73
[13 empty] | その他 |  | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 102
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 3047 |  |  | 1333 |  | 0.44 | 56.2 | 902 |  | 0.3 | 70.3
[13 empty] | 計 3 |  | 3047 |  |  | 1441 |  | 0.48 | 52.7 | 1006 |  | 0.34 | 66.9
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | 建物配置（居室の配置）
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | リチウムイオン電池
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 7395.01 |  | 2336.96 | 5545.19 |  | 14118.97 | 16251.4 | 8768.41 | 5293.78 |  | 11486.26 |  | 36328.92 | 37995.86 |  | 28413.34 |  | 16843.05 | 190777.15
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 487.44 |  | 482.22 | 491.8 |  | 550.14 | 601.98 | 540.55 | 435.59 |  | 531.88 |  | 435.14 | 516.52 |  | 540.22 |  | 562.67 | 6176.15
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2207.34 |  | 2180.49 | 2228.95 |  | 2258.67 | 2153.94 | 2090.59 | 2178.29 |  | 2111.17 |  | 2359.18 | 2218.6 |  | 2017.14 |  | 2149.23 | 26153.59
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 2252.5 |  | 2019.4 | 1628.4 |  | 983 | 1240.3 | 1224.7 | 1973.1 |  | 2563.6 |  | 3422.3 | 3297.9 |  | 3095.8 |  | 2844.4 | 26545.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 2420.04 |  | 2394.98 | 2279.59 |  | 2265.94 | 2292.44 | 2104.68 | 2189.78 |  | 2178.56 |  | 2347.65 | 2571.76 |  | 2515.1 |  | 2538.88 | 28099.4
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 5976.47 |  | 6058.95 | 6164.07 |  | 6435.08 | 6621.54 | 6257.77 | 6460.16 |  | 6607.63 |  | 7788.91 | 7841.76 |  | 6904.3 |  | 7316.27 | 80432.91
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [7 empty] | - |  | - | -
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 28232 |  | 15717 | 12515 | ※⑭超高効率変圧器：十分な計測データが得られなかったため再計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-020
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-020 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 651 |  |  | 584 |  | 0.9 | 10.2
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 1333 |  |  | 651 |  | 0.49 | 51.1 | 534 |  | 0.41 | 59.9
[13 empty] | 換 気 |  | 375 |  |  | 101 |  | 0.27 | 73 | 123 |  | 0.33 | 67.2
都道府県 |  |  | 愛媛県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 486 |  |  | 118 |  | 0.25 | 75.7 | 77 |  | 0.16 | 84.1
[13 empty] | 給 湯 |  | 632 |  |  | 435 |  | 0.69 | 31.1 | 408 |  | 0.65 | 35.4
延床面積 |  |  | 4060.15 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 25 |  |  | 25 |  | 1 | 0 | 8 |  | 0.32 | 68
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2851 |  |  | 1330 |  | 0.47 | 53.3 | 1150 |  | 0.41 | 59.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -25 |  |  |  | -31
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 2851 |  |  | 1305 |  | 0.46 | 54.2 | 1119 |  | 0.4 | 60.7
[13 empty] | その他 |  | 136 |  |  | 136 |  |  |  | 294
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2987 |  |  | 1441 |  | 0.49 | 51.7 | 1413 |  | 0.48 | 52.6
[13 empty] | 計 3 |  | 2987 |  |  | 1466 |  | 0.5 | 50.9 | 1444 |  | 0.49 | 51.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド
[17 empty] | システム |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | ＶＶＶＦ制御（電力回生なし）
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/ルームエアコン |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン/DCファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御システム（温度） | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 6168.6 |  | 2689.3 | 11143.1 |  | 24372.1 | 29271.5 | 15060.1 | 3280.6 |  | 8903 |  | 36851.9 | 39126.4 |  | 29301.9 |  | 15590.7 | 221759.2
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 3693.5 |  | 4308.5 | 5035 |  | 5195 | 5048.2 | 4745.6 | 4955.4 |  | 4543 |  | 3724.6 | 3125.6 |  | 3167.3 |  | 3623.8 | 51165.5
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2603.4 |  | 2536.2 | 2562.5 |  | 2556.4 | 2379.2 | 2058.6 | 2487 |  | 2702.1 |  | 3121.3 | 3061.5 |  | 2803.9 |  | 2830.7 | 31702.8
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 8519.6 |  | 8122 | 5213.8 |  | 4264.5 | 4034.5 | 4450.8 | 5018.6 |  | 6232 |  | 8823.4 | 9546.4 |  | 9441.9 |  | 10082.3 | 83749.8
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 1287.7729 |  | 1258.2969 | 1648.0349 |  | 1326.4192 | 1032.5328 | 850.8734 | 1018.7773 |  | 1337.7729 |  | 1878.821 | 1651.5284 |  | 1584.4978 |  | 1590.8297 | 16466.1572
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 303.2 |  | 305.4 | 237.5 |  | 215.1 | 156 | 153.6 | 292.3 |  | 308 |  | 323.1 | 312.9 |  | 283 |  | 310.4 | 3200.5
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 9610.7 |  | 10137.6 | 10416.9 |  | 10720.8 | 10360.8 | 9842.2 | 10804.7 |  | 10637 |  | 10544 | 10087.1 |  | 9246 |  | 9840.3 | 122248.1
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 11192.6 |  | 8312.2 | -740.9 |  | -2848.1 | -3162.2 | -452.1 | 1145.6 |  | 322.4 |  | -2279.1 | -2722.7 |  | -2137.5 |  | 295.9 | 6926.1
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [7 empty] | - |  | - | -
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [7 empty] | - |  | - | -
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 176159.23 |  | 73327.38 | 102831.85 | ※⑩ハイブリッド給湯システム等、⑭超高効率変圧器：十分な計測データが得られなかったため再計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-021
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-021 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 580 |  |  | 528 |  | 0.92 | 8.9
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 987 |  |  | 557 |  | 0.57 | 43.5 | 309 |  | 0.32 | 68.6
[13 empty] | 換 気 |  | 230 |  |  | 55 |  | 0.24 | 76 | 31 |  | 0.14 | 86.5
都道府県 |  |  | 徳島県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 458 |  |  | 102 |  | 0.23 | 77.7 | 75 |  | 0.17 | 83.6
[13 empty] | 給 湯 |  | 369 |  |  | 275 |  | 0.75 | 25.4 | 150 |  | 0.41 | 59.3
延床面積 |  |  | 2621.03 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 28 |  |  | 25 |  | 0.9 | 10.7 | 12 |  | 0.43 | 57.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 2072 |  |  | 1014 |  | 0.49 | 51 | 577 |  | 0.28 | 72.1
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | -21 |  |  |  | -34
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 2072 |  |  | 993 |  | 0.48 | 52 | 543 |  | 0.27 | 73.7
[13 empty] | その他 |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  | 132
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 2244 |  |  | 1165 |  | 0.52 | 48 | 675 |  | 0.31 | 69.9
[13 empty] | 計 3 |  | 2244 |  |  | 1186 |  | 0.53 | 47.1 | 709 |  | 0.32 | 68.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材/グラスウール断熱材/ポリエチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | ヒートポンプ給湯機/真空式温水ヒータ
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[17 empty] | システム |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生なし、ギアレス）
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/ビルマル（EHP）/パッケージエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | 太陽光発電
[17 empty] | システム |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 2350.99 |  | 1807.7 | 4479.48 |  | 9989.04 | 13307.54 | 6199.55 | 1706.33 |  | 2629.79 |  | 11192.04 | 12414.11 |  | 11272.19 |  | 5501.78 | 82850.54
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 774.48 |  | 785.42 | 779.95 |  | 758.28 | 596.3 | 728.62 | 662.97 |  | 676.73 |  | 599.83 | 485.13 |  | 591.33 |  | 741.01 | 8180.05
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 1892.85 |  | 1897.85 | 1884.8 |  | 1841.85 | 1502.11 | 1698.25 | 1585.61 |  | 1612.23 |  | 1546.21 | 1189.26 |  | 1521.06 |  | 1788.39 | 19960.47
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 3482.71 |  | 3307.35 | 2682.93 |  | 1935.34 | 1270.75 | 2216.89 | 3161.9 |  | 3533.99 |  | 4816.53 | 4909.91 |  | 4506.53 |  | 4291.22 | 40116.05
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 242.04 |  | 257.48 | 255.48 |  | 256.48 | 235.91 | 236.49 | 253.73 |  | 248.04 |  | 246.74 | 245.05 |  | 230.15 |  | 254.93 | 2962.52
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 3530.79 |  | 3579.19 | 3431.69 |  | 3274.78 | 2689.34 | 3171.83 | 2902.38 |  | 2880.53 |  | 2467.47 | 1981.82 |  | 2370.47 |  | 3106.31 | 35386.6
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 1961.78 |  | 2337.65 | 2483.55 |  | 4020.03 | 4527.35 | 3469.47 | 3653.19 |  | 3188.19 |  | 4770.43 | 5693.1 |  | 4181.33 |  | 3398.2 | 43684.27
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [7 empty] | - |  | - | -
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [7 empty] | 42632 |  | 15303 | 27329
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [8 empty] | 65589.54 |  | 37448.95 | 28140.59 | ※⑩ハイブリッド給湯システム等：十分な計測データが得られなかったため再計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-022
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-022 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 481 |  |  | 314 |  | 0.66 | 34.7
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 677 |  |  | 417 |  | 0.62 | 38.4 | 288 |  | 0.43 | 57.4
[13 empty] | 換 気 |  | 221 |  |  | 78 |  | 0.36 | 64.7 | 20 |  | 0.1 | 90.9
都道府県 |  |  | 静岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 5 |  |  | 照 明 |  | 279 |  |  | 76 |  | 0.28 | 72.7 | 46 |  | 0.17 | 83.5
[13 empty] | 給 湯 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
延床面積 |  |  | 6294.54 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 23 |  |  | 23 |  | 1 | 0 | 5 |  | 0.22 | 78.2
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1200 |  |  | 594 |  | 0.5 | 50.5 | 359 |  | 0.3 | 70
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 1200 |  |  | 594 |  | 0.5 | 50.5 | 359 |  | 0.3 | 70
[13 empty] | その他 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 52
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1320 |  |  | 714 |  | 0.55 | 45.9 | 411 |  | 0.32 | 68.8
[13 empty] | 計 3 |  | 1320 |  |  | 714 |  | 0.55 | 45.9 | 411 |  | 0.32 | 68.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 0 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）/Low-E複層ガラス（真空層）
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | バイオマスボイラ
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 0
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | 遮熱塗料
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | 0
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | モジュールチラーユニット/ルームエアコン/ビルマル（EHP）/全熱交換器組込型空調機 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/CO2濃度による外気量制御＊/VAV空調システム/VWV空調システム/大温度差送水/ 送水圧力設定制御＊ | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 7917 |  | 6769 | 10483 |  | 19748 | 19421 | 14350 | 8617 |  | 10168 |  | 21240 | 26192 |  | 23720 |  | 16895 | 185520
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 1085 |  | 864 | 1109 |  | 1178 | 1277 | 1103 | 1044 |  | 954 |  | 975 | 918 |  | 963 |  | 1095 | 12565
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2389 |  | 2189 | 2667 |  | 2667 | 2228 | 2472 | 2669 |  | 2518 |  | 2512 | 2308 |  | 2263 |  | 2497 | 29379
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 250.29 |  | 252.67 | 257.1 |  | 258.9 | 254.31 | 249.7 | 266.19 |  | 254.29 |  | 267.24 | 257.07 |  | 231.87 |  | 251.83 | 3051.46
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 2853.82 |  | 2427.84 | 2809.26 |  | 2867.85 | 2533.81 | 2719.45 | 3036.69 |  | 2880.45 |  | 3023.01 | 2846.74 |  | 2634.06 |  | 2834.23 | 33467.21
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 11365 |  | 10780 | 11056 |  | 3156 | 1239 | 7130 | 12890 |  | 10579 |  | 4481 | 1222 |  | 835 |  | 5814 | 80547
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [8 empty] | 112174.6819 |  | 68085.9821 | 44088.6998 | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [5 empty] | 53281.792 |  | 15659.92 | 37621.872 | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-023
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-023 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 405 |  | 0.87 | 13.8
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 832 |  |  | 267 |  | 0.33 | 67.9 | 182 |  | 0.22 | 78.1
[13 empty] | 換 気 |  | 24 |  |  | 53 |  | 2.21 | -120.8 | 17 |  | 0.71 | 29.1
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 384 |  |  | 98 |  | 0.26 | 74.4 | 102 |  | 0.27 | 73.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 9 |  |  | 23 |  | 2.56 | -155.5 | 14 |  | 1.56 | -55.5
延床面積 |  |  | 3809.8 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 19 |  |  | 19 |  | 1 | 0 | 7 |  | 0.37 | 63.1
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1268 |  |  | 460 |  | 0.37 | 63.7 | 322 |  | 0.26 | 74.6
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 1268 |  |  | 460 |  | 0.37 | 63.7 | 322 |  | 0.26 | 74.6
[13 empty] | その他 |  | 476 |  |  | 476 |  |  |  | 158
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1744 |  |  | 936 |  | 0.54 | 46.3 | 480 |  | 0.28 | 72.4
[13 empty] | 計 3 |  | 1744 |  |  | 936 |  | 0.54 | 46.3 | 480 |  | 0.28 | 72.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [8 empty] | システム |  | 在室検知制御/明るさ検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  | 0
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | -
|  | その他 | [5 empty] | 建物方位、居室の配置
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル（ＥＨＰ）/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御＊ | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 3981.28 |  | 2270.47 | 3612.41 |  | 6833.53 | 7046.23 | 4396.22 | 2794.17 |  | 4674.34 |  | 8748.96 | 10792.19 |  | 9736.32 |  | 6111.67 | 70997.79
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 535.5 |  | 548 | 522.8 |  | 534.9 | 534.8 | 522.2 | 546 |  | 537 |  | 562.7 | 564.9 |  | 509.3 |  | 562.1 | 6480.2
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 3279.02 |  | 3158.21 | 3240.95 |  | 3164.72 | 3109.3 | 3200.17 | 3184.74 |  | 3189.22 |  | 3380.18 | 3430.35 |  | 3380.79 |  | 3952.23 | 39669.88
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 453.12 |  | 375.5 | 319.27 |  | 242.75 | 238.76 | 266.36 | 380.27 |  | 455.55 |  | 626.41 | 679.68 |  | 685.47 |  | 689.69 | 5412.83
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 211.9 |  | 204.9 | 213 |  | 214.2 | 207.2 | 206.8 | 214.9 |  | 211 |  | 228.1 | 217.3 |  | 203.5 |  | 239 | 2571.8
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 4204.63 |  | 4143.55 | 4329.72 |  | 4418.92 | 4372.08 | 4363.96 | 4610.37 |  | 4566.06 |  | 5755.67 | 7053.29 |  | 7090.94 |  | 6473.86 | 61383.05
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 2006.55 |  | 1685.37 | 3077.85 |  | 4492.98 | 4935.63 | 3110.29 | 1923.55 |  | 2447.83 |  | 4042.98 | 5262.29 |  | 4729.68 |  | 2665.45 | 40380.45
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [8 empty] | 130232.4779 |  | 75547.261 | 54685.2169 | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2023-024
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [12 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2023-024 | [11 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[13 empty] | PAL* |  | 470 |  |  | 442 |  | 0.95 | 5.9
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  | 設備改修 |  |  | 空 調 |  | 723 |  |  | 373 |  | 0.52 | 48.4 | 222 |  | 0.31 | 69.2
[13 empty] | 換 気 |  | 65 |  |  | 4 |  | 0.07 | 93.8 | 9 |  | 0.14 | 86.1
都道府県 |  |  | 岡山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  | 6 |  |  | 照 明 |  | 332 |  |  | 110 |  | 0.34 | 66.8 | 75 |  | 0.23 | 77.4
[13 empty] | 給 湯 |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 | -200 | 3 |  | 3 | -200
延床面積 |  |  | 2390.73 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  | RC造 |  |  | 昇降機 |  | 4 |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 7 |  | 1.75 | -75
[13 empty] | コージェネ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  | - |  |  | 計 1 |  | 1125 |  |  | 494 |  | 0.44 | 56 | 316 |  | 0.29 | 71.9
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [5 empty] | 太陽光発電 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  | 計 2 |  | 1125 |  |  | 494 |  | 0.44 | 56 | 316 |  | 0.29 | 71.9
[13 empty] | その他 |  | 185 |  |  | 185 |  |  |  | 84
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  | - |  |  | 合 計 |  | 1310 |  |  | 679 |  | 0.52 | 48.1 | 400 |  | 0.31 | 69.4
[13 empty] | 計 3 |  | 1310 |  |  | 679 |  | 0.52 | 48.1 | 400 |  | 0.31 | 69.4
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 |  |  |  |  | 技 術 | 設 備 |  |  | 区 分 |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） | 照 明 |  |  | 機 器 |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [8 empty] | システム |  | 明るさ検知制御/在室検知制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 0
[14 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[14 empty] | 昇降機（ロープ式） |  |  |  |  | VVVF制御（電力回生無し）
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然採光（特殊ブラインド）＊ | [5 empty] | 変圧器 |  |  |  |  | 超高圧効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | パッケージエアコン/ビルマル（EHP）/全熱交換器 |  |  |  |  | 効率化 設 備 | コージェネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[14 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [5 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  | -
[13 empty] | その他技術 |  |  |  | 機 器 |  | -
[17 empty] | システム |  | -
[13 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  | システム |  | 設備間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCファン | [10 empty] | 設備と利用者間連携制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | 負荷コントロール |  |  |  |  | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [10 empty] | 建物間統合制御システム |  |  |  |  | 空欄
[19 empty] | チューニングなど運用時への展開 |  |  |  |  | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 1083.06 |  | 920.52 | 3341.39 |  | 5661.86 | 6698.9 | 4122.56 | 1061.83 |  | 950.72 |  | 7943.1 | 8801.17 |  | 8493.4 |  | 5120.35 | 54198.86
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
② | コージェネ |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | L | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 206.71 |  | 169.7 | 151.79 |  | 191.53 | 185.39 | 192.08 | 183.3 |  | 180.35 |  | 172.03 | 163.87 |  | 133.68 |  | 150.34 | 2080.77
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 1555.93 |  | 1437.09 | 1622.93 |  | 1482.17 | 1417.38 | 1492.98 | 1575.31 |  | 1594.56 |  | 1583.14 | 1383.35 |  | 1448.74 |  | 1602.46 | 18196.04
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 56.45 |  | 46.98 | 47.53 |  | 44.61 | 40.53 | 32.44 | 36.91 |  | 39.27 |  | 51.16 | 61.17 |  | 54.34 |  | 59.96 | 571.35
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 128.9 |  | 133.62 | 134.16 |  | 134.19 | 134.5 | 131.59 | 129.95 |  | 120.79 |  | 123.86 | 119.7 |  | 113.6 |  | 132.25 | 1537.11
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 1622.93 |  | 1320.271 | 1622.3 |  | 1669.631 | 1624.201 | 1612.42 | 1537.731 |  | 1768.16 |  | 1975.161 | 1857.871 |  | 1842.288 |  | 1880.771 | 20333.735
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 2606.97 |  | 2693.869 | 2606.97 |  | 2693.869 | 2693.869 | 2606.97 | 2693.869 |  | 2606.97 |  | 2693.869 | 2693.869 |  | 2433.172 |  | 2693.869 | 31718.135
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
未評価技術データ
未評価技術項目 | [8 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） |  |  |  | 未評価技術項目 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[9 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】 | [8 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [12 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [12 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [11 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [11 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [9 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [11 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [11 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [9 empty] | ⑬自然採光システム | [7 empty] | 144846.1641 |  | 82931.5008 | 61914.6633
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [9 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [12 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム