## J2024-001
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-001 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 491 |  |  | 324 |  |  | 0.65988 | 34
建物用途 |  |  | 大学・各種学校等 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 928 |  |  | 362 |  |  | 0.4 | 60.9 | 277 |  |  | 0.3 | 70.1
[16 empty] | 換 気 |  |  | 68 |  |  | 24 |  |  | 0.36 | 64.7 | 32 |  |  | 0.48 | 52.9
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 268 |  |  | 47 |  |  | 0.18 | 82.4 | 73 |  |  | 0.28 | 72.7
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 400 |  |  | 299 |  |  | 0.75 | 25.2 | 113 |  |  | 0.29 | 71.7
延床面積 |  |  | 10257.45 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 1 | 0 | 2 |  |  | 0.29 | 71.4
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | -37 |  |  |  |  | -63
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1671 |  |  | 702 |  |  | 0.43 | 57.9 | 434 |  |  | 0.26 | 74
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 3年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2019年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1671 |  |  | 702 |  |  | 0.43 | 57.9 | 434 |  |  | 0.26 | 74
[16 empty] | その他 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 128
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | 自己評価：Aランク |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1821 |  |  | 852 |  |  | 0.47 | 53.2 | 562 |  |  | 0.31 | 69.1
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1821 |  |  | 852 |  |  | 0.47 | 53.2 | 562 |  |  | 0.31 | 69.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォームA種1/ポリスチレンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機/潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | コージェネ排熱利用
遮 熱
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然換気＊/クール＆ヒートトレンチ＊ | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 第二次トップランナー変圧器
その他
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/全熱交換器/チリングユニット/モジュールチラーユニット/ルームエアコン | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | ガスエンジン
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気取入れ制御(CO2)＊/末端差圧制御＊/VAV空調制御＊/冷却水変流量制御＊/地中熱 ヒートポンプ/VWT空調制御 | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバーターファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | ○
|  |  |  | システム |  |  |  | スケジュール制御(燃焼機器) | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 9740 | #REF! | 10307 | 10307 | 20598 | 20598 | 23391 | 23391 | 45341 | 45341 | 36717 | 36717 | 13832 | 13832 | 15947 | 15947 | 25805 | 25805 | 34512 | 34512 | 26766 | 26766 | 27362 | 27362 | 290318 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 1050 | #REF! | 981 | 981 | 1736 | 1736 | 981 | 981 | 2761 | 0 | 2633 | 2633 | 1726 | 1726 | 1718 | 1718 | 1955 | 1955 | 2201 | 2201 | 1840 | 1840 | 1975 | 1975 | 21557 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 3194 | #REF! | 2187 | 2187 | 2626 | 2626 | 2184 | 2184 | 3293 | 3293 | 3188 | 3188 | 3329 | 3329 | 2737 | 2737 | 2404 | 2404 | 2540 | 2540 | 2450 | 2450 | 2473 | 2473 | 32605 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 6532 | #REF! | 5920 | 5920 | 6036 | 6036 | 6202 | 6202 | 6722 | 6722 | 6616 | 6616 | 7296 | 7296 | 6329 | 6329 | 6129 | 6129 | 6065 | 6065 | 5589 | 5589 | 6511 | 6511 | 75947 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 4795 | #REF! | 4419 | 4419 | 4177 | 4177 | 4216 | 4216 | 4482 | 4482 | 4322 | 4322 | 5620 | 5620 | 6083 | 6083 | 6974 | 6974 | 6937 | 6937 | 6484 | 6484 | 6606 | 6606 | 65115 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1650 | #REF! | 1164 | 1164 | 1322 | 1322 | 1164 | 1164 | 1066 | 1066 | 1019 | 1019 | 838 | 838 | 745 | 745 | 503 | 503 | 787 | 787 | 631 | 631 | 604 | 604 | 11493 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 115 | #REF! | 106 | 106 | 96 | 96 | 106 | 106 | 115 | 115 | 111 | 111 | 115 | 115 | 91 | 91 | 91 | 91 | 98 | 98 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1210 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 11518 | #REF! | 10851 | 10851 | 11212 | 11212 | 11459 | 11459 | 11616 | 11616 | 12193 | 12193 | 11924 | 11924 | 10934 | 10934 | 10819 | 10819 | 11140 | 11140 | 10232 | 10232 | 10395 | 10395 | 134293 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 8101 | #REF! | 7379 | 7379 | 7600 | 7600 | 31932 | 31932 | 13463 | 13463 | 7974 | 7974 | 9601 | 9601 | 8462 | 8462 | 7633 | 7633 | 7456 | 7456 | 6722 | 6722 | -7404 | -7404 | 108919 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | -1 | #REF! | 0 | 0 | 1 | 1 | 1573 | 1573 | 62 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [9 empty] | 74349.8695 |  | 5058.4141 |  | 69291.4553 |  | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [11 empty] | -113.5384 |  | 113.5384 |  | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [6 empty] | 154280 |  | 34550.4 |  | 119730 |  |  |  |  | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [6 empty] | 148850.1667 |  | 38776.48 |  | 110073.6867 |  | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [6 empty] | 732560.0613 |  | 70896.64 |  | 661663.4213 |  |  |  |  | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 150638.3874 |  | 125172 |  | 25466.3874
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム | [11 empty] | -1749.9009 |  | 1749.9009

## J2024-002
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-002 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 630 |  |  | 478 |  |  | 0.75873 | 24.1
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1148 |  |  | 778 |  |  | 0.68 | 32.2 | 588 |  |  | 0.52 | 48.7
[16 empty] | 換 気 |  |  | 397 |  |  | 210 |  |  | 0.53 | 47.1 | 256 |  |  | 0.65 | 35.5
都道府県 |  |  | 徳島県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 449 |  |  | 234 |  |  | 0.53 | 47.8 | 180 |  |  | 0.41 | 59.9
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 396 |  |  | 361 |  |  | 0.92 | 8.8 | 226 |  |  | 0.58 | 42.9
延床面積 |  |  | 12318.86 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 1 | 0 | 11 |  |  | 0.36 | 64.5
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2421 |  |  | 1614 |  |  | 0.67 | 33.3 | 1261 |  |  | 0.53 | 47.9
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -70 |  |  |  |  | -83
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2020年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2421 |  |  | 1544 |  |  | 0.64 | 36.2 | 1178 |  |  | 0.49 | 51.3
[16 empty] | その他 |  |  | 131 |  |  | 131 |  |  |  |  | 239
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2552 |  |  | 1675 |  |  | 0.66 | 34.3 | 1417 |  |  | 0.56 | 44.4
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2552 |  |  | 1745 |  |  | 0.69 | 31.6 | 1500 |  |  | 0.59 | 41.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材/グラスウール断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | ＬＥＤ照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材/ポリスチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | ○
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 29607.24 | #REF! | 24595.72 | 24595.72 | 41277.6 | 41277.6 | 85488.3 | 85488.3 | 97702.94 | 97702.94 | 75121.34 | 75121.34 | 31211.34 | 31211.34 | 45027.62 | 45027.62 | 77323.63 | 77323.63 | 90149.13 | 90149.13 | 74381.21 | 74381.21 | 69861.68 | 69861.68 | 741747.75 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 16778.44 | #REF! | 20500.89 | 20500.89 | 27957.49 | 27957.49 | 40898.72 | 40898.72 | 42654.77 | 42654.77 | 35632.35 | 35632.35 | 18172.35 | 18172.35 | 18333.3 | 18333.3 | 25902.41 | 25902.41 | 28712.04 | 28712.04 | 24405.61 | 24405.61 | 23065.75 | 23065.75 | 323014.12 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 18438.28 | #REF! | 19164.03 | 19164.03 | 18302.68 | 18302.68 | 18500.73 | 18500.73 | 18738.74 | 18738.74 | 18299.63 | 18299.63 | 19221.79 | 19221.79 | 18862.3 | 18862.3 | 19588.48 | 19588.48 | 19616.7 | 19616.7 | 18395.63 | 18395.63 | 19327.72 | 19327.72 | 226456.71 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 601.41 | #REF! | 588.39 | 588.39 | 545.81 | 545.81 | 522.71 | 522.71 | 525.3 | 525.3 | 518.09 | 518.09 | 582.51 | 582.51 | 588.95 | 588.95 | 661.19 | 661.19 | 683.93 | 683.93 | 597.11 | 597.11 | 639.11 | 639.11 | 7054.51 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 2127.5 | #REF! | 2043.2 | 2043.2 | 1932.7 | 1932.7 | 1763.2 | 1763.2 | 1702.1 | 1702.1 | 1660.7 | 1660.7 | 1927.6 | 1927.6 | 2073.6 | 2073.6 | 2391.5 | 2391.5 | 2317.3 | 2317.3 | 2149.1 | 2149.1 | 2287.2 | 2287.2 | 24375.7 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1019.79 | #REF! | 1048.28 | 1048.28 | 1060.14 | 1060.14 | 1061.44 | 1061.44 | 1081.49 | 1081.49 | 1033.97 | 1033.97 | 1111.99 | 1111.99 | 1053.46 | 1053.46 | 1094.4 | 1094.4 | 1040.33 | 1040.33 | 979.7 | 979.7 | 1054.04 | 1054.04 | 12639.03 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 23160.22 | #REF! | 23335.27 | 23335.27 | 22997.22 | 22997.22 | 24257.61 | 24257.61 | 24908.91 | 24908.91 | 25267.32 | 25267.32 | 25359.03 | 25359.03 | 25542.82 | 25542.82 | 27318.96 | 27318.96 | 26619.67 | 26619.67 | 25104.38 | 25104.38 | 26656.19 | 26656.19 | 300527.6 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 48082.62 | #REF! | 47991.42 | 47991.42 | 47272.06 | 47272.06 | 48779.49 | 48779.49 | 49734.85 | 49734.85 | 47683.3 | 47683.3 | 49397.99 | 49397.99 | 49454.55 | 49454.55 | 51955.93 | 51955.93 | 52197.2 | 52197.2 | 48672.36 | 48672.36 | 51842.51 | 51842.51 | 593064.28 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 35.4 | #REF! | 35.3 | 35.3 | 34.8 | 34.8 | 30.5 | 30.5 | 29.2 | 29.2 | 26.8 | 26.8 | 28.4 | 28.4 | 29.8 | 29.8 | 32.9 | 32.9 | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 25.2 | 31.1 | 31.1 | 368.8 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 311518.4835 |  | 115074.6764 |  | 196443.8071
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 121222.6785 |  | 73947.5 |  | 47275.1785
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-003
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-003 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 470 |  |  | 299 |  |  | 0.63617 | 36.3
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 増築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 455 |  |  | 223 |  |  | 0.5 | 50.9 | 176 |  |  | 0.39 | 61.3
[16 empty] | 換 気 |  |  | 69 |  |  | 59 |  |  | 0.86 | 14.4 | 16 |  |  | 0.24 | 76.8
都道府県 |  |  | 石川県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 280 |  |  | 56 |  |  | 0.2 | 80 | 48 |  |  | 0.18 | 82.8
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 119 |  |  | 75 |  |  | 0.64 | 36.9 | 20 |  |  | 0.17 | 83.1
延床面積 |  |  | 5446.44 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 1 | 0 | 2 |  |  | 0.12 | 88.2
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 940 |  |  | 430 |  |  | 0.46 | 54.2 | 262 |  |  | 0.28 | 72.1
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -53 |  |  |  |  | -77
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2020年7月～2021年9月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 940 |  |  | 377 |  |  | 0.41 | 59.8 | 185 |  |  | 0.2 | 80.3
[16 empty] | その他 |  |  | 137 |  |  | 137 |  |  |  |  | 92
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1077 |  |  | 514 |  |  | 0.48 | 52.2 | 277 |  |  | 0.26 | 74.2
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1077 |  |  | 567 |  |  | 0.53 | 47.3 | 354 |  |  | 0.33 | 67.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（真空層）
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇/ルーバー
システム
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(動力回生あり)
|  | 自然利用 | [15 empty] | 変圧器
その他
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/ビルマル(GHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム | [13 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [19 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | ○
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム | [19 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 1343.02 | #REF! | 1331.51 | 1331.51 | 1754.45 | 1754.45 | 3428.57 | 3428.57 | 4011.44 | 4011.44 | 2994.6 | 2994.6 | 1516.21 | 1516.21 | 1745.15 | 1745.15 | 2646.55 | 2646.55 | 3004.27 | 3004.27 | 2763.77 | 2763.77 | 2772.61 | 2772.61 | 29312.15 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 454.08 | #REF! | 275.28 | 275.28 | 1014.48 | 1014.48 | 2541.12 | 2541.12 | 3022.8 | 3022.8 | 2203.92 | 2203.92 | 523.92 | 523.92 | 766.32 | 766.32 | 980.4 | 980.4 | 1124.64 | 1124.64 | 996 | 996 | 992.64 | 992.64 | 14895.6 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 680.84 | #REF! | 718.14 | 718.14 | 682.04 | 682.04 | 740.06 | 740.06 | 702.67 | 702.67 | 700.84 | 700.84 | 759.1 | 759.1 | 731.44 | 731.44 | 721.73 | 721.73 | 735.33 | 735.33 | 716.34 | 716.34 | 765 | 765 | 8653.53 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2321.76 | #REF! | 2260.02 | 2260.02 | 2207.89 | 2207.89 | 2359.46 | 2359.46 | 1966.78 | 1966.78 | 2073.08 | 2073.08 | 2257.83 | 2257.83 | 2303.21 | 2303.21 | 2210.34 | 2210.34 | 2111.35 | 2111.35 | 2281.02 | 2281.02 | 2357.73 | 2357.73 | 26710.47 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 878.3 | #REF! | 727.59 | 727.59 | 481.97 | 481.97 | 379.02 | 379.02 | 298.07 | 298.07 | 370.81 | 370.81 | 705.71 | 705.71 | 903.06 | 903.06 | 1356.53 | 1356.53 | 1634.72 | 1634.72 | 1567.77 | 1567.77 | 1581.79 | 1581.79 | 10885.34 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 91.93 | #REF! | 96.29 | 96.29 | 90.5 | 90.5 | 93.05 | 93.05 | 92.79 | 92.79 | 91.67 | 91.67 | 95.35 | 95.35 | 92.45 | 92.45 | 93.95 | 93.95 | 93.09 | 93.09 | 88.32 | 88.32 | 94.72 | 94.72 | 1114.11 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 4234.05 | #REF! | 4150.98 | 4150.98 | 3830.94 | 3830.94 | 4010.93 | 4010.93 | 3814.15 | 3814.15 | 3840.28 | 3840.28 | 4405.64 | 4405.64 | 4230.3 | 4230.3 | 4409.19 | 4409.19 | 4694.36 | 4694.36 | 4551.82 | 4551.82 | 4768.03 | 4768.03 | 50940.67 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 39695.27 | #REF! | 28692.885 | 28692.885 | 35449.045 | 35449.045 | 40539.72 | 40539.72 | 35189.965 | 35189.965 | 37187.575 | 37187.575 | 36971.56 | 36971.56 | 29987.09 | 29987.09 | 33844.81 | 33844.81 | 33922.88 | 33922.88 | 36375.525 | 36375.525 | 34223.725 | 34223.725 | 422080.05 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 303.92 | #REF! | 186.32 | 186.32 | 683.12 | 683.12 | 1700.88 | 1700.88 | 2021.6 | 2021.6 | 1478.88 | 1478.88 | 352.08 | 352.08 | 511.28 | 511.28 | 654.8 | 654.8 | 750.96 | 750.96 | 669.6 | 669.6 | 664.16 | 664.16 | 9977.6 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 20978.545 |  | 14508.7232 |  | 6469.8218
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-004
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-004 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 538 |  |  | 484 |  |  | 0.89963 | 10
建物用途 |  |  | 大学・各種学校等 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1486 |  |  | 665 |  |  | 0.45 | 55.2 | 311 |  |  | 0.21 | 79
[16 empty] | 換 気 |  |  | 18 |  |  | 10 |  |  | 0.56 | 44.4 | 16 |  |  | 0.89 | 11.1
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 326 |  |  | 62 |  |  | 0.2 | 80.9 | 74 |  |  | 0.23 | 77.3
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 65 |  |  | 54 |  |  | 0.84 | 16.9 | 1 |  |  | 0.02 | 98.4
延床面積 |  |  | 10105.03 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 1 | 0 | 5 |  |  | 0.72 | 28.5
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1902 |  |  | 798 |  |  | 0.42 | 58 | 407 |  |  | 0.22 | 78.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -10 |  |  |  |  | -13
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2020年7月～2021年12月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1902 |  |  | 788 |  |  | 0.42 | 58.5 | 394 |  |  | 0.21 | 79.2
[16 empty] | その他 |  |  | 343 |  |  | 343 |  |  |  |  | 93
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2245 |  |  | 1131 |  |  | 0.51 | 49.6 | 487 |  |  | 0.22 | 78.3
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2245 |  |  | 1141 |  |  | 0.51 | 49.1 | 500 |  |  | 0.23 | 77.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 断熱外壁パネル | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 屋上断熱防水 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド(一部外付、太陽追尾型)
[21 empty] | システム |  |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | 太陽光パネル/その他日射遮蔽
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし、ギアレス)
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然換気システム＊ | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | モジュールチラーユニット/全熱交換器組込型空調機/ビルマル(EHP)/ハイブリッド空調機(GHP+EHP) | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 余剰売電
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度外気量制御＊ | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | ○
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | ○
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | ○
|  |  |  | システム | [19 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | 空欄
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 11487 | #REF! | 12188 | 12188 | 20510 | 20510 | 41088 | 41088 | 36986 | 36986 | 29367 | 29367 | 12309 | 12309 | 17313 | 17313 | 29042 | 29042 | 38535 | 38535 | 33676 | 33676 | 24459 | 24459 | 306960 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 46 | #REF! | 38 | 38 | 177 | 177 | 651 | 651 | 733 | 733 | 511 | 511 | 43 | 43 | 33 | 33 | 107 | 107 | 199 | 199 | 242 | 242 | 288 | 288 | 3068 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 1294 | #REF! | 1372 | 1372 | 1341 | 1341 | 1374 | 1374 | 1372 | 1372 | 1335 | 1335 | 1376 | 1376 | 1322 | 1322 | 1325 | 1325 | 1330 | 1330 | 1226 | 1226 | 1316 | 1316 | 15983 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 6349 | #REF! | 6598 | 6598 | 6973 | 6973 | 7336 | 7336 | 5053 | 5053 | 6118 | 6118 | 7767 | 7767 | 7707 | 7707 | 6334 | 6334 | 6372 | 6372 | 4537 | 4537 | 4900 | 4900 | 76044 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 21 | #REF! | 26 | 26 | 16 | 16 | 14 | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 30 | 30 | 49 | 49 | 59 | 59 | 37 | 37 | 30 | 30 | 321 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 461 | #REF! | 531.4 | 531.4 | 381.9 | 381.9 | 387.6 | 387.6 | 249.5 | 249.5 | 274.7 | 274.7 | 501.4 | 501.4 | 357.5 | 357.5 | 280.8 | 280.8 | 205.4 | 205.4 | 172.2 | 172.2 | 379.2 | 379.2 | 4182.6 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 6547 | #REF! | 6901 | 6901 | 7105 | 7105 | 8938 | 8938 | 7681 | 7681 | 8176 | 8176 | 9817 | 9817 | 9192 | 9192 | 8556 | 8556 | 8172 | 8172 | 6918 | 6918 | 7705 | 7705 | 95708 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 3530.3 | #REF! | 3304.8 | 3304.8 | 3702 | 3702 | 4152.1 | 4152.1 | 3238.4 | 3238.4 | 3143.5 | 3143.5 | 3789 | 3789 | 3700.5 | 3700.5 | 3577.8 | 3577.8 | 3771.6 | 3771.6 | 3109.4 | 3109.4 | 2522.4 | 2522.4 | 41541.8 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 83 | #REF! | 64 | 64 | 73 | 73 | 65 | 65 | 12 | 12 | 22 | 22 | 72 | 72 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 | 37 | 37 | 4 | 4 | 608 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [9 empty] | 9876019.5191 |  | 2511043.04 |  | 7364976.4791 |  | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [9 empty] | - |  | - |  | -
②自然換気システム | [11 empty] | -15149.8338 |  | 15149.8338 |  | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 150460.4562 |  | 111131.7252 |  | 39328.731
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 46684.3268 |  | 19881.12 |  | 26803.2068 |  | ※⑩ハイブリッド給湯システム等：十分な計測データが得られなかったため再計算・計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-005
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-005 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 780 |  |  | 692 |  |  | 0.88718 | 11.2
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1375 |  |  | 889 |  |  | 0.65 | 35.3 | 254 |  |  | 0.19 | 81.5
[16 empty] | 換 気 |  |  | 303 |  |  | 43 |  |  | 0.15 | 85.8 | 44 |  |  | 0.15 | 85.4
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 5地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 701 |  |  | 113 |  |  | 0.17 | 83.8 | 49 |  |  | 0.07 | 93
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 477 |  |  | 345 |  |  | 0.73 | 27.6 | 127 |  |  | 0.27 | 73.3
延床面積 |  |  | 6604.47 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 26 |  |  | 21 |  |  | 0.81 | 19.2 | 2 |  |  | 0.08 | 92.3
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | -75 |  |  |  |  | -27
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2882 |  |  | 1336 |  |  | 0.47 | 53.6 | 449 |  |  | 0.16 | 84.4
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -15 |  |  |  |  | -17
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2020年7月～2021年12月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2882 |  |  | 1321 |  |  | 0.46 | 54.1 | 432 |  |  | 0.15 | 85
[16 empty] | その他 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 13
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2947 |  |  | 1386 |  |  | 0.48 | 52.9 | 445 |  |  | 0.16 | 84.8
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2947 |  |  | 1401 |  |  | 0.48 | 52.4 | 462 |  |  | 0.16 | 84.3
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス（空気層）
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | ハイブリット給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生あり)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/ビルマル（EHP）/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | ガスエンジン
[21 empty] | システム |  |  | 停電対応機/排熱給湯利用
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電/太陽熱収集装置（給湯利用）
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度による外気量制御 | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | リチウムイオン蓄電池
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [19 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 温度制御 | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 8636.6 | #REF! | 4072.8 | 4072.8 | 6451.9 | 6451.9 | 12447.2 | 12447.2 | 16694.2 | 16694.2 | 10524.4 | 10524.4 | 3863.5 | 3863.5 | 11603.8 | 11603.8 | 23631 | 23631 | 26934.7 | 26934.7 | 23610.3 | 23610.3 | 23222.8 | 23222.8 | 171693.2 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 176.8 | #REF! | 190 | 190 | 202.4 | 202.4 | 203.3 | 203.3 | 224.1 | 0 | 199.2 | 199.2 | 177.4 | 177.4 | 195.1 | 195.1 | 189.1 | 189.1 | 206.1 | 206.1 | 188.6 | 188.6 | 190.5 | 190.5 | 2342.6 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2407.5 | #REF! | 2468 | 2468 | 2424.5 | 2424.5 | 2602 | 2602 | 2605 | 2605 | 2497.6 | 2497.6 | 2487.4 | 2487.4 | 2477.5 | 2477.5 | 2514.4 | 2514.4 | 2486 | 2486 | 2371.9 | 2371.9 | 2396.5 | 2396.5 | 29738.3 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2491.6 | #REF! | 2467.2 | 2467.2 | 2412.2 | 2412.2 | 2494.5 | 2494.5 | 2431.4 | 2431.4 | 2475.1 | 2475.1 | 2593.5 | 2593.5 | 2678.9 | 2678.9 | 3302.3 | 3302.3 | 3434.7 | 3434.7 | 3114.2 | 3114.2 | 3082 | 3082 | 32977.6 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 7239.8 | #REF! | 6788.2 | 6788.2 | 5911.2 | 5911.2 | 4574.2 | 4574.2 | 3700.1 | 3700.1 | 3715.9 | 3715.9 | 5846.9 | 5846.9 | 5506.4 | 5506.4 | 2646.1 | 2646.1 | 3990.1 | 3990.1 | 5416.9 | 5416.9 | 5533.4 | 5533.4 | 60869.2 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 350.8 | #REF! | 293.8 | 293.8 | 246.6 | 246.6 | 278.2 | 278.2 | 273 | 273 | 280.3 | 280.3 | 288.2 | 288.2 | 418.1 | 418.1 | 890.1 | 890.1 | 741 | 741 | 396.8 | 396.8 | 347.3 | 347.3 | 4804.2 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 87 | #REF! | 89.9 | 89.9 | 87 | 87 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 87 | 87 | 89.9 | 89.9 | 87 | 87 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 81.2 | 81.2 | 89.9 | 89.9 | 1058.5 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 242.8 | #REF! | 813 | 813 | 1246.1 | 1246.1 | 1653.5 | 1653.5 | 1911.8 | 1911.8 | 1476 | 1476 | 557.6 | 557.6 | 233.7 | 233.7 | 186.7 | 186.7 | 162.9 | 162.9 | 141.3 | 141.3 | 128.5 | 128.5 | 8753.9 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 21965.7 | #REF! | 20644.9 | 20644.9 | 25545.1 | 25545.1 | 33867.7 | 33867.7 | 37094.6 | 37094.6 | 29703 | 29703 | 20455.2 | 20455.2 | 24095.7 | 24095.7 | 37143.6 | 37143.6 | 41017.7 | 41017.7 | 35600.2 | 35600.2 | 34590.9 | 34590.9 | 361724.3 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 829.4 | #REF! | 930.2 | 930.2 | 885 | 885 | 916.5 | 916.5 | 917.9 | 917.9 | 829.5 | 829.5 | 843.4 | 843.4 | 796.8 | 796.8 | 868.8 | 868.8 | 864.9 | 864.9 | 783.6 | 783.6 | 816.2 | 816.2 | 10282.2 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [9 empty] | - |  | - |  | -
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 29156.5689 |  | 13196.0635 |  | 15960.5054
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 275059.464 |  | 16893.3547 |  | 258166.1093 |  | ※⑩ハイブリッド給湯システム等：十分な計測データが得られなかったため再計算・計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-006
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-006 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 746 |  |  | 551 |  |  | 0.73861 | 26.1
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1158 |  |  | 737 |  |  | 0.64 | 36.3 | 440 |  |  | 0.38 | 62
[16 empty] | 換 気 |  |  | 201 |  |  | 53 |  |  | 0.27 | 73.6 | 25 |  |  | 0.13 | 87.5
都道府県 |  |  | 宮城県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 5地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 440 |  |  | 90 |  |  | 0.21 | 79.5 | 86 |  |  | 0.2 | 80.4
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 435 |  |  | 385 |  |  | 0.89 | 11.4 | 125 |  |  | 0.29 | 71.2
延床面積 |  |  | 12882.32 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 23 |  |  | 21 |  |  | 0.92 | 8.6 | 10 |  |  | 0.44 | 56.5
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2257 |  |  | 1286 |  |  | 0.57 | 43 | 686 |  |  | 0.31 | 69.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2020年7月～2021年10月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2257 |  |  | 1286 |  |  | 0.57 | 43 | 686 |  |  | 0.31 | 69.6
[16 empty] | その他 |  |  | 67 |  |  | 67 |  |  |  |  | 108
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2324 |  |  | 1353 |  |  | 0.59 | 41.7 | 794 |  |  | 0.35 | 65.8
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2324 |  |  | 1353 |  |  | 0.59 | 41.7 | 794 |  |  | 0.35 | 65.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [11 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(Ar層)/樹脂製/金属製
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
システム
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | クール・ヒートトレンチシステム＊ | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/ビルマル(GHP)/ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [19 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | ○
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム | [19 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 27366 | #REF! | 18543 | 18543 | 21648 | 21648 | 49708 | 49708 | 62701 | 62701 | 47611 | 47611 | 18480 | 18480 | 34336 | 34336 | 64149 | 64149 | 74188 | 74188 | 79020 | 79020 | 77349 | 77349 | 575099 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 3 | #REF! | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 46 | 46 | 0 | 0 | 44 | 44 | 197 | 197 | 327 | 327 | 152 | 152 | 2 | 2 | 946 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 2614 | #REF! | 2699 | 2699 | 2574 | 2574 | 2907 | 2907 | 3037 | 3037 | 3008 | 3008 | 3196 | 3196 | 2758 | 2758 | 2589 | 2589 | 2479 | 2479 | 2423 | 2423 | 2581 | 2581 | 32865 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 9042 | #REF! | 9121 | 9121 | 8845 | 8845 | 8985 | 8985 | 8858 | 8858 | 8876 | 8876 | 9441 | 9441 | 9324 | 9324 | 10502 | 10502 | 10289 | 10289 | 9666 | 9666 | 10348 | 10348 | 113297 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 3624 | #REF! | 3696 | 3696 | 3407 | 3407 | 3439 | 3439 | 3282 | 3282 | 3152 | 3152 | 3453 | 3453 | 3458 | 3458 | 3719 | 3719 | 3712 | 3712 | 3528 | 3528 | 3629 | 3629 | 42099 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 2741 | #REF! | 2760 | 2760 | 2443 | 2443 | 1999 | 1999 | 1713 | 1713 | 1495 | 1495 | 1590 | 1590 | 1502 | 1502 | 1985 | 1985 | 2557 | 2557 | 2610 | 2610 | 3068 | 3068 | 26463 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1000 | #REF! | 1040 | 1040 | 1006 | 1006 | 1031 | 1031 | 1005 | 1005 | 982 | 982 | 1042 | 1042 | 985 | 985 | 1022 | 1022 | 995 | 995 | 942 | 942 | 1015 | 1015 | 12065 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 11257 | #REF! | 11358 | 11358 | 10971 | 10971 | 11488 | 11488 | 11616 | 11616 | 11390 | 11390 | 11847 | 11847 | 11760 | 11760 | 12703 | 12703 | 12909 | 12909 | 12068 | 12068 | 12693 | 12693 | 142060 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 15103 | #REF! | 14937 | 14937 | 12828 | 12828 | 13128 | 13128 | 12775 | 12775 | 12029 | 12029 | 12961 | 12961 | 14179 | 14179 | 15881 | 15881 | 16040 | 16040 | 15096 | 15096 | 16914 | 16914 | 171871 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 343 | #REF! | 305 | 305 | 267 | 267 | 265 | 265 | 237 | 237 | 228 | 228 | 215 | 215 | 243 | 243 | 274 | 274 | 312 | 312 | 330 | 330 | 307 | 307 | 3326 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム | [11 empty] | -63640 |  | 63640

## J2024-007
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-007 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 722 |  |  | 696 |  |  | 0.96399 | 3.6
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1321 |  |  | 475 |  |  | 0.36 | 64 | 335 |  |  | 0.26 | 74.6
[16 empty] | 換 気 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 0.8 | 20 | 13 |  |  | 0.52 | 48
都道府県 |  |  | 大阪府 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 699 |  |  | 219 |  |  | 0.32 | 68.6 | 208 |  |  | 0.3 | 70.2
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 62 |  |  | 37 |  |  | 0.6 | 40.3 | 16 |  |  | 0.26 | 74.1
延床面積 |  |  | 12796.53 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 26 |  |  | 23 |  |  | 0.89 | 11.5 | 3 |  |  | 0.12 | 88.4
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2133 |  |  | 774 |  |  | 0.37 | 63.7 | 575 |  |  | 0.27 | 73
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -8 |  |  |  |  | -2
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2020年7月～2021年10月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2133 |  |  | 766 |  |  | 0.36 | 64 | 573 |  |  | 0.27 | 73.1
[16 empty] | その他 |  |  | 1224 |  |  | 1224 |  |  |  |  | 105
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | 自己評価：Aランク |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3357 |  |  | 1990 |  |  | 0.6 | 40.7 | 678 |  |  | 0.21 | 79.8
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3357 |  |  | 1998 |  |  | 0.6 | 40.4 | 680 |  |  | 0.21 | 79.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材/ロックウール断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材/ロックウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/ゾーニング制御/タイムスケジュール制御
窓
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし、ギアレス)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/ビルマル(GHP)/パッケージエアコン | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | CO2濃度外気量制御＊ | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [19 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | ○
|  |  |  | システム | [19 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 3480 | #REF! | 3537 | 3537 | 4896 | 4896 | 10669 | 10669 | 11935 | 11935 | 9001 | 9001 | 3556 | 3556 | 4296 | 4296 | 6096 | 6096 | 6632 | 6632 | 5953 | 5953 | 5804 | 5804 | 75855 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 569 | 569 | 3558 | 3558 | 14070 | 14070 | 15647 | 15647 | 11007 | 11007 | 425 | 425 | 2966 | 2966 | 7029 | 7029 | 8966 | 8966 | 7211 | 7211 | 7085 | 7085 | 78533 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 1441 | #REF! | 1535 | 1535 | 1257 | 1257 | 1167 | 1167 | 1175 | 1175 | 1540 | 1540 | 1919 | 1919 | 1397 | 1397 | 1220 | 1220 | 1238 | 1238 | 1152 | 1152 | 1300 | 1300 | 16341 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 21702 | #REF! | 22092 | 22092 | 21359 | 21359 | 22155 | 22155 | 22555 | 22555 | 22190 | 22190 | 23051 | 23051 | 22766 | 22766 | 23789 | 23789 | 22968 | 22968 | 22913 | 22913 | 24596 | 24596 | 272136 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 1989 | #REF! | 991 | 991 | 493 | 493 | 943 | 943 | 1024 | 1024 | 779 | 779 | 1006 | 1006 | 1755 | 1755 | 2484 | 2484 | 3432 | 3432 | 2848 | 2848 | 2373 | 2373 | 20117 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 245 | #REF! | 246 | 246 | 246 | 246 | 282 | 282 | 273 | 273 | 263 | 263 | 271 | 271 | 263 | 263 | 270 | 270 | 265 | 265 | 254 | 254 | 272 | 272 | 3150 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 10921 | #REF! | 10596 | 10596 | 10524 | 10524 | 11743 | 11743 | 11835 | 11835 | 11106 | 11106 | 10473 | 10473 | 10922 | 10922 | 11887 | 11887 | 12361 | 12361 | 11852 | 11852 | 12338 | 12338 | 136558 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 4159 | #REF! | 4391 | 4391 | 4505 | 4505 | 6058 | 6058 | 6653 | 6653 | 5987 | 5987 | 4941 | 4941 | 4427 | 4427 | 5619 | 5619 | 5816 | 5816 | 5352 | 5352 | 5274 | 5274 | 63182 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [9 empty] | 4732401 |  | 1195725 |  | 3536676 |  | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 76218.664 |  | 20577.7 |  | 55640.964
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-008
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-008 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 893 |  |  | 831 |  |  | 0.93057 | 6.9
建物用途 |  |  | ホテル・旅館 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 2659 |  |  | 1243 |  |  | 0.47 | 53.2 | 431 |  |  | 0.17 | 83.7
[16 empty] | 換 気 |  |  | 289 |  |  | 104 |  |  | 0.36 | 64 | 48 |  |  | 0.17 | 83.3
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 7地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 564 |  |  | 205 |  |  | 0.37 | 63.6 | 53 |  |  | 0.1 | 90.6
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 276 |  |  | 214 |  |  | 0.78 | 22.4 | 224 |  |  | 0.82 | 18.8
延床面積 |  |  | 8222.84 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 41 |  |  | 82 |  |  | 2 | -100 | 18 |  |  | 0.44 | 56
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 3829 |  |  | 1848 |  |  | 0.49 | 51.7 | 774 |  |  | 0.21 | 79.7
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -14 |  |  |  |  | -19
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2020年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 3829 |  |  | 1834 |  |  | 0.48 | 52.1 | 755 |  |  | 0.2 | 80.2
[16 empty] | その他 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  | 83
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3927 |  |  | 1932 |  |  | 0.5 | 50.8 | 838 |  |  | 0.22 | 78.6
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3927 |  |  | 1946 |  |  | 0.5 | 50.4 | 857 |  |  | 0.22 | 78.1
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
窓
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機/無圧ヒーター
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | 交流帰還制御
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム/ナイトパージシステム/CO2濃度外気量制御 | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御システム(ガス使用量) | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 30128.31 | #REF! | 37693.13 | 37693.13 | 28503.83 | 28503.83 | 46747.67 | 46747.67 | 51912.82 | 51912.82 | 40455.46 | 40455.46 | 18660.9 | 18660.9 | 16964.61 | 16964.61 | 23421.96 | 23421.96 | 27348.04 | 27348.04 | 20225.99 | 20225.99 | 20576.14 | 20576.14 | 362638.86 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 3109.44 | #REF! | 3057.2 | 3057.2 | 3293.61 | 3293.61 | 3433.49 | 3433.49 | 3365.91 | 3365.91 | 3313.99 | 3313.99 | 3456.93 | 3456.93 | 3358.88 | 3358.88 | 3438.01 | 3438.01 | 3387.01 | 3387.01 | 3197.3 | 3197.3 | 3194.84 | 3194.84 | 39606.61 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 3360.82 | #REF! | 3802.3 | 3802.3 | 3845.88 | 3845.88 | 3847.05 | 3847.05 | 3652.16 | 3652.16 | 3599.99 | 3599.99 | 3787.34 | 3787.34 | 3831.53 | 3831.53 | 3787.01 | 3787.01 | 3707.34 | 3707.34 | 3471.97 | 3471.97 | 3783.33 | 3783.33 | 44476.72 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 10421.91 | #REF! | 12152.97 | 12152.97 | 13864.58 | 13864.58 | 13341.95 | 13341.95 | 12577.93 | 12577.93 | 11730.41 | 11730.41 | 14124.85 | 14124.85 | 13811.01 | 13811.01 | 14707.28 | 14707.28 | 13875.7 | 13875.7 | 14577.49 | 14577.49 | 12639.02 | 12639.02 | 157825.1 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 317.6257 | #REF! | 366.8871 | 366.8871 | 396.5759 | 396.5759 | 370.0186 | 370.0186 | 394.5873 | 394.5873 | 364.8245 | 364.8245 | 233.9681 | 233.9681 | 392.5478 | 392.5478 | 882.4829 | 882.4829 | 1582.5346 | 1582.5346 | 1304.2102 | 1304.2102 | 1518.6252 | 0 | 8124.8878 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1040.4 | #REF! | 1297.41 | 1297.41 | 1184.84 | 1184.84 | 1150.68 | 1150.68 | 1161.97 | 1161.97 | 1090.87 | 1090.87 | 1276.12 | 1276.12 | 1352.7 | 1352.7 | 1307.19 | 1307.19 | 1187.68 | 1187.68 | 1155.25 | 1155.25 | 1326.3 | 1326.3 | 14531.41 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 5133.25 | #REF! | 7865.91 | 7865.91 | 5396.36 | 5396.36 | 5834.87 | 5834.87 | 6050.46 | 6050.46 | 5749.08 | 5749.08 | 5922.01 | 5922.01 | 5673.51 | 5673.51 | 5565.55 | 5565.55 | 5333.32 | 5333.32 | 5144 | 5144 | 5505.78 | 5505.78 | 69174.1 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 13809.19 | #REF! | 9909.89 | 9909.89 | 27752.19 | 27752.19 | 28149.41 | 28149.41 | 27567.63 | 27567.63 | 27794.08 | 27794.08 | 29966.28 | 29966.28 | 30260.97 | 30260.97 | 31692.04 | 31692.04 | 30468.79 | 30468.79 | 28756.08 | 28756.08 | 31128.73 | 31128.73 | 317255.28 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 875.5459 | #REF! | 1054.5852 | 1054.5852 | 1089.5197 | 1089.5197 | 1043.6681 | 1043.6681 | 1039.3013 | 1039.3013 | 1056.7686 | 1056.7686 | 1122.2707 | 1122.2707 | 1069.869 | 1069.869 | 1183.4061 | 1183.4061 | 1000 | 1000 | 1019.6507 | 1019.6507 | 1183.4061 | 1183.4061 | 12737.9913 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [9 empty] | - |  | - |  | -
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 204225.764 |  | 72451.1499 |  | 131774.6141
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 181935.4 |  | 143289.02 |  | 38646.38 |  | ※⑩ハイブリッド給湯システム等：十分な計測データが得られなかったため再計算・計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-009
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-009 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 474 |  |  | 376 |  |  | 0.79325 | 20.6
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 855 |  |  | 424 |  |  | 0.5 | 50.4 | 353 |  |  | 0.42 | 58.7
[16 empty] | 換 気 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 1.25 | -25 | 19 |  |  | 0.48 | 52.5
都道府県 |  |  | 東京都 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 368 |  |  | 94 |  |  | 0.26 | 74.4 | 100 |  |  | 0.28 | 72.8
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 65 |  |  | 61 |  |  | 0.94 | 6.1 | 4 |  |  | 0.07 | 93.8
延床面積 |  |  | 32986.74 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 31 |  |  | 21 |  |  | 0.68 | 32.2 | 5 |  |  | 0.17 | 83.8
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1359 |  |  | 650 |  |  | 0.48 | 52.1 | 481 |  |  | 0.36 | 64.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1359 |  |  | 650 |  |  | 0.48 | 52.1 | 481 |  |  | 0.36 | 64.6
[16 empty] | その他 |  |  | 239 |  |  | 239 |  |  |  |  | 178
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1598 |  |  | 889 |  |  | 0.56 | 44.3 | 659 |  |  | 0.42 | 58.7
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1598 |  |  | 889 |  |  | 0.56 | 44.3 | 659 |  |  | 0.42 | 58.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ロックウール断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/デジタル個別制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | 潜熱回収型給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生あり、ギアレス)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 第二次トップランナー変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | モジュールチラーユニット/全熱交換器組込型空調機/デシカント空調機＊ | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | VAV空調システム/VWV空調システム/運転台数制御システム(熱源、2次ポンプ)/空調２次ポンプの末端差圧制御システム＊ | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 58873 | #REF! | 70133 | 70133 | 91922 | 91922 | 148921 | 148921 | 191445 | 191445 | 139019 | 139019 | 69831 | 69831 | 79043 | 79043 | 76351 | 76351 | 89796 | 89796 | 89174 | 89174 | 86923 | 86923 | 1191431 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 5142 | #REF! | 4639 | 4639 | 5275 | 5275 | 4788 | 4788 | 5398 | 5398 | 5320 | 5320 | 5335 | 5335 | 5395 | 5395 | 5287 | 5287 | 4798 | 4798 | 5100 | 5100 | 5331 | 5331 | 61808 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 28340 | #REF! | 26355 | 26355 | 30825 | 30825 | 27458 | 27458 | 29584 | 29584 | 27567 | 27567 | 28953 | 28953 | 28077 | 28077 | 27955 | 27955 | 25132 | 25132 | 26551 | 26551 | 28193 | 28193 | 334990 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 1467 | #REF! | 881 | 881 | 765 | 765 | 625 | 625 | 672 | 672 | 612 | 612 | 713 | 713 | 900 | 900 | 1424 | 1424 | 1434 | 1434 | 1452 | 1452 | 1525 | 1525 | 12470 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 10 | #REF! | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 123 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1340 | #REF! | 1231 | 1231 | 1447 | 1447 | 1284 | 1284 | 1357 | 1357 | 1275 | 1275 | 1409 | 1409 | 1369 | 1369 | 1365 | 1365 | 1203 | 1203 | 1275 | 1275 | 1361 | 1361 | 15916 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 49061 | #REF! | 47512 | 47512 | 50698 | 50698 | 50925 | 50925 | 50413 | 50413 | 49426 | 49426 | 51697 | 51697 | 50594 | 50594 | 50916 | 50916 | 48329 | 48329 | 48857 | 48857 | 52443 | 52443 | 600871 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 112008 | #REF! | 114040 | 114040 | 127384 | 127384 | 136799 | 136799 | 134440 | 134440 | 135579 | 135579 | 129339 | 129339 | 119061 | 119061 | 117462 | 117462 | 116488 | 116488 | 121250 | 121250 | 127296 | 127296 | 1491146 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 1501 | #REF! | 1374 | 1374 | 1612 | 1612 | 1432 | 1432 | 1428 | 1428 | 1303 | 1303 | 1518 | 1518 | 1533 | 1533 | 1638 | 1638 | 1615 | 1615 | 1719 | 1719 | 1741 | 1741 | 18414 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [6 empty] | 8184182.9333 |  | 1400891.84 |  | 6783291.0933 |  | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 794079.0305 |  | 275157.3555 |  | 518921.6749
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム | [9 empty] | 2666163.04 |  | 1398465.32 |  | 1267697.72
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-010
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-010 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 843 |  |  | 628 |  |  | 0.74496 | 25.5
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1754 |  |  | 935 |  |  | 0.54 | 46.6 | 608 |  |  | 0.35 | 65.3
[16 empty] | 換 気 |  |  | 264 |  |  | 60 |  |  | 0.23 | 77.2 | 22 |  |  | 0.09 | 91.6
都道府県 |  |  | 熊本県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 551 |  |  | 97 |  |  | 0.18 | 82.3 | 85 |  |  | 0.16 | 84.5
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 399 |  |  | 270 |  |  | 0.68 | 32.3 | 106 |  |  | 0.27 | 73.4
延床面積 |  |  | 2701.86 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2968 |  |  | 1362 |  |  | 0.46 | 54.1 | 821 |  |  | 0.28 | 72.3
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -108 |  |  |  |  | -90
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2968 |  |  | 1254 |  |  | 0.43 | 57.7 | 731 |  |  | 0.25 | 75.3
[16 empty] | その他 |  |  | 79 |  |  | 79 |  |  |  |  | 104
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3047 |  |  | 1333 |  |  | 0.44 | 56.2 | 835 |  |  | 0.28 | 72.5
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3047 |  |  | 1441 |  |  | 0.48 | 52.7 | 925 |  |  | 0.31 | 69.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [11 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | 建物配置(居室の配置)
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | リチウムイオン電池
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 8287.54 | #REF! | 3185.3 | 3185.3 | 5099.76 | 5099.76 | 9983.5888 | 9983.5888 | 5187.3313 | 5187.3313 | 11311.76 | 11311.76 | 5441.46 | 5441.46 | 14734.09 | 14734.09 | 28993.17 | 28993.17 | 32683.06 | 32683.06 | 21900.29 | 21900.29 | 21276.23 | 21276.23 | 168083.58 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 491.47 | #REF! | 551.36 | 551.36 | 568.08 | 568.08 | 623.6037 | 623.6037 | 417.3062 | 417.3062 | 367.87 | 367.87 | 479.86 | 479.86 | 421.42 | 421.42 | 526.97 | 526.97 | 602.54 | 602.54 | 508.1 | 508.1 | 491.94 | 491.94 | 6050.52 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2086.93 | #REF! | 1876.1 | 1876.1 | 1978.15 | 1978.15 | 2385.605 | 2385.605 | 1817.285 | 1817.285 | 1941.12 | 1941.12 | 1792.77 | 1792.77 | 1795.99 | 1795.99 | 2096.15 | 2096.15 | 1978.14 | 1978.14 | 1823.06 | 1823.06 | 1808.34 | 1808.34 | 23379.64 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 2390.9 | #REF! | 2045.9 | 2045.9 | 1648.6 | 1648.6 | 1511.25 | 1511.25 | 1319.65 | 1319.65 | 1624.6 | 1624.6 | 2314.5 | 2314.5 | 2904.3 | 2904.3 | 3407.6 | 3407.6 | 3688.5 | 3688.5 | 3151.3 | 3151.3 | 3133.8 | 3133.8 | 29140.9 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 2334.08 | #REF! | 2354.29 | 2354.29 | 2254.87 | 2254.87 | 2368.1287 | 2368.1287 | 2199.7812 | 2199.7812 | 2238.68 | 2238.68 | 2349.92 | 2349.92 | 2413.63 | 2413.63 | 2581.08 | 2581.08 | 2673.89 | 2673.89 | 2484.58 | 2484.58 | 2522.38 | 2522.38 | 28775.31 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 6659.68 | #REF! | 6941.35 | 6941.35 | 6602.24 | 6602.24 | 8941.0863 | 8941.0863 | 19212.1838 | 19212.1838 | 7557.47 | 7557.47 | 7412.19 | 7412.19 | 7507.97 | 7507.97 | 8432.23 | 8432.23 | 8576.47 | 8576.47 | 7549.37 | 7549.37 | 7893.51 | 7893.51 | 103285.75 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 46821.7193 |  | 17397.3671 |  | 29424.3522
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 27437.6866 |  | 14093.6341 |  | 13344.0525
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-011
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-011 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 651 |  |  | 584 |  |  | 0.89708 | 10.2
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1333 |  |  | 651 |  |  | 0.49 | 51.1 | 537 |  |  | 0.41 | 59.7
[16 empty] | 換 気 |  |  | 375 |  |  | 101 |  |  | 0.27 | 73 | 110 |  |  | 0.3 | 70.6
都道府県 |  |  | 愛媛県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 486 |  |  | 118 |  |  | 0.25 | 75.7 | 74 |  |  | 0.16 | 84.7
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 632 |  |  | 435 |  |  | 0.69 | 31.1 | 421 |  |  | 0.67 | 33.3
延床面積 |  |  | 4060.15 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 1 | 0 | 9 |  |  | 0.36 | 64
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2851 |  |  | 1330 |  |  | 0.47 | 53.3 | 1151 |  |  | 0.41 | 59.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -25 |  |  |  |  | -31
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2851 |  |  | 1305 |  |  | 0.46 | 54.2 | 1120 |  |  | 0.4 | 60.7
[16 empty] | その他 |  |  | 136 |  |  | 136 |  |  |  |  | 145
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2987 |  |  | 1441 |  |  | 0.49 | 51.7 | 1265 |  |  | 0.43 | 57.6
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2987 |  |  | 1466 |  |  | 0.5 | 50.9 | 1296 |  |  | 0.44 | 56.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
窓
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | ブラインド
[21 empty] | システム |  |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン/DCファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 連動制御システム(温度) | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 6168.6 | #REF! | 2689.3 | 2689.3 | 7252.3 | 7252.3 | 21312.7 | 21312.7 | 23981.4 | 23981.4 | 16271.8 | 16271.8 | 4419.6 | 4419.6 | 17191.5 | 17191.5 | 32280 | 32280 | 38137.2 | 38137.2 | 27977.8 | 27977.8 | 25606.4 | 25606.4 | 223288.6 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 3693.5 | #REF! | 4308.5 | 4308.5 | 5138.8 | 5138.8 | 5326.3 | 5326.3 | 5159.9 | 5159.9 | 5172.5 | 5172.5 | 3577.4 | 3577.4 | 2824.1 | 2824.1 | 2703.4 | 2703.4 | 2492.2 | 2492.2 | 2509.1 | 2509.1 | 2599 | 2599 | 45504.7 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 2603.4 | #REF! | 2536.2 | 2536.2 | 2431.4 | 2431.4 | 2504 | 2504 | 2539.5 | 2539.5 | 2420.7 | 2420.7 | 2469.5 | 2469.5 | 2524.6 | 2524.6 | 2676.2 | 2676.2 | 2642.8 | 2642.8 | 2622.4 | 2622.4 | 2759.7 | 2759.7 | 30730.4 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 8519.6 | #REF! | 8122 | 8122 | 7403.3 | 7403.3 | 7111 | 7111 | 5757.3 | 5757.3 | 5625.9 | 5625.9 | 6159.9 | 6159.9 | 7526.1 | 7526.1 | 8894.2 | 8894.2 | 7689.9 | 7689.9 | 5816.7 | 5816.7 | 5479.8 | 5479.8 | 84105.7 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 1287.7729 | #REF! | 1258.2969 | 1258.2969 | 1027.7293 | 1027.7293 | 717.6856 | 717.6856 | 773.3624 | 773.3624 | 775.5459 | 775.5459 | 1255.0218 | 1255.0218 | 1484.0611 | 1484.0611 | 1673.7991 | 1673.7991 | 2292.1397 | 2292.1397 | 2437.5546 | 2437.5546 | 2467.4672 | 2467.4672 | 17450.4367 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 303.2 | #REF! | 305.4 | 305.4 | 296.1 | 296.1 | 297.5 | 297.5 | 294.1 | 294.1 | 282.9 | 282.9 | 290.9 | 290.9 | 280.7 | 280.7 | 289.3 | 289.3 | 292.9 | 292.9 | 271.3 | 271.3 | 299.3 | 299.3 | 3503.6 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 4924.6121 | #REF! | 5194.6005 | 5194.6005 | 5434.7155 | 5434.7155 | 5482.3184 | 5482.3184 | 5467.561 | 5467.561 | 5311.6861 | 5311.6861 | 4809.7299 | 4809.7299 | 4580.8879 | 4580.8879 | 4794.1527 | 4794.1527 | 4689.6212 | 4689.6212 | 4511.8152 | 4511.8152 | 4780.9325 | 4780.9325 | 59982.633 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 6725.7879 | #REF! | 7171.7995 | 7171.7995 | 4487.8845 | 4487.8845 | 1302.7816 | 1302.7816 | 1324.139 | 1324.139 | 2385.0139 | 2385.0139 | 6728.8701 | 6728.8701 | 4687.6121 | 4687.6121 | 3019.5473 | 3019.5473 | 3984.5788 | 3984.5788 | 4552.3848 | 4552.3848 | 5683.1675 | 5683.1675 | 52053.567 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [9 empty] | - |  | - |  | -
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 89109.3644 |  | 33973.0119 |  | 55136.3525
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 176159.23 |  | 76925.77 |  | 99233.46 |  | ※⑩ハイブリッド給湯システム等：十分な計測データが得られなかったため再計算・計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-012
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-012 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 580 |  |  | 528 |  |  | 0.91034 | 8.9
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 987 |  |  | 557 |  |  | 0.57 | 43.5 | 319 |  |  | 0.33 | 67.6
[16 empty] | 換 気 |  |  | 230 |  |  | 55 |  |  | 0.24 | 76 | 35 |  |  | 0.16 | 84.7
都道府県 |  |  | 徳島県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 458 |  |  | 102 |  |  | 0.23 | 77.7 | 83 |  |  | 0.19 | 81.8
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 369 |  |  | 275 |  |  | 0.75 | 25.4 | 151 |  |  | 0.41 | 59
延床面積 |  |  | 2621.03 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 28 |  |  | 25 |  |  | 0.9 | 10.7 | 12 |  |  | 0.43 | 57.1
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2072 |  |  | 1014 |  |  | 0.49 | 51 | 600 |  |  | 0.29 | 71
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -21 |  |  |  |  | -33
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2072 |  |  | 993 |  |  | 0.48 | 52 | 567 |  |  | 0.28 | 72.6
[16 empty] | その他 |  |  | 172 |  |  | 172 |  |  |  |  | 149
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2244 |  |  | 1165 |  |  | 0.52 | 48 | 716 |  |  | 0.32 | 68
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2244 |  |  | 1186 |  |  | 0.53 | 47.1 | 749 |  |  | 0.34 | 66.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材/グラスウール断熱材/ポリエチレンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
窓
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機/真空式温水ヒータ
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし、ギアレス)
|  | 自然利用 | [5 empty] | トップライト | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ルームエアコン/ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | 外気冷房システム | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [19 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 2417.63 | #REF! | 2159.09 | 2159.09 | 3902.09 | 3902.09 | 9589.87 | 9589.87 | 10368.13 | 10368.13 | 8137.52 | 8137.52 | 1972.57 | 1972.57 | 4188.64 | 4188.64 | 10360.29 | 10360.29 | 12319.39 | 12319.39 | 10714.12 | 10714.12 | 9485.32 | 9485.32 | 85614.66 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 759.94 | #REF! | 867.32 | 867.32 | 815.67 | 815.67 | 794.47 | 794.47 | 796.41 | 796.41 | 827.49 | 827.49 | 837.35 | 837.35 | 703.66 | 703.66 | 752.06 | 752.06 | 707.04 | 707.04 | 565.43 | 565.43 | 770.7 | 770.7 | 9197.54 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 1781.88 | #REF! | 2029.68 | 2029.68 | 1975.93 | 1975.93 | 2039.32 | 2039.32 | 1993.61 | 1993.61 | 2012.56 | 2012.56 | 1985.09 | 1985.09 | 1532 | 1532 | 1812.36 | 1812.36 | 1750.77 | 1750.77 | 1372.09 | 1372.09 | 1900.35 | 1900.35 | 22185.64 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 3590.8 | #REF! | 3292.02 | 3292.02 | 2834.18 | 2834.18 | 2262.79 | 2262.79 | 2054.91 | 2054.91 | 2287.06 | 2287.06 | 3341.48 | 3341.48 | 3726.46 | 3726.46 | 4699.65 | 4699.65 | 4890.25 | 4890.25 | 3588.71 | 3588.71 | 3830.66 | 3830.66 | 40398.97 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5209 | 7.5209 | 0 | 0 | 16.3714 | 16.3714 | 6.5333 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4256 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 247.25 | #REF! | 260.61 | 260.61 | 253.44 | 253.44 | 259.37 | 259.37 | 253.08 | 253.08 | 247.33 | 247.33 | 270.45 | 270.45 | 248.06 | 248.06 | 257.33 | 257.33 | 248.38 | 248.38 | 242.21 | 242.21 | 256.76 | 256.76 | 3044.27 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 3192.63 | #REF! | 3730.71 | 3730.71 | 3644.86 | 3644.86 | 3551.52 | 3551.52 | 3432.18 | 3432.18 | 3568.87 | 3568.87 | 3696.73 | 3696.73 | 2898.19 | 2898.19 | 3209.12 | 3209.12 | 3042.48 | 3042.48 | 2511.17 | 2511.17 | 3420.59 | 3420.59 | 39899.05 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 2470.57 | #REF! | 1904.92 | 1904.92 | 2043.11 | 2043.11 | 3554.76 | 3554.76 | 3262.31 | 3262.31 | 3106.98 | 3106.98 | 2064.96 | 2064.96 | 3263.5 | 3263.5 | 3769.66 | 3769.66 | 3892.65 | 3892.65 | 4186.54 | 4186.54 | 3312.73 | 3312.73 | 36832.69 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [9 empty] | - |  | - |  | -
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 42549.2854 |  | 15099.4486 |  | 27449.8369
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 65589.54 |  | 32599.7 |  | 32989.84 |  | ※⑩ハイブリッド給湯システム等：十分な計測データが得られなかったため再計算・計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-013
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-013 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 470 |  |  | 442 |  |  | 0.94043 | 5.9
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 723 |  |  | 373 |  |  | 0.52 | 48.4 | 323 |  |  | 0.45 | 55.3
[16 empty] | 換 気 |  |  | 65 |  |  | 4 |  |  | 0.07 | 93.8 | 8 |  |  | 0.13 | 87.6
都道府県 |  |  | 岡山県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 332 |  |  | 110 |  |  | 0.34 | 66.8 | 75 |  |  | 0.23 | 77.4
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 | -200 | 3 |  |  | 3 | -200
延床面積 |  |  | 2390.73 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 7 |  |  | 1.75 | -75
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1125 |  |  | 494 |  |  | 0.44 | 56 | 416 |  |  | 0.37 | 63
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1125 |  |  | 494 |  |  | 0.44 | 56 | 416 |  |  | 0.37 | 63
[16 empty] | その他 |  |  | 185 |  |  | 185 |  |  |  |  | 204
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1310 |  |  | 679 |  |  | 0.52 | 48.1 | 620 |  |  | 0.48 | 52.6
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1310 |  |  | 679 |  |  | 0.52 | 48.1 | 620 |  |  | 0.48 | 52.6
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [11 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 明るさ検知制御/在室検知制御
窓
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | 自然採光（特殊ブラインド）＊ | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高圧効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | パッケージエアコン/ビルマル(EHP)/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | DCファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 3293.8 | #REF! | 3472.77 | 3472.77 | 4848.44 | 4848.44 | 8515.17 | 8515.17 | 9549.66 | 9549.66 | 7481.94 | 7481.94 | 3268.67 | 3268.67 | 4513.11 | 4513.11 | 8507.57 | 8507.57 | 9204.17 | 9204.17 | 8435.51 | 8435.51 | 7895.41 | 7895.41 | 78986.22 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 148.52 | #REF! | 122.69 | 122.69 | 151.66 | 151.66 | 176.82 | 176.82 | 190.98 | 190.98 | 148.98 | 148.98 | 199.45 | 199.45 | 172.23 | 172.23 | 178.56 | 178.56 | 167.16 | 167.16 | 125.54 | 125.54 | 138.88 | 138.88 | 1921.47 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 1586.7 | #REF! | 1452.51 | 1452.51 | 1681.02 | 1681.02 | 1492.82 | 1492.82 | 1330.05 | 1330.05 | 1447.51 | 1447.51 | 1582.16 | 1582.16 | 1589.03 | 1589.03 | 1560.11 | 1560.11 | 1389.4 | 1389.4 | 1571.05 | 1571.05 | 1660.27 | 1660.27 | 18342.63 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 55.65 | #REF! | 47.51 | 47.51 | 46.06 | 46.06 | 41.72 | 41.72 | 39.78 | 39.78 | 41.71 | 41.71 | 50.75 | 50.75 | 52.69 | 52.69 | 55.26 | 55.26 | 60.74 | 60.74 | 55.91 | 55.91 | 58.43 | 58.43 | 606.21 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 122.91 | #REF! | 137.6 | 137.6 | 141.83 | 141.83 | 139.57 | 139.57 | 136.46 | 136.46 | 135.94 | 135.94 | 141.97 | 141.97 | 136.85 | 136.85 | 132 | 132 | 123.1 | 123.1 | 116.2 | 116.2 | 129.18 | 129.18 | 1593.61 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 4194.58 | #REF! | 4040.84 | 4040.84 | 4019.86 | 4019.86 | 4056.88 | 4056.88 | 4127.28 | 4127.28 | 3957.5 | 3957.5 | 3933.33 | 3933.33 | 4088.96 | 4088.96 | 4360.51 | 4360.51 | 4320.52 | 4320.52 | 4267.82 | 4267.82 | 4480.81 | 4480.81 | 49848.89 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム | [9 empty] | 144846.1641 |  | 87342.4352 |  | 57503.7289
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | - |  | - |  | -
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [15 empty] | ※⑭超高効率変圧器：十分な計測データが得られなかったため再計算・計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-014
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-014 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 700 |  |  | 443 |  |  | 0.63286 | 36.7
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1428 |  |  | 830 |  |  | 0.59 | 41.8 | 335 |  |  | 0.24 | 76.5
[16 empty] | 換 気 |  |  | 444 |  |  | 150 |  |  | 0.34 | 66.2 | 222 |  |  | 0.5 | 50
都道府県 |  |  | 新潟県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 5地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 517 |  |  | 136 |  |  | 0.27 | 73.6 | 99 |  |  | 0.2 | 80.8
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 706 |  |  | 509 |  |  | 0.73 | 27.9 | 2 |  |  | 0.01 | 99.7
延床面積 |  |  | 4319.36 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | -121 |  |  |  |  | -48
階 数 |  |  | 地上 |  | 1 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 3095 |  |  | 1504 |  |  | 0.49 | 51.4 | 610 |  |  | 0.2 | 80.2
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -44 |  |  |  |  | -48
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2023年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 3095 |  |  | 1460 |  |  | 0.48 | 52.8 | 562 |  |  | 0.19 | 81.8
[16 empty] | その他 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  | 45
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3235 |  |  | 1600 |  |  | 0.5 | 50.5 | 607 |  |  | 0.19 | 81.2
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3235 |  |  | 1644 |  |  | 0.51 | 49.1 | 655 |  |  | 0.21 | 79.7
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/ 明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | 高性能窓サッシLow-E樹脂ガラス/高性能窓ガラスLow-E複層ガラス
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機/バイオマスボイラ
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | 併用方式
遮 熱
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | -
|  | 自然利用 | [15 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | トップライト
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | ガスエンジン
[21 empty] | システム |  |  | 給湯利用
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 余剰売電
|  |  |  | システム | [13 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | リチウムイオン電池
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | 再エネ利用
[21 empty] | システム |  |  | 太陽熱利用
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 温度連動制御システム/ガス使用量連動制御システム | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 6721.2033 | #REF! | 4388.9392 | 4388.9392 | 9529.0368 | 9529.0368 | 17308.8795 | 17308.8795 | 19141.0274 | 19141.0274 | 16250.6697 | 16250.6697 | 6123.6832 | 6123.6832 | 9811.1699 | 9811.1699 | 15309.4626 | 15309.4626 | 15740.1482 | 15740.1482 | 13860.687 | 13860.687 | 13895.0257 | 13895.0257 | 148079.9326 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0.0024261 | 0.0024261 | 0.0083081 | 0.0083081 | 0.0072417 | 0 | 0.17084 | 0.17084 | 0.0080308 | 0.0080308 | 0.0028756 | 0.0028756 | 640.1786 | 640.1786 | 735.7927 | 735.7927 | 294.1708 | 294.1708 | 190.1243 | 190.1243 | 1860.4662 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 7317.9 | #REF! | 8721.9 | 8721.9 | 7317.9 | 7317.9 | 8721.9 | 8721.9 | 8721.9 | 8721.9 | 7317.9 | 7317.9 | 8721.9 | 8721.9 | 7317.9 | 7317.9 | 8721.9 | 8721.9 | 8721.9 | 8721.9 | 7901.9 | 7901.9 | 8614.1 | 8614.1 | 98119 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 3614 | #REF! | 2649 | 2649 | 4826 | 4826 | 3601 | 3601 | 3034 | 3034 | 3901 | 3901 | 3973 | 3973 | 3664 | 3664 | 3835 | 3835 | 3592 | 3592 | 3418 | 3418 | 3555 | 3555 | 43662 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 71 | #REF! | 63 | 63 | 89 | 89 | 56 | 56 | 34 | 34 | 29 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 44 | 44 | 55 | 55 | 56 | 56 | 48 | 48 | 606 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 929 | #REF! | 807 | 807 | 2670 | 2670 | 1147 | 1147 | 1618 | 1618 | 2575 | 2575 | 2166 | 2166 | 1907 | 1907 | 1148 | 1148 | 1791 | 1791 | 1323 | 1323 | 1466 | 1466 | 19547 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 13210.8967 | #REF! | 9789.1608 | 9789.1608 | 6284.0632 | 6284.0632 | 10595.2205 | 10595.2205 | 19999.0726 | 19999.0726 | 8190.4303 | 8190.4303 | 6207.4168 | 6207.4168 | 14303.9301 | 14303.9301 | 7250.6374 | 7250.6374 | 36005.3518 | 36005.3518 | 32792.413 | 32792.413 | 31555.8743 | 31555.8743 | 196184.4674 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 1670.3057 | #REF! | 1604.8035 | 1604.8035 | 1606.9845 | 1606.9845 | 1478.1576 | 1478.1576 | 1482.5255 | 1482.5255 | 1440.8772 | 1440.8772 | 1421.3893 | 1421.3893 | 1473.7963 | 1473.7963 | 1082.5288 | 1082.5288 | 1484.7313 | 1484.7313 | 1644.6939 | 1644.6939 | 1528.2163 | 1528.2163 | 17919.0098 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 86257.3352 |  | 30386.9102 |  | 55870.425
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 318922.4448 |  | 15982.3253 |  | 302940.1195
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-015
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-015 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 563 |  |  | 529 |  |  | 0.93961 | 6
建物用途 |  |  | 病院 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 914 |  |  | 674 |  |  | 0.74 | 26.2 | 405 |  |  | 0.45 | 55.6
[16 empty] | 換 気 |  |  | 182 |  |  | 126 |  |  | 0.7 | 30.7 | 37 |  |  | 0.21 | 79.6
都道府県 |  |  | 高知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 7地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 371 |  |  | 85 |  |  | 0.23 | 77 | 98 |  |  | 0.27 | 73.5
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 232 |  |  | 152 |  |  | 0.66 | 34.4 | 51 |  |  | 0.22 | 78
延床面積 |  |  | 14569.12 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 1 | 0 | 11 |  |  | 1 | 0
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 7 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1710 |  |  | 1048 |  |  | 0.62 | 38.7 | 602 |  |  | 0.36 | 64.7
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -16 |  |  |  |  | -17
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2023年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1710 |  |  | 1032 |  |  | 0.61 | 39.6 | 585 |  |  | 0.35 | 65.7
[16 empty] | その他 |  |  | 226 |  |  | 226 |  |  |  |  | 230
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Oriented |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1936 |  |  | 1258 |  |  | 0.65 | 35 | 815 |  |  | 0.43 | 57.9
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1936 |  |  | 1274 |  |  | 0.66 | 34.1 | 832 |  |  | 0.43 | 57
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ウレタンフォーム断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
窓
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | 庇
[21 empty] | システム |  |  | ハイブリッド給湯システム＊
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | ブラインド
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | ナイトパージシステム | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 20726.62 | #REF! | 29132.8 | 29132.8 | 48922.19 | 48922.19 | 83426.05 | 83426.05 | 88150.91 | 88150.91 | 76293.62 | 76293.62 | 31423.01 | 31423.01 | 30833.91 | 30833.91 | 51529.6 | 51529.6 | 57521.83 | 57521.83 | 44063.31 | 44063.31 | 41341.45 | 41341.45 | 603365.3 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 4055.63 | #REF! | 4441.1 | 4441.1 | 4567.1 | 4567.1 | 4609.93 | 4609.93 | 4272.5 | 4272.5 | 4437.12 | 4437.12 | 4846.8 | 4846.8 | 5047.17 | 5047.17 | 4771.11 | 4771.11 | 4897.07 | 4897.07 | 4338.09 | 4338.09 | 4783.43 | 4783.43 | 55067.05 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 12292.6 | #REF! | 12821.23 | 12821.23 | 12241.47 | 12241.47 | 12338.93 | 12338.93 | 12552.94 | 12552.94 | 12061.03 | 12061.03 | 12219.68 | 12219.68 | 11895.5 | 11895.5 | 12069.37 | 12069.37 | 12075.54 | 12075.54 | 11448.67 | 11448.67 | 12108.59 | 12108.59 | 146125.55 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 7647.09 | #REF! | 7269.08 | 7269.08 | 6722.02 | 6722.02 | 5235.11 | 5235.11 | 5235.11 | 5235.11 | 5654.78 | 5654.78 | 7344.92 | 7344.92 | 2665.85 | 2665.85 | 3309.97 | 3309.97 | 3293.12 | 3293.12 | 5710.5 | 5710.5 | 8554.42 | 8554.42 | 68641.97 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 80.6786 | #REF! | 83.3679 | 83.3679 | 80.6786 | 80.6786 | 83.3679 | 83.3679 | 83.3679 | 83.3679 | 80.6786 | 80.6786 | 164.0464 | 164.0464 | 164.0464 | 164.0464 | 328.0929 | 328.0929 | 164.0464 | 164.0464 | 164.0464 | 164.0464 | 164.0464 | 164.0464 | 1640.4643 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1195.38 | #REF! | 1254.43 | 1254.43 | 1255.78 | 1255.78 | 1288.29 | 1288.29 | 1292.17 | 1292.17 | 1254.77 | 1254.77 | 1280.6 | 1280.6 | 1229.33 | 1229.33 | 1252.51 | 1252.51 | 1269.06 | 1269.06 | 1186.08 | 1186.08 | 1252.14 | 1252.14 | 15010.54 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 27022.25 | #REF! | 28405.4 | 28405.4 | 27952.07 | 27952.07 | 29850.92 | 29850.92 | 29857.14 | 29857.14 | 28772.87 | 28772.87 | 29067.29 | 29067.29 | 27988.56 | 27988.56 | 29090.16 | 29090.16 | 28842.26 | 28842.26 | 27485.87 | 27485.87 | 28752.6 | 28752.6 | 343087.39 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 69359.48 | #REF! | 72352.8 | 72352.8 | 71298.73 | 71298.73 | 72811.23 | 72811.23 | 75475.06 | 75475.06 | 71051.9 | 71051.9 | 72544.03 | 72544.03 | 68524.87 | 68524.87 | 67728.37 | 67728.37 | 68737.36 | 68737.36 | 65968.94 | 65968.94 | 70641.45 | 70641.45 | 846494.22 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等 | [9 empty] | - |  | - |  | -
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 607856.84 |  | 371195.48 |  | 236661.36 |  | ※⑩ハイブリッド給湯システム等：十分な計測データが得られなかったため再計算・計測予定。
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-016
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-016 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 733 |  |  | 426 |  |  | 0.58117 | 41.8
建物用途 |  |  | マーケット |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 798 |  |  | 314 |  |  | 0.4 | 60.6 | 456 |  |  | 0.58 | 42.8
[16 empty] | 換 気 |  |  | 851 |  |  | 207 |  |  | 0.25 | 75.6 | 98 |  |  | 0.12 | 88.4
都道府県 |  |  | 神奈川県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 435 |  |  | 153 |  |  | 0.36 | 64.8 | 213 |  |  | 0.49 | 51
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 279 |  |  | 238 |  |  | 0.86 | 14.6 | 148 |  |  | 0.54 | 46.9
延床面積 |  |  | 16549.23 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 0 | 10 |  |  | 0.44 | 56.5
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 2386 |  |  | 935 |  |  | 0.4 | 60.8 | 925 |  |  | 0.39 | 61.2
|  |  | 地下 |  | 2 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | -33 |  |  |  |  | -37
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2022年12月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 2386 |  |  | 902 |  |  | 0.38 | 62.1 | 888 |  |  | 0.38 | 62.7
[16 empty] | その他 |  |  | 365 |  |  | 365 |  |  |  |  | 113
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | 自己評価：B+ランク |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 2751 |  |  | 1267 |  |  | 0.47 | 53.9 | 1001 |  |  | 0.37 | 63.6
[16 empty] | 計 3 |  |  | 2751 |  |  | 1300 |  |  | 0.48 | 52.7 | 1038 |  |  | 0.38 | 62.2
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | グラスウール断熱材/ウレタンフォーム断熱材 | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具/高輝度誘導灯
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | ポリスチレンフォーム断熱材/グラスウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御(駐車場)＊
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(空気層)/金属製
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機/潜熱回収給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | VVVF制御(電力回生なし)
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器/デシカント空調機＊ | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | 太陽光発電
[21 empty] | システム |  |  | 全量自家消費
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | CO濃度連動制御システム/温度連動制御システム | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 27760 | #REF! | 33751 | 33751 | 57723 | 57723 | 95720 | 95720 | 101406 | 101406 | 81862 | 81862 | 34362 | 34362 | 31541 | 31541 | 40000 | 40000 | 46495 | 46495 | 43862 | 43862 | 42764 | 42764 | 637246 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 2254.75 | #REF! | 2128.4167 | 2128.4167 | 1604.5833 | 1604.5833 | 1388.0833 | 1388.0833 | 118.8264 | 118.8264 | 1562.3333 | 1562.3333 | 2421.2167 | 2421.2167 | 2768.5667 | 2768.5667 | 3451.5833 | 3451.5833 | 4432 | 4432 | 3589.5833 | 3589.5833 | 3633.4167 | 3633.4167 | 29353.3598 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 13653 | #REF! | 14110 | 14110 | 13460 | 13460 | 14299 | 14299 | 14070 | 14070 | 13793 | 13793 | 13941 | 13941 | 13791 | 13791 | 14189 | 14189 | 13758 | 13758 | 12878 | 12878 | 13565 | 13565 | 165507 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 29483.856 | #REF! | 30423.8512 | 30423.8512 | 29548.856 | 29548.856 | 30584.8512 | 30584.8512 | 30527.8512 | 30527.8512 | 29949.856 | 29949.856 | 30751.8512 | 30751.8512 | 29926.856 | 29926.856 | 30547.8512 | 30547.8512 | 28698.8512 | 28698.8512 | 28844.8608 | 28844.8608 | 31079.8512 | 31079.8512 | 360369.2432 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 2445 | #REF! | 2337 | 2337 | 2032 | 2032 | 1822 | 1822 | 1744 | 1744 | 1793 | 1793 | 2305 | 2305 | 2353 | 2353 | 2715 | 2715 | 2711 | 2711 | 2615 | 2615 | 2749 | 2749 | 27621 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 3984.65 | #REF! | 3679.2833 | 3679.2833 | 3353.4167 | 3353.4167 | 2915.2167 | 2915.2167 | 3140.3736 | 3140.3736 | 2601.6667 | 2601.6667 | 3537.4833 | 3537.4833 | 4349.3333 | 4349.3333 | 4749.7167 | 4749.7167 | 5169.3 | 5169.3 | 5069.7167 | 5069.7167 | 5698.6833 | 5698.6833 | 48248.8402 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 1290 | #REF! | 1330 | 1330 | 1341 | 1341 | 1382 | 1382 | 1351 | 1351 | 1330 | 1330 | 1352 | 1352 | 1320 | 1320 | 1352 | 1352 | 1307 | 1307 | 1298 | 1298 | 1421 | 1421 | 16074 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 15324 | #REF! | 15745 | 15745 | 15583 | 15583 | 16532 | 16532 | 16142 | 16142 | 15968 | 15968 | 16000 | 16000 | 15584 | 15584 | 15900 | 15900 | 15478 | 15478 | 15131 | 15131 | 16925 | 16925 | 190312 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 123269.144 | #REF! | 133217.1488 | 133217.1488 | 141405.144 | 141405.144 | 166133.1488 | 166133.1488 | 172023.1488 | 172023.1488 | 159901.144 | 159901.144 | 138134.1488 | 138134.1488 | 126217.144 | 126217.144 | 123559.1488 | 123559.1488 | 117766.1488 | 117766.1488 | 114170.1392 | 114170.1392 | 124605.1488 | 124605.1488 | 1640400.7568 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 572 | #REF! | 568 | 568 | 1007 | 1007 | 889.7 | 889.7 | 1117 | 1117 | 581 | 581 | 620 | 620 | 623 | 623 | 503 | 503 | 498 | 498 | 473 | 473 | 548 | 548 | 7999.7 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 366901.7486 |  | 155138.6547 |  | 211763.0939
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 47639.0402 |  | 31973.76 |  | 15665.2802
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム | [9 empty] | 801367.8697 |  | 247933.28 |  | 553434.5897
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-017
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-017 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 661 |  |  | 507 |  |  | 0.76702 | 23.2
建物用途 |  |  | ホテル・旅館 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 増築 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1718 |  |  | 802 |  |  | 0.47 | 53.3 | 929 |  |  | 0.55 | 45.9
[16 empty] | 換 気 |  |  | 252 |  |  | 75 |  |  | 0.3 | 70.2 | 105 |  |  | 0.42 | 58.3
都道府県 |  |  | 北海道 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 2地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 450 |  |  | 125 |  |  | 0.28 | 72.2 | 94 |  |  | 0.21 | 79.1
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 576 |  |  | 433 |  |  | 0.76 | 24.8 | 175 |  |  | 0.31 | 69.6
延床面積 |  |  | 8996.01 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 32 |  |  | 30 |  |  | 0.94 | 6.2 | 6 |  |  | 0.19 | 81.2
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 4 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 3028 |  |  | 1465 |  |  | 0.49 | 51.6 | 1309 |  |  | 0.44 | 56.7
|  |  | 地下 |  | 1 |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2023年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 3028 |  |  | 1465 |  |  | 0.49 | 51.6 | 1309 |  |  | 0.44 | 56.7
[16 empty] | その他 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 92
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3103 |  |  | 1540 |  |  | 0.5 | 50.3 | 1401 |  |  | 0.46 | 54.8
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3103 |  |  | 1540 |  |  | 0.5 | 50.3 | 1401 |  |  | 0.46 | 54.8
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 |  |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム | [7 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/タイムスケジュール制御
|  |  |  | 窓 |  |  |  | Low-E複層ガラス(断熱ガス層)/高性能窓サッシ
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | -
|  | 自然利用 | [5 empty] | クール・ヒートトレンチシステム＊ | [9 empty] | 変圧器 | [5 empty] | 超高効率変圧器＊
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | インバータファン | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | 温度連動制御システム | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 21876.1812 | #REF! | 21874.9076 | 21874.9076 | 17650.0484 | 17650.0484 | 32509.7677 | 32509.7677 | 51593.9003 | 51593.9003 | 40463.6125 | 40463.6125 | 40631.8467 | 40631.8467 | 88935.3262 | 88935.3262 | 146766.2158 | 146766.2158 | 150086.7576 | 150086.7576 | 127774.1369 | 127774.1369 | 115253 | 115253 | 855415.7008 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 6409.05 | #REF! | 8377.66 | 8377.66 | 7820.97 | 7820.97 | 7935.94 | 7935.94 | 7863.5 | 7863.5 | 8122.7 | 8122.7 | 8497.28 | 8497.28 | 8313.36 | 8313.36 | 8825.42 | 8825.42 | 7879.16 | 7879.16 | 8093.59 | 8093.59 | 8569.86 | 8569.86 | 96708.49 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 6919.5679 | #REF! | 6815.3273 | 6815.3273 | 5983.3186 | 5983.3186 | 7014.4777 | 7014.4777 | 7676.2748 | 7676.2748 | 7092.9089 | 7092.9089 | 7586.9176 | 7586.9176 | 6800.5836 | 6800.5836 | 8416.1666 | 8416.1666 | 8043 | 8043 | 7491.0127 | 7491.0127 | 6794.2376 | 6794.2376 | 86633.7934 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 6441.4 | #REF! | 11314.4 | 11314.4 | 9173.2 | 9173.2 | 10526 | 10526 | 10652.5 | 10652.5 | 9689.7 | 9689.7 | 12884.3 | 12884.3 | 15514.5 | 15514.5 | 19043 | 19043 | 19107 | 19107 | 18289.9 | 18289.9 | 18546.2 | 18546.2 | 161182.1 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 126.4 | #REF! | 132.7 | 132.7 | 122.6 | 122.6 | 131.1 | 131.1 | 234.1 | 234.1 | 571 | 571 | 595.3 | 595.3 | 551.1 | 551.1 | 582.6 | 582.6 | 587.9 | 587.9 | 560.1 | 560.1 | 547 | 547 | 4741.9 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 5127.0108 | #REF! | 7443.0141 | 7443.0141 | 6902.6027 | 6902.6027 | 7330.4844 | 7330.4844 | 7967.6656 | 7967.6656 | 6521.1928 | 6521.1928 | 6679.5764 | 6679.5764 | 6656.9693 | 6656.9693 | 8548.3121 | 8548.3121 | 8164.5144 | 8164.5144 | 7881.9542 | 7881.9542 | 4958.8091 | 4958.8091 | 84182.1058 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 75934.3901 | #REF! | 108704.991 | 108704.991 | 99889.2603 | 99889.2603 | 114655.2302 | 114655.2302 | 115812.0593 | 115812.0593 | 87944.8858 | 87944.8858 | 91271.7793 | 91271.7793 | 92138.1609 | 92138.1609 | 101939.2855 | 101939.2855 | 102795.2697 | 102795.2697 | 95121.3062 | 95121.3062 | 97218.8933 | 97218.8933 | 1183425.5117 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器 | [9 empty] | 241104.1232 |  | 110063.0957 |  | 131041.0275
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム | [11 empty] | -624108.86 |  | 624108.86

## J2024-018
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-018 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 751 |  |  | 664 |  |  | 0.88415 | 11.5
建物用途 |  |  | 老人・福祉ホーム |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 1772 |  |  | 874 |  |  | 0.5 | 50.6 | 425 |  |  | 0.24 | 76
[16 empty] | 換 気 |  |  | 280 |  |  | 5 |  |  | 0.02 | 98.2 | 11 |  |  | 0.04 | 96
都道府県 |  |  | 福岡県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 536 |  |  | 116 |  |  | 0.22 | 78.3 | 177 |  |  | 0.34 | 66.9
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 432 |  |  | 260 |  |  | 0.61 | 39.8 | 95 |  |  | 0.22 | 78
延床面積 |  |  | 6383.67 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | RC造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 0 | 3 |  |  | 0.14 | 86.9
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 3 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 3043 |  |  | 1278 |  |  | 0.42 | 58 | 711 |  |  | 0.24 | 76.6
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
事業年度 |  |  | 2年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2021年7月～2023年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 3043 |  |  | 1278 |  |  | 0.42 | 58 | 711 |  |  | 0.24 | 76.6
[16 empty] | その他 |  |  | 138 |  |  | 138 |  |  |  |  | 416
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 3181 |  |  | 1416 |  |  | 0.45 | 55.4 | 1127 |  |  | 0.36 | 64.5
[16 empty] | 計 3 |  |  | 3181 |  |  | 1416 |  |  | 0.45 | 55.4 | 1127 |  |  | 0.36 | 64.5
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [11 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 | [16 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
窓
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器 |  |  | ヒートポンプ給湯機
遮 蔽
[21 empty] | システム |  |  | -
遮 熱
[18 empty] | 昇降機（ロープ式） | [5 empty] | -
|  | 自然利用 | [15 empty] | 変圧器 | [5 empty] | -
その他
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 |  |  |  | - | [15 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 9575.25 | #REF! | 4319.93 | 4319.93 | 9193.38 | 9193.38 | 28596.45 | 28596.45 | 35351.36 | 35351.36 | 21647.88 | 21647.88 | 5946.82 | 5946.82 | 19083.34 | 19083.34 | 36371.05 | 36371.05 | 43129 | 43129 | 33838 | 33838 | 30569.13 | 30569.13 | 277621.59 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 544.65 | #REF! | 570.87 | 570.87 | 548.06 | 548.06 | 543.44 | 543.44 | 550.56 | 550.56 | 538.79 | 538.79 | 559.56 | 559.56 | 540.93 | 540.93 | 549.65 | 549.65 | 561 | 561 | 508 | 508 | 550.67 | 550.67 | 6566.18 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 9328.84 | #REF! | 9730.91 | 9730.91 | 8667.32 | 8667.32 | 8273.43 | 8273.43 | 9566.63 | 9566.63 | 9237.69 | 9237.69 | 9714.26 | 9714.26 | 10163.01 | 10163.01 | 10600.32 | 10600.32 | 10286 | 10286 | 9734 | 9734 | 10068.31 | 10068.31 | 115370.72 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 5548.5 | #REF! | 5038.18 | 5038.18 | 3932.09 | 3932.09 | 3045.08 | 3045.08 | 2744.19 | 2744.19 | 3391.14 | 3391.14 | 4774.87 | 4774.87 | 5545.79 | 5545.79 | 7029.93 | 7029.93 | 7652 | 7652 | 6179 | 6179 | 6976 | 6976 | 61856.77 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 137.7 | #REF! | 147.3 | 147.3 | 146.9 | 146.9 | 163.2 | 163.2 | 134.5 | 134.5 | 141.1 | 141.1 | 146.9 | 146.9 | 140.2 | 140.2 | 140.5 | 140.5 | 149 | 149 | 130 | 130 | 140.3 | 140.3 | 1717.6 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 16774.41 | #REF! | 14631.53 | 14631.53 | 17329.29 | 17329.29 | 26276.89 | 26276.89 | 27494.95 | 27494.95 | 22638.29 | 22638.29 | 14487.9 | 14487.9 | 20124.46 | 20124.46 | 28677.15 | 28677.15 | 31488 | 31488 | 26076 | 26076 | 25906.99 | 25906.99 | 271905.86 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 421.95 | #REF! | 468.28 | 468.28 | 550.96 | 550.96 | 556.31 | 556.31 | 588.11 | 588.11 | 550.11 | 550.11 | 499.19 | 499.19 | 660.77 | 660.77 | 1949.8 | 1949.8 | 1035 | 1035 | 3071 | 3071 | 998.6 | 998.6 | 11350.08 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 98211 |  | 70231.21 |  | 27979.82
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム

## J2024-019
事業別建築物概要ならびに事業実績
事業概要 | [15 empty] | 一次エネルギー消費量〔MJ/m2・年〕
Ｎｏ． |  |  | J2024-019 | [15 empty] | 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%） | 実績値 |  |  | BPI/BEI | 削減率（%）
[16 empty] | PAL* |  |  | 470 |  |  | 418 |  |  | 0.88936 | 11
建物用途 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 工事種別 |  |  | 設備改修 |  |  |  |  | 空 調 |  |  | 892 |  |  | 400 |  |  | 0.45 | 55.1 | 231 |  |  | 0.26 | 74.1
[16 empty] | 換 気 |  |  | 20 |  |  | 34 |  |  | 1.7 | -70 | 5 |  |  | 0.25 | 75
都道府県 |  |  | 愛知県 |  |  |  |  | 地域区分 |  |  | 6地域 |  |  |  |  | 照 明 |  |  | 397 |  |  | 79 |  |  | 0.2 | 80.1 | 63 |  |  | 0.16 | 84.1
[16 empty] | 給 湯 |  |  | 9 |  |  | 22 |  |  | 2.45 | -144.4 | 3 |  |  | 0.34 | 66.6
延床面積 |  |  | 6124.65 |  |  |  | ㎡ | 構 造 |  |  | S造 |  |  |  |  | 昇降機 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 1 | 0 | 4 |  |  | 0.31 | 69.2
[16 empty] | コージェネ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
階 数 |  |  | 地上 |  | 5 |  | 階 | ＣＬＴ活用 |  |  | - |  |  |  |  | 計 1 |  |  | 1331 |  |  | 548 |  |  | 0.42 | 58.8 | 306 |  |  | 0.23 | 77
|  |  | 地下 |  | - |  | 階 | [8 empty] | 太陽光発電 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -280
事業年度 |  |  | 単年度事業 |  |  |  |  | 事業期間 |  |  | 2022年7月～2023年1月 |  |  |  |  | 計 2 |  |  | 1331 |  |  | 548 |  |  | 0.42 | 58.8 | 26 |  |  | 0.02 | 98
[16 empty] | その他 |  |  | 275 |  |  | 275 |  |  |  |  | 143
ＢＥＬＳ認証 |  |  | ZEB Ready |  |  |  |  | ＣＡＳＢＥＥ |  |  | - |  |  |  |  | 合 計 |  |  | 1606 |  |  | 823 |  |  | 0.52 | 48.7 | 169 |  |  | 0.11 | 89.4
[16 empty] | 計 3 |  |  | 1606 |  |  | 823 |  |  | 0.52 | 48.7 | 449 |  |  | 0.28 | 72
・BPI/BEI = 設計値／基準値、実績値／基準値
・計 2 ： 計 1 + 創エネ ・合計 ： 計 2 + その他 ・計 3 ： 計 1 + その他
Z E B 技 術
技 術 |  | 設 備 |  | 区 分 |  |  |  | 仕 様 | [7 empty] | 技 術 |  | 設 備 |  |  | 区 分 |  |  | 仕 様
建築省エネルギー技術 （パッシブ） |  | 外 皮 断 熱 |  | 外 壁 | [11 empty] | 設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 照 明 |  |  | 機 器 |  |  | LED照明器具
|  |  |  | 屋 根 |  |  |  | グラスウール断熱材 | [12 empty] | システム |  |  | 在室検知制御/明るさ検知制御/タイムスケジュール制御/ゾーニング制御＊
窓
[18 empty] | 給 湯 |  |  | 機 器
|  |  |  | 遮 蔽 |  |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | 遮 熱 |  |  |  | -
昇降機（ロープ式）
|  | 自然利用 | [5 empty] | - | [9 empty] | 変圧器
|  | その他 | [5 empty] | -
設備省エネルギー技術 （アクティブ） |  | 空 調 |  | 機 器 （熱 源） |  |  |  | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | [7 empty] | 効率化 設 備 |  | コージェネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[18 empty] | 再 エ ネ |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [9 empty] | 蓄電池 |  |  | 機 器 |  |  | -
[16 empty] | その他技術 |  |  |  |  | 機 器 |  |  | -
[21 empty] | システム |  |  | -
[16 empty] | ＢＥＭＳ |  |  |  |  | システム |  |  | 設備間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
|  | 換 気 |  | 機 器 | [19 empty] | 設備と利用者間連携制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | 負荷コントロール | [5 empty] | 空欄
|  |  |  | システム |  |  |  | - | [15 empty] | 建物間統合制御システム | [5 empty] | 空欄
[24 empty] | チューニングなど運用時への展開 | [5 empty] | ○
ZEB実現に資する設備・システムのみ記載し、該当する設備・システム自体の導入がない場合は「-」、ZEB実現に資するものでない設備・システムを導入している場合は空欄となっています。/＊WEBPRO未評価技術15項目
二次エネルギー計量データ
[6 empty] | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 合計
① | 空調設備 |  | 電力 |  | kWh | 4703.1 | #REF! | 6299.9 | 6299.9 | 10469.3 | 10469.3 | 21985 | 21985 | 20194.2 | 20194.2 | 15931.5 | 15931.5 | 4472.9 | 4472.9 | 5814.1 | 5814.1 | 12090.4 | 12090.4 | 15624.5 | 15624.5 | 13246.8 | 13246.8 | 13877.4 | 13877.4 | 144709.1 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
② | コージェネ |  | 都市ｶﾞｽ |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | L | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
③ | 換気設備 |  | 電力 |  | kWh | 192.2 | #REF! | 208.2 | 208.2 | 203.3 | 203.3 | 261.8 | 261.8 | 300.1 | 300.1 | 246.7 | 246.7 | 242.9 | 242.9 | 248.3 | 248.3 | 189.5 | 189.5 | 147 | 147 | 202 | 202 | 222.5 | 222.5 | 2664.5 | #REF!
④ | 照明設備 |  | 電力 |  | kWh | 3475.8 | #REF! | 3032 | 3032 | 3522.5 | 3522.5 | 3394 | 3394 | 2827.8 | 2827.8 | 3374.5 | 3374.5 | 3769.9 | 3769.9 | 3726.2 | 3726.2 | 3314.2 | 3314.2 | 2770.1 | 2770.1 | 3030 | 3030 | 3041.1 | 3041.1 | 39278.1 | #REF!
⑤ | 給湯設備 |  | 電力 |  | kWh | 265.2 | #REF! | 60.7 | 60.7 | 56.9 | 56.9 | 89.9 | 89.9 | 42.1 | 42.1 | 22.4 | 22.4 | 39.6 | 39.6 | 72.4 | 72.4 | 150.2 | 150.2 | 214.2 | 214.2 | 304.6 | 304.6 | 323.8 | 323.8 | 1642 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑥ | 昇降機設備 |  | 電力 |  | kWh | 177.6 | #REF! | 167.5 | 167.5 | 188.2 | 188.2 | 197.1 | 197.1 | 184 | 184 | 198.4 | 198.4 | 192.5 | 192.5 | 193.9 | 193.9 | 195.6 | 195.6 | 174.2 | 174.2 | 184.4 | 184.4 | 197.9 | 197.9 | 2251.3 | #REF!
⑦ | その他設備 |  | 電力 |  | kWh | 7284 | #REF! | 7221 | 7221 | 7410 | 7410 | 7642 | 7642 | 7054 | 7054 | 7356 | 7356 | 7384 | 7384 | 7443 | 7443 | 7683 | 7683 | 7245 | 7245 | 7743 | 7743 | 7648 | 7648 | 89113 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
⑧ | ＷＥＢＰＲＯ 対象外設備 |  | 電力 |  | kWh | 15611.3 | #REF! | 17063.5 | 17063.5 | 16783.2 | 16783.2 | 23924.6 | 23924.6 | 20647.6 | 20647.6 | 19623.6 | 19623.6 | 15155.5 | 15155.5 | 14212.7 | 14212.7 | 14160.7 | 14160.7 | 14182.2 | 14182.2 | 15627.9 | 15627.9 | 18597 | 18597 | 205589.8 | #REF!
|  |  | 都市ガス |  | m2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | LPガス |  | Kg | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 重油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 灯油 |  | Ｌ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | 地域熱供給 |  | MJ | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
未評価技術データ
未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 未評価技術項目 | [9 empty] | 一次エネルギー消費量（MJ/年）
[10 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】 | [11 empty] | 仮想システム 【A】 |  | 導入システム 【B】 |  | 未評価技術による削減量 【C】
①CO2濃度による外気量制御 | [15 empty] | ⑩ハイブリッド給湯システム等
②自然換気システム | [15 empty] | ⑪地中熱利用の 高度化 |  |  | 給湯ヒートポンプ
③空調ポンプ制御の高度化 |  |  | 冷却水ポンプの変流量制御 | [15 empty] | オープンループ方式
|  |  | 空調1次ポンプの変流量制御 | [15 empty] | 地中熱直接利用等
|  |  | 空調2次ポンプの末端差圧制御 | [12 empty] | ⑫コージェネレーション設備の 高度化 |  |  | 吸収式冷凍機への蒸気利用
|  |  | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御 | [15 empty] | 燃料電池
④空調ファン制御の高度化 |  |  | 空調ファンの人感センサによる変風量制御 | [15 empty] | エネルギーの面的利用等
|  |  | 空調ファンの適正容量分割 | [12 empty] | ⑬自然採光システム
|  |  | 厨房ファンの変風量制御 | [12 empty] | ⑭超高効率変圧器
⑤冷却塔ファン・インバータ制御 | [15 empty] | ⑮熱回収ヒートポンプ
⑥照明のゾーニング制御 | [9 empty] | 16160.82 |  | 5736.92 |  | 10423.9
⑦フリークーリング
⑧デシカント空調システム
⑨クール・ヒートトレンチシステム