## データ一覧
ZEB実証事業 令和6年度補助事業実績データ一覧
・一次エネルギー消費量、削減率はその他のエネルギーを除く
・実績値の計測期間：2023年4月～2024年3月
No. | 建物情報 | [8 empty] | 主な空調方式 | 蓄電池 (導入有 ： ●、 導入無 ： -） | コージェネ (導入有 ： ●、 導入無 ： -） | エネルギー (導入有 ： ●、 導入無 ： -） |  |  | 売電/買電 | 計算方法 | 基準値 | [6 empty] | 設計値 | [16 empty] | 実績値 | [17 empty] | WEBPRO未評価技術 実績値 （空欄 ： 導入無し、 - ： 十分な計測データが得られなかったため再計測予定）
[18 empty] | 創エネ含まず | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 創エネ含まず |  | 創エネ含む |  | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [7 empty] | ＢＥＩ |  |  |  |  | 創エネ含まず |  | 創エネ含む |  | 実績 ZEBランク （ac） | 設備区分毎一次エネルギー消費量（MJ/年） | [7 empty] | BEI |  |  |  |  | ① CO2濃度による外気量制御 |  |  | ② 自然換気システム |  |  | ③ 空調ポンプ制御の高度化 | [11 empty] | ④ 空調ファン制御の高度化（ＶＡＶ、適正容量分割等） | [8 empty] | ⑤ 冷却塔ファン・インバータ制御 |  |  | ⑥ 照明のゾーニング制御 |  |  | ⑦ フリークーリング |  |  | ⑧ デシカント空調システム |  |  | ⑨ クール・ヒートトレンチシステム |  |  | ⑩ ハイブリッド給湯システム等 |  |  | ⑪ 地中熱利用の高度化 | [8 empty] | ⑫ コージェネレーション設備の高度化 | [8 empty] | ⑬ 自然採光システム |  |  | ⑭ 超高効率変圧器 |  |  | ⑮ 熱回収ヒートポンプ
| 事業場所 （都道府県） | 事業場所 （市区町村） | 地域区分 | 建物用途 | 新築/設備改修/増改築 | 延床面積 （㎡） | 構造 | 階数 （地上） | BELS 認証 |  |  |  | 電力 | ガス | 油 |  |  | 一次エネルギー消費量（MJ/年） (a)=（b）+（c）+（d）+（e）+（f） | 空調 (b) | 換気 （c） | 照明 (d) | 給湯 (e) | 昇降機 (f) | その他 (g) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （h）=（l）+（m）+（n）+（o）+（p）+（r） | 一次エネルギー 削減率(％) (i）=（(a-h)/a) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） (j)=（l）+（m）+（n）+（o）+（p）+（q）+（r） | 一次エネルギー 削減率(％) (k）=（(a-j)/a) | 空調 （l） | 換気 （m） | 照明 （ｎ） | 給湯 （o） | 昇降機 （p） | 太陽光発電 （q) | 効率化設備(コージェネ) （r） | その他 （s) | 空調 (t)=(l）/（b） | 換気 （u）=（m）/（c） | 照明 （v）=（n）/（d) | 給湯 （w）=（o）/（e） | 昇降機 （x)=（p）/（f） | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （y）=（ad）+（ae）+（af）+（ag）+（ah）+(aj) | 一次エネルギー 削減率(％) （z）=（(a-y)/a) | 一次エネルギー消費量（MJ/年） （aa）=（ad）+（ae）+（af）+（ag）+（ah）+（ai）+（aj) | 一次エネルギー 削減率(％) （ab）=（(a-aa)/a) |  | 空調 （ad） | 換気 （ae） | 照明 （aｆ） | 給湯 （ag） | 昇降機 （ah） | 太陽光発電 （ai） | 効率化設備 (コージェネ) （aj） | その他 （ak） | 空調 （al）=（ad）/(b） | 換気 （am）=（ae）/(c) | 照明 （an）=（af）/(d) | 給湯 （ao）=（ag）/(e) | 昇降機 （ap）=（ah）/(f) | [6 empty] | ③-1 冷却水ポンプの変流量制御 |  |  | ③-2 空調１次ポンプの変流量制御 |  |  | ③-3 空調２次ポンプの末端差圧制御 |  |  | ③-4 空調２次ポンプの送水圧力設定制御 |  |  | ④-1 空調ファンの人感センサーによる 変風量制御 |  |  | ④-2 空調ファンの適正容量分割 |  |  | ④-3 厨房ファンの変風量制御 | [20 empty] | ⑪-1 給湯ヒートポンプ |  |  | ⑪-2 オープンループ方式 |  |  | ⑪-3 地中熱直接利用等 |  |  | ⑫-1 吸収式冷凍機への蒸気利用 |  |  | ⑫-2 燃料電池 |  |  | ⑫-3 エネルギーの面的利用等
[60 empty] | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】 | 仮想システム【A】 | 導入システム【B】 | 未評価技術による削減量【C】
J2024-001 | 福岡県 | 北九州市 | 6 | 大学・各種学校等 | 新築 | 10257.45 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/全熱交換器/チリングユニット/モジュールチラーユニット/ルームエアコン | - | ● | ● | ● | - | - | H28年基準 | 17110480 | 9511740 | 687680 | 2742330 | 4096930 | 71800 | 1528530 | 7189370 | 57.9 | 7189370 | 57.9 | 3710060 | 245900 | 480050 | 3065000 | 63820 | 0 | -375460 | 1528530 | 0.4 | 0.36 | 0.18 | 0.75 | 0.89 | 4411309 | 74.2 | 4411309 | 74.2 | ZEB Ready | 2833504 | 318225 | 741243 | 1152708 | 11810 | 0 | -646181 | 1310700 | 0.3 | 0.47 | 0.28 | 0.29 | 0.17 | 74349.8695 | 5058.4141 | 69291.4553 |  | -113.5384 | 113.5384 | 154280.3867 | 34550.4 | 119729.9867 |  |  |  | 148850.1667 | 38776.48 | 110073.6867 |  |  |  | 732560.0613 | 70896.64 | 661663.4213 | [9 empty] | 150638.3874 | 125172 | 25466.3874 | [7 empty] | -1749.9009 | 1749.9009
J2024-002 | 徳島県 | 徳島市 | 6 | 病院 | 新築 | 12318.86 | RC造 | 5 | ZEB Oriented | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | ● | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 29783620 | 14129970 | 4884550 | 5525770 | 4868190 | 375140 | 1610580 | 19848060 | 33.3 | 18987520 | 36.2 | 9580400 | 2585560 | 2871090 | 4435870 | 375140 | -860540 | 0 | 1610580 | 0.68 | 0.53 | 0.52 | 0.92 | 1 | 15498185 | 47.9 | 14485409.32 | 51.3 | ZEB Oriented | 7239459 | 3152618 | 2210218 | 2772533 | 123357 | -1012775.68 | 0 | 2933150 | 0.52 | 0.65 | 0.4 | 0.57 | 0.33 | [30 empty] | 121222.6785 | 73947.5 | 47275.1785 | [33 empty] | 311518.4835 | 115074.6764 | 196443.8071
J2024-003 | 石川県 | 金沢市 | 6 | 事務所 | 増築 | 5446.44 | S造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/ビルマル(GHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | ● | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 5102080 | 2477230 | 373570 | 1519790 | 644160 | 87330 | 744080 | 2324720 | 54.4 | 2040430 | 60 | 1211880 | 316670 | 303860 | 404980 | 87330 | -284290 | 0 | 744080 | 0.49 | 0.85 | 0.2 | 0.63 | 1 | 1418658 | 72.1 | 1003213.352 | 80.3 | Nearly ZEB | 956389 | 84459 | 260695 | 106241 | 10874 | -415444.648 | 0 | 497181 | 0.39 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | [30 empty] | 20978.545 | 14508.7232 | 6469.8218
J2024-004 | 東京都 | 世田谷区 | 6 | 大学・各種学校等 | 新築 | 10105.03 | S造 | 4 | ZEB Ready | モジュールチラーユニット/全熱交換器組込型空調機/ビルマル(EHP)/ハイブリッド空調機(GHP+EHP) | - | - | ● | ● | - | 余剰売電 | H28年基準 | 19194670 | 15006140 | 181850 | 3293670 | 647370 | 65640 | 3466000 | 8032580 | 58.1 | 7934090 | 58.6 | 6710570 | 95150 | 616430 | 544790 | 65640 | -98490 | 0 | 3466000 | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.85 | 1 | 4076176 | 78.7 | 3953098.496 | 79.4 | Nearly ZEB | 3133990 | 155995 | 742190 | 3178 | 40823 | -123077.504 | 0 | 934111 | 0.21 | 0.86 | 0.23 | 0.01 | 0.63 | 9876019.5191 | 2511043.04 | 7364976.4791 |  | -15149.8338 | 15149.8338 | [24 empty] | 46684.3268 | 19881.12 | 26803.2068 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | 150460.4562 | 111131.7252 | 39328.731
J2024-005 | 新潟県 | 新潟市 | 5 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 6604.47 | S造 | 3 | ZEB Ready | ルームエアコン/ビルマル(EHP)/全熱交換器 | ● | ● | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 19009490 | 9075110 | 1995590 | 4624660 | 3146370 | 167760 | 427820 | 8808250 | 53.6 | 8711940 | 54.1 | 5871020 | 277690 | 744050 | 2275500 | 134210 | -96310 | -494220 | 427820 | 0.65 | 0.14 | 0.17 | 0.73 | 0.81 | 2961685 | 84.4 | 2851026.12 | 85 | Nearly ZEB | 1675726 | 290246 | 321862 | 838137 | 10331 | -110658.88 | -174617 | 85439 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.27 | 0.07 | [30 empty] | 275059.464 | 16893.3547 | 258166.1093 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | 29156.5689 | 13196.0635 | 15960.5054
J2024-006 | 宮城県 | 仙台市 | 5 | 老人・福祉ホーム | 新築 | 12882.32 | RC造 | 7 | ZEB Oriented | ルームエアコン/ビルマル(GHP)/ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | - | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 29037920 | 14911350 | 2576580 | 5661650 | 5592580 | 295760 | 856710 | 16521940 | 43.1 | 16521940 | 43.1 | 9491350 | 671770 | 1146870 | 4949050 | 262900 | 0 | 0 | 856710 | 0.64 | 0.27 | 0.21 | 0.89 | 0.89 | 8801556 | 69.6 | 8801556 | 69.6 | ZEB Ready | 5655537 | 320763 | 1105779 | 1601722 | 117755 | 0 | 0 | 1386506 | 0.38 | 0.13 | 0.2 | 0.29 | 0.4 | [40 empty] | -63640 | 63640
J2024-007 | 大阪府 | 吹田市 | 6 | マーケット | 新築 | 12796.53 | S造 | 1 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/ビルマル(GHP)/パッケージエアコン | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 27262960 | 16893330 | 313120 | 8941690 | 791720 | 323100 | 15652340 | 9873190 | 63.7 | 9782030 | 64.1 | 6069380 | 253840 | 2791270 | 471500 | 287200 | -91160 | 0 | 15652340 | 0.36 | 0.82 | 0.32 | 0.6 | 0.89 | 7316953 | 73.1 | 7294934.44 | 73.2 | ZEB Ready | 4274330 | 159489 | 2656048 | 196342 | 30744 | -22018.56 | 0 | 1332807 | 0.26 | 0.51 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 4732401 | 1195725 | 3536676 | [63 empty] | 76218.664 | 20577.7 | 55640.964
J2024-008 | 高知県 | 高知市 | 7 | ホテル・旅館 | 設備改修 | 8222.84 | RC造 | 5 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | - | - | ● | ● | ● | 全量自家消費 | H28年基準 | 31469380 | 21862952 | 2372556 | 4633943 | 2264401 | 335528 | 805000 | 15173802 | 51.7 | 15061698 | 52.1 | 10217160 | 853643 | 1677877 | 1754065 | 671057 | -112104 | 0 | 805000 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.78 | 2.01 | 6342831 | 79.8 | 6192240.2512 | 80.3 | Nearly ZEB | 3539356 | 386561 | 434093 | 1840994 | 141827 | -150590.7488 | 0 | 675140 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.82 | 0.43 | [30 empty] | 181935.4 | 143289.02 | 38646.38 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | 204225.764 | 72451.1499 | 131774.6141
J2024-009 | 東京都 | 文京区 | 6 | 事務所 | 新築 | 32986.74 | RC造 | 7 | ZEB Ready | モジュールチラーユニット/全熱交換器組込型空調機/デシカント空調機 | - | - | ● | ● | - | - | H28年基準 | 44713100 | 28171790 | 1287470 | 12127850 | 2125860 | 1000130 | 7853120 | 21383080 | 52.1 | 21383080 | 52.1 | 13977590 | 1639960 | 3098180 | 1983470 | 683880 | 0 | 0 | 7853120 | 0.5 | 1.28 | 0.26 | 0.94 | 0.69 | 15783701 | 64.7 | 15783701 | 64.7 | ZEB Ready | 11628367 | 603247 | 3269503 | 127243 | 155341 | 0 | 0 | 5864501 | 0.42 | 0.47 | 0.27 | 0.06 | 0.16 | [12 empty] | 8184182.9333 | 1400891.84 | 6783291.0933 | [15 empty] | 794079.0305 | 275157.3555 | 518921.6749 |  |  |  | 2666163.04 | 1398465.32 | 1267697.72
J2024-010 | 熊本県 | 山鹿市 | 6 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 2701.86 | RC造 | 1 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器 | ● | - | ● | - | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 8012090 | 4737210 | 710890 | 1486290 | 1077700 | 0 | 213130 | 3674890 | 54.1 | 3383260 | 57.7 | 2525580 | 159920 | 260040 | 729350 | 0 | -291630 | 0 | 213130 | 0.54 | 0.23 | 0.18 | 0.68 | 0 | 2212152 | 72.3 | 1971297.648 | 75.3 | Nearly ZEB | 1640496 | 59054 | 228186 | 284416 | 0 | -240854.352 | 0 | 280848 | 0.35 | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0 | [30 empty] | 27437.6866 | 14093.6341 | 13344.0525 | [33 empty] | 46821.7193 | 17397.3671 | 29424.3522
J2024-011 | 愛媛県 | 喜多郡内子町 | 6 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 4060.15 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 11565260 | 5408620 | 1521720 | 1969870 | 2564390 | 100660 | 549840 | 5391030 | 53.3 | 5291320 | 54.2 | 2640000 | 409550 | 478200 | 1762620 | 100660 | -99710 | 0 | 549840 | 0.49 | 0.27 | 0.25 | 0.69 | 1 | 4664902 | 59.6 | 4542626.768 | 60.7 | ZEB Ready | 2179297 | 444126 | 299929 | 1707354 | 34196 | -122275.232 | 0 | 585431 | 0.41 | 0.3 | 0.16 | 0.67 | 0.34 | [30 empty] | 176159.23 | 76925.77 | 99233.46 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | 89109.3644 | 33973.0119 | 55136.3525
J2024-012 | 徳島県 | 徳島市 | 6 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 2621.03 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ルームエアコン/ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | - | - | ● | - | ● | 全量自家消費 | H28年基準 | 5426335 | 2586265 | 601159 | 1200405 | 965246 | 73260 | 449490 | 2654361 | 51 | 2601793 | 52 | 1458495 | 144063 | 267114 | 719569 | 65120 | -52568 | 0 | 449490 | 0.57 | 0.24 | 0.23 | 0.75 | 0.89 | 1567033 | 71.1 | 1481110.2544 | 72.7 | ZEB Ready | 835600 | 89768 | 216532 | 395420 | 29713 | -85922.7456 | 0 | 389415 | 0.33 | 0.15 | 0.19 | 0.41 | 0.41 | [30 empty] | 65589.54 | 32599.7 | 32989.84 | [9 empty] | - | - | - | [21 empty] | 42549.2854 | 15099.4486 | 27449.8369
J2024-013 | 岡山県 | 倉敷市 | 6 | 事務所 | 設備改修 | 2390.73 | RC造 | 5 | ZEB Ready | パッケージエアコン/ビルマル(EHP)/全熱交換器 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 2684200 | 1726430 | 154250 | 792150 | 2140 | 9230 | 440040 | 1174720 | 56.2 | 1174720 | 56.2 | 890350 | 7930 | 261800 | 5410 | 9230 | 0 | 0 | 440040 | 0.52 | 0.06 | 0.34 | 2.53 | 1 | 990156 | 63.1 | 990156 | 63.1 | ZEB Ready | 770906 | 18754 | 179025 | 5917 | 15554 | 0 | 0 | 486526 | 0.45 | 0.13 | 0.23 | 2.77 | 1.69 | [63 empty] | 144846.1641 | 87342.4352 | 57503.7289 | - | - | -
J2024-014 | 新潟県 | 佐渡市 | 5 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 4319.36 | S造 | 1 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器 | ● | ● | ● | ● | - | 余剰売電 | H28年基準 | 13359120 | 6166520 | 1914440 | 2232510 | 3045650 | 0 | 603320 | 6484590 | 51.4 | 6298080 | 52.8 | 3580880 | 643940 | 583370 | 2196650 | 0 | -186510 | -520250 | 603320 | 0.59 | 0.34 | 0.27 | 0.73 | 0 | 2629420 | 80.3 | 2425396.96 | 81.8 | Nearly ZEB | 1445261 | 957642 | 426142 | 5915 | 0 | -204023.04 | -205540 | 190779 | 0.24 | 0.51 | 0.2 | 0.01 | 0 | [30 empty] | 318922.4448 | 15982.3253 | 302940.1195 | [33 empty] | 86257.3352 | 30386.9102 | 55870.425
J2024-015 | 高知県 | 高知市 | 7 | 病院 | 設備改修 | 14569.12 | RC造 | 7 | ZEB Oriented | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | - | - | ● | - | ● | 全量自家消費 | H28年基準 | 24876770 | 13310930 | 2642300 | 5396460 | 3371170 | 155910 | 3290540 | 15242210 | 38.7 | 15016020 | 39.6 | 9818410 | 1835030 | 1231400 | 2201460 | 155910 | -226190 | 0 | 3290540 | 0.74 | 0.7 | 0.23 | 0.66 | 1 | 8736195 | 64.8 | 8493505.5728 | 65.8 | ZEB Ready | 5888846 | 537455 | 1426186 | 737205 | 146503 | -242689.4272 | 0 | 3348533 | 0.45 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.94 | [30 empty] | 607856.84 | 371195.48 | 236661.36 | [9 empty] | - | - | -
J2024-016 | 神奈川県 | 横浜市 | 6 | マーケット | 新築 | 16549.23 | S造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン/全熱交換器/デシカント空調機 | - | - | ● | ● | - | 全量自家消費 | H28年基準 | 39435920 | 13192430 | 14069740 | 7187950 | 4614230 | 371570 | 6027620 | 15419320 | 60.9 | 14878440 | 62.2 | 5183140 | 3409660 | 2527250 | 3927700 | 371570 | -540880 | 0 | 6027620 | 0.4 | 0.25 | 0.36 | 0.86 | 1 | 15270638 | 61.2 | 14671081.2 | 62.7 | ZEB Ready | 7540423 | 1615349 | 3517204 | 2440779 | 156883 | -599556.8 | 0 | 1857446 | 0.58 | 0.12 | 0.49 | 0.53 | 0.43 | [30 empty] | 47639.0402 | 31973.76 | 15665.2802 |  |  |  | 801367.8697 | 247933.28 | 553434.5897 | [27 empty] | 366901.7486 | 155138.6547 | 211763.0939
J2024-017 | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 2 | ホテル・旅館 | 増築 | 8996.01 | RC造 | 4 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 27215770 | 15452680 | 2260220 | 4044100 | 5178790 | 279980 | 673850 | 13146980 | 51.6 | 13146980 | 51.6 | 7207580 | 673000 | 1117780 | 3887650 | 260970 | 0 | 0 | 673850 | 0.47 | 0.3 | 0.28 | 0.76 | 0.94 | 11757698 | 56.7 | 11757698 | 56.7 | ZEB Ready | 8348858 | 943875 | 845546 | 1573138 | 46281 | 0 | 0 | 821618 | 0.55 | 0.42 | 0.21 | 0.31 | 0.17 | [40 empty] | -624108.86 | 624108.86 | [24 empty] | 241104.1232 | 110063.0957 | 131041.0275
J2024-018 | 福岡県 | 北九州市 | 6 | 老人・福祉ホーム | 設備改修 | 6383.67 | RC造 | 3 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/ルームエアコン | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 19408400 | 11307920 | 1783140 | 3417220 | 2753330 | 146790 | 880420 | 8144800 | 58 | 8144800 | 58 | 5573830 | 31050 | 737520 | 1655610 | 146790 | 0 | 0 | 880420 | 0.5 | 0.02 | 0.22 | 0.61 | 1 | 4520179 | 76.7 | 4520179 | 76.7 | Nearly ZEB | 2709587 | 64086 | 1126019 | 603723 | 16764 | 0 | 0 | 2653802 | 0.24 | 0.04 | 0.33 | 0.22 | 0.12 | [30 empty] | 98211 | 70231.21 | 27979.82
J2024-019 | 愛知県 | 豊田市 | 6 | 事務所 | 設備改修 | 6124.65 | S造 | 5 | ZEB Ready | ビルマル(EHP)/パッケージエアコン/全熱交換器 | - | - | ● | - | - | - | H28年基準 | 8134190 | 5459190 | 122410 | 2426380 | 52360 | 73850 | 1682860 | 3341310 | 58.9 | 3341310 | 58.9 | 2449130 | 205140 | 480650 | 132540 | 73850 | 0 | 0 | 1682860 | 0.45 | 1.68 | 0.2 | 2.54 | 1 | 1859721 | 77.1 | 146606.76 | 98.1 | Nearly ZEB | 1412361 | 26006 | 383355 | 16026 | 21973 | -1713114.24 | 0 | 869743 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.31 | 0.3 | [30 empty] | 16160.82 | 5736.92 | 10423.9

## Sheet1 (hidden)
事務所
スーパーマーケット
病院
老人・福祉ホーム
病院
事務所
老人・福祉ホーム
事務所
老人・福祉ホーム
ホテル
事務所
スーパーマーケット
老人・福祉ホーム
老人・福祉ホーム
ホテル
スーパーマーケット
事務所
老人・福祉ホーム
老人・福祉ホーム
スーパーマーケット
スーパーマーケット
大学
老人・福祉ホーム
スーパーマーケット